Pirkimų sąlygų,

2 priedas

ELEKTROS GENERATORIAUS NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

OBJEKTAI

- Elektros generatoriaus nuomos paslaugą sudaro: elektros generatorius, pristatymo ir išvežimo paslaugos LR ribose, operatoriaus supažindinimas su generatoriaus veikimu.

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2. Elektros generatoriaus nuomos be operatoriaus paslauga.

3. Elektros generatoriaus galia nuo 20 kW iki 50 kW.

4. Elektros generatoriaus galia nuo 50 kW iki 100 kW.

5. Elektros generatoriaus galia nuo 100 kW iki 200 kW.

6. Elektros generatoriaus kuro tipas – dyzelinas.

7. Elektros generatoriaus (su pilnu degalų baku) minimalus darbo laikas – 9 valandos.

8. Elektros generatoriaus priėmimo metu teikėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų.

9. Elektros generatorius turi turėti ne mažiau nei 2 (du) 230 V 16A el. kištukinius lizdus, 1 (vieną) 400 V 16A el. kištukinį lizdą, 1 (vieną) 400 V 32 A el. kištukinį lizdą, 1 (vieną) 400 V 63 A el. kištukinį lizdą bei 1 (vieną) 400 V 125 A el. kištukinį lizdą.

10. Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP 23.

11. Elektros generatorių maksimalus triukšmo lygis negali būti didesnis nei 80 dB.

12. Elektros generatoriams neturi būti taikomas paros motovalandų limitas.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Elektros generatorius nuomojamas užsakovui pateikus užsakymą. Paslaugos užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu (nurodytu paslaugos teikėjo rekvizituose, ne vėliau kaip iki 1 savaitės, paslaugų pradžios dienos) suteikti paslaugas sutartoje vietoje ir sutartu laiku.

14. Elektros generatoriaus pristatymas ir išvežimas iš nurodytos vietos turi būti įskaičiuotas į nuomos paslaugos kainą.

15. Paslauga pradedama teikti pristačius generatorių su pilnu dyzelino baku, toliau užsakovas dyzelinu pasirūpina pats, tačiau už elektros generatoriaus priežiūrą atsako paslaugos teikėjas.

16. Elektros generatorius turi būti techniškai tvarkingas ir atitikti nustatytus techninius

reikalavimus.

17. Paslaugos pradedamos teikti, kai užsakovas ar jo atstovas pasirašo elektros generatoriaus priėmimo–perdavimo aktą.

18. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti generatoriaus funkcionalumą ir ne vėliau nei per 4 val. turi pašalinti elektros generatoriaus gedimą savo pajėgumais arba jį pakeisti kitu.

19. Paslaugos turi būti teikiamos kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas).

20. Paslaugos teikėjas turi pateikti sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktą, kuriame turi būti

nurodyta atskirai elektros generatoriaus dienos darbo įkainis ir bendra suminė kaina.

21. Generatoriaus išmetamųjų dujų emisijos klasė turi būti ne žemesnė nei IIIA, pagal direktyvą 97/68/EC.

22. Generatorius turi turėti akumuliatorių varikliui užvesti.

23. Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui

prijungti.

24. Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu arba ratine važiuokle su prikabinimo mechanizmui skirta transporto priemonei vilkti.

25. Generatoriaus valdymo ir degalų skyrius turi būti uždaras ir užrakinamas.

26. Generatorius turi turėti VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išoriniams akumuliatoriams pajungti ir generatoriaus varikliui paleisti.

27. Generatorius turi turėti kontrolinį valdiklį AMF (angl. Automatic Mains Failure Controller). Valdiklio ekrane turi būti matomi pagrindiniai generatoriaus parametrai (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, degalų likutis).

28. Generatoriuje turi būti įrengta:

28.1. automatinis įtampos reguliatorius;

28.2. automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų;

28.3. apsauga nuo alyvos nepakankamumo;

28.4. apsauga nuo šiluminės perkrovos;

28.5. gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas;

28.6. avarinis išjungimo mygtukas.

_________________________________________