##### Akcinė bendrovė „KAUNO ENERGIJA “

atviro konkurso (supaprastinto pirkimo)

Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas akcinės bendrovės „Kauno energija" objektuose (projektavimas ir rangos darbai)

(PIRKIMO nR. 4706904 CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE)

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS/ PATIKSLINIMAS NR. 1

2025 m. spalio 9  d.

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų klausimus/ prašymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 3.3 punktu „Perkantysis subjektas pateikia Pirkimo sąlygų paaiškinimą/ patikslinimą visiems Tiekėjams ne vėliau kaip 4 (keturios) kalendorinės dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimai/ prašymai* |  |  | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Atviro konkurso sąlygos, Specialiųjų sąlygų priedas Sutarties projektas | Vadovaujantis 2025-10-03 paskelbto pirkimo CVPIS Nr. 4482503 Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas akcinės bendrovės „Kauno energija“ objektuose (projektavimas ir rangos darbai) (Toliau- Pirkimo) Specialiųjų sąlygų 6 priedo – Sutarties projektas (specialioji dalis; bendroji dalis) 17.4 p. ir atitinkamai Pirkimo Atviro konkurso sąlygų 1 priedas – Techninė specifikacija (Toliau - TS) Priedas Nr. 1 Numatomos kaupiklių įrengimo vietos ir galios, nurodoma Reikalaujama bendra suminė visų 9 (devynių) objektų kaupiklių talpa: ≥4410 kWh, tuo tarpu visą pirkimo apimtyje numatyta įsigyti objektų kaupiklių talpa yra 3600 kWh. Prašome patikslinti pirkimo dokumentus ir nurodyti tikslią planuojamą įsigyti objektų kaupiklių talpa. | Rangovas, iki Sutartyje nurodyto Darbų atlikimo termino pabaigos, neperdavęs Darbų rezultato Užsakovui, t. y. visos Pirkimo objekte numatytos įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių nominalios talpos (≥4 410 kWh), pagal Užsakovo reikalavimą privalo sumokėti atitinkamo dydžio baudą, paskaičiuotą pagal Sutarties specialiosios dalies 17.4 punkte nurodytas sąlygas, per 5 (penkias) darbo dienas. Nesumokėjus baudos nustatytu terminu, ji išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų. | Pažymėtina, kad šio Pirkimo ID 4706904 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytoms kaupiklių talpų rodiklių reikšmėms yra nustatytos ribos (pvz. Prekė 1 – „Kaupiklio talpa (ne didesnė kaip 1000 kWh) ≥ 800 kWh“, kas reiškia, kad Tiekėjas turi teisę objektuose (pvz. Prekė 1) siūlyti didesnės talpos kaupiklius (nei 800 kWh), bet neviršyti 1000 kWh ir turi būti ne mažesnės talpos nei nurodyta kiekvienam objektui. Tačiau visų 9 (devynių) objektų kaupiklių talpa turi būti ne mažesnė nei 4410 kWh, pažymėtina, kad bendra kaupiklių talpa gali būti didesnė nei 4410 kWh. |
| 2. | Atviro konkurso sąlygos, Specialiųjų sąlygų priedas Sutarties projektas | Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 17.4 punkte nurodyta bauda (104,70 Eur už 1 kWh) motyvuojama finansavimo praradimo rizika, prašome patikslinti, ar ši bauda būtų taikoma tik tuo atveju, jei dėl Rangovo veiksmų ar vėlavimo faktiškai būtų negautas arba sumažintas projekto finansavimas iš Europos Sąjungos lėšų. | 17.4. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo objektas yra dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis) (toliau – Finansavimas), todėl Užsakovas, siekdamas suvaldyti Finansavimo ir/ar jo dalies praradimo riziką dėl Rangovo Darbų atlikimo vėlavimo per Darbams nustatytą terminą, be kitų Sutartyje numatytų netesybų, taiko Rangovui netesybas – baudą po 104,70 Eur (vienas šimtas keturi eurai ir 70 ct) už kiekvieną Užsakovui neperduotą įrengiamos elektros energijos kaupimo įrenginio nominalios talpos 1 (vieną) kWh. | Jei dėl Rangovo kaltės (įskaitant jam priklausančius derinimus su trečiomis šalimis), Perkantysis subjektas negaus Finansavimo, tuomet, Rangovui bus taikoma bauda (Žr. Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ 17.4 punkte.) |
| 3. | Atviro konkurso sąlygos, Specialiųjų sąlygų priedas Sutarties projektas | Siūlome 17.4 punkte numatytą baudą taikyti alternatyviai, t. y. vietoj delspinigių, o ne kartu su jais, kadangi abu institutai yra skirti tam pačiam pažeidimui – darbų rezultatų vėlavimui. |  | Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ 17.4 punkte numatyta bauda skirta suvaldyti riziką, kad dėl Rangovo vėlavimo gali būti prarastas dalinis finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Tai nėra identiška delspinigių paskirčiai – bauda nekompensuoja vėlavimo, o apsaugo nuo galimų finansinių nuostolių, kurių mastas gali būti ženkliai didesnis nei delspinigiai. 17.4 punkte aiškiai nurodyta: “<...> todėl Užsakovas, siekdamas suvaldyti Finansavimo ir/ar jo dalies praradimo riziką dėl Rangovo Darbų atlikimo vėlavimo per Darbams nustatytą terminą, be kitų Sutartyje numatytų netesybų, taiko Rangovui netesybas – baudą po 104,70 Eur. <...>” Tuo tarpu delspinigių paskirtis kaip kompensacinė priemonė už darbų atlikimo termino pažeidimą, t. y. už vėlavimą perduoti (tarpinį/galutinį) darbų rezultatą. |
| 4. | Atviro konkurso sąlygos, TS | Vadovaujantis Pirkimo TS 5.1.2. p. reikalaujama, kad tiekėjas darbų apimtyje turės suprojektuoti ir atlikti prijungimą prie Užsakovo 6/0,4 kV, 10/0,4 kV ar 10/0,8 kV vidaus elektros tinklo, įskaitant relinės apsaugos, automatikos, matavimų ir apskaitos įrangą. Prašome pateikti visų objektų esamos įrangos aktualias sujungimo schemas | 5. KAUPIKLIŲ PRISTATYMO IR MONTAVIMO VIETA 5.1. Tiekėjas turi užtikrinti visų reikalingų darbų, susijusių su Įrangos įrengimu ir paleidimu, atlikimą, įskaitant: 5.1.1. mechaninį ir elektrinį Kaupiklių sumontavimą; 5.1.2. prijungimą prie Užsakovo vidaus elektros tinklo, įskaitant relinės apsaugos, automatikos, matavimų ir apskaitos įrangą; | Siūlome atvykti į objektus ir juos apžiūrėti, visi aktualūs techniniai dokumentai bus pateikti susipažinimui objektų apžiūros metu. Perkantysis subjektas pateiks visus pirkimo objekte nurodytų darbų atlikimui reikalingus techninius dokumentus įsigaliojus pirkimo sutarčiai. |
| 5. | Atviro konkurso sąlygos, TS | Vadovaujantis Pirkimo TS. 5.1.3. p. Įrangos integraciją su esama saulės elektrinės ir kita elektros energijos generavimo sistema. Prašome pateikti informaciją apie įrengtas saules baterijų elementus, sujungimo schemas ir kt. techninę informaciją būtina šių elementų integracijai į naują valdymo įrangą. | 5.1.3. Įrangos integraciją su esama saulės elektrinės ir kita elektros energijos generavimo sistema; | Siūlome atvykti į objektus ir juos apžiūrėti, visi aktualūs techniniai dokumentai bus pateikti susipažinimui objektų apžiūros metu. Perkantysis subjektas pateiks visus pirkimo objekte nurodytų darbų atlikimui reikalingus techninius dokumentus įsigaliojus pirkimo sutarčiai. |
| 6. | Atviro konkurso sąlygos, TS | Vadovaujantis Pirkimo TS 6.3.p. Objekte 1 Rangovas privalės atlikti esamo 8,7x10,7 metrų pamato demontavimą, prašome pateikti detalesne informaciją apie numatomus darbus (turto kortelę, griovimo projektą ar kt. informaciją), nes iš Pirkimo apimtyje pateikiamos informacijos negalima tiksliai nustatyti darbų apimties. |  | Siūlome atvykti į objektus ir juos apžiūrėti, visi aktualūs techniniai dokumentai bus pateikti susipažinimui objektų apžiūros metu. Perkantysis subjektas pateiks visus pirkimo objekte nurodytų darbų atlikimui reikalingus techninius dokumentus įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Pažymėtina, kad Griovimo aprašą/projektą turės parengti ir suderinti Tiekėjas. |
| 7. | Atviro konkurso sąlygos, TS | Vadovaujantis Pirkimo TS. Priede Nr. 1 nurodoma Esama sumontuota saulės elektrinės keitiklių ar kita elektros generavimo įranga, atsižvelgiant į tai, kad įrengtos įrangos (Huawei, Sungrow ir Sofar solar gamintojų) kilmės šalis yra Kinija, prašome patvirtinti, kad Rangovas, siekdamas atitikti suderinamumo reikalavimą su esama įranga galės įrengti įranga, kurios tiekimui (pagal VPĮ 92 straipsnio 14 dalį) nustatyti apribojimai. |  | Reikalavimai įrangai ir įrangos gamintojams pateikti pirkimo dokumentuose: pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 10 lentelės 44 eilutėje, kad įrengtai įrangai turės būti „Atliktos ir pateiktos kibernetinio saugumo atitikties deklaracijos (Elektrinės arba energijos kaupimo įrenginio patikros auditą galinčio atlikti asmens ar įmonės turinčios tarptautinį informacinių sistemų saugumo atitikties auditoriaus sertifikatą)“ |
| 8. | Atviro konkurso sąlygos, TS | Vadovaujantis Pirkimo TS, 6.3-6.11.p nurodoma, „sukonfigūruota UAB „Inion LT“. Žiūrėti TS priedą Nr.1“. Bei nurodoma UAB „Inion LT“ monitoringo stebėsenos sistema „inviewsun.com“. Nežiūrint į tai, kad pirkimo metu siūloma alternatyva (įrengti naujai visą valdymo įrangą, kas neproporcingai išdidiną įdiegimo kaštus ir kaina) ši aplinkybė riboja tiekėjų dalyvavimą ir prieštarauja viešųjų pirkimų skaidrumo ir nediskriminavimo principams. Prašome pašalinti iš įsigyjamų darbų apimties aukščiau įvardijamų sistemų t.y. trečiosios šalies paslaugas (paslaugas siūloma įsigyti atskiru pirkimų). |  | Pirkimo dokumentuose perkantysis subjektas nurodo tik esamos (jau sumontuotos) įrangos tiekėją, o šiame pirkime Tiekėjui nėra keliami reikalavimai pasirinkti vieną ar kitą numatomos įrengti įrangos tiekėją. Tiekėjui nėra ribojama laisvė pasirinkti numatomos įrengti įrangos tiekėją ir nėra ribojama konkurencija. |
| 9. | Atviro konkurso sąlygos, Palyginamoji lentelė | Vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priedo – Pasiūlymo forma (su priedais): Palyginamosios prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė (toliau - Palyginamoji lentelė) Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 2(analogiškai ir 3,4, 5, 6,7), savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 2): 2 lentelė 9p. nurodoma: „Įrengti TSPĮ įrangą „SIMATIC S7–1200“ arba analogišką, sukonfigūruojant ją darbui su esama UAB „Inion LT“ monitoringo stebėsenos sistema „inviewsun.com“.“, bei reikalaujama užpildyti Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė bei pateikti Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė). Atsižvelgiant į tai, kad TS nėra suformuoti integracijos į esamas sistemas ar naujos sistemos funkcionalumas, prašome panaikinti reikalavimą konkurso metu pateikti informacija, arba išdėstyti TS reikalavimus naujai diegiamai „monitoringo stebėsenos sistemai“. | Eil. Nr.; Parametras, komplektacija, galimybės; Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis; Atitikimo reikalavimams patvirtinimas. Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė; Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė). Priedo pavadinimas ar Nr.; Psl. Nr., vieta. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 9.; Įrengti TSPĮ įrangą „SIMATIC S7–1200“ arba analogišką, sukonfigūruojant ją darbui su esama UAB „Inion LT“ monitoringo stebėsenos sistema „inviewsun.com“.; Turi būti. | Pirkimo dokumentuose perkantysis subjektas nurodo tik esamos (jau sumontuotos) įrangos tiekėją, o šiame pirkime Tiekėjui nėra keliami reikalavimai pasirinkti vieną ar kitą įrangos tiekėją. Tiekėjui nėra ribojama laisvė pasirinkti įrangos tiekėją ir nėra ribojama konkurencija. Norimas rezultatas reikalauja nurodyti naujai tiekiamos TSPĮ įrangos gamintoją, pridėti aprašymus. Monitoringo įrangos aprašymų nereikalaujama. |
| 10. | Atviro konkurso sąlygos, Palyginamoji lentelė | Vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priedo –Palyginamoji lentelė, Bendrai visų Prekių savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (10 lentelė) 1p. pateikiama informacija apie ≥ 4410 kWh įrengimą. tuo tarpu visą pirkimo apimtyje numatyta įsigyti objektų kaupiklių talpa yra 3600 kWh. Prašome patikslinti pirkimo dokumentus ir priedą. | Eil. Nr.; Parametras, komplektacija, galimybės; Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis; Atitikimo reikalavimams patvirtinimas. Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė; Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė). Priedo pavadinimas ar Nr.; Psl. Nr., vieta. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Visų 9 (devynių) objektų bendra suminė įrengtoji energijos kaupiklių talpa būtų ne mažesnė kaip 4410 (keturi tūkstančiai keturi šimtai dešimt) kWh.; ≥ 4410 kWh; Priedas neprivalomas; -. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytoms kaupiklių talpų rodiklių reikšmėms yra nustatytos ribos (pvz. Prekė 1 – „Kaupiklio talpa (ne didesnė kaip 1000 kWh) ≥ 800 kWh“, kas reiškia, kad Tiekėjas turi teisę objektuose (pvz. Prekė 1) siūlyti didesnės talpos kaupiklius (nei 800 kWh), bet neviršyti 1000 kWh ir turi būti ne mažesnės talpos nei nurodyta kiekvienam objektui. Tačiau visų 9 (devynių) objektų kaupiklių talpa turi būti ne mažesnė nei 4410 kWh, pažymėtina, kad bendra kaupiklių talpa gali būti didesnė nei 4410 kWh. |
| 11. | Atviro konkurso sąlygos, Palyginamoji lentelė | Vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priedo –Palyginamoji lentelė, Bendrai visų Prekių savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (10 lentelė) 2p., Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis grafoje, prašoma nurodyti „Vėjas, krituliai, UV spinduliai, šaltis“, prašome konkretizuoti reikalaujamų parametrų vertęs arba pašalinti deklaratyviai neapibrėžto pobūdžio reikalavimą. | 2.; Mechaninis atsparumas; Vėjas, krituliai, UV spinduliai, šaltis. | Tiekėjas turi deklaruoti, kad siūloma lauko išpildymo įranga yra atspari atmosferos kritulių poveikiui |
| 12. | Atviro konkurso sąlygos, Palyginamoji lentelė | Vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priedo –Palyginamoji lentelė, Bendrai visų Prekių savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (10 lentelė) 8p. ir 9p., Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis grafoje, prašoma nurodyti temperatūrinius rėžius, kuriems yra skirta montuojam įranga. Prašome patvirtinti, kad suprantame teisingai, jog priklausomai nuo pasirenkamo montavimo būdo (Vidaus arba lauko) atitinkamai pildomas tik 8. p. arba tik 9. p. | 8.; Darbinė temperatūra, jei montuojama lauko sąlygomis; -20 °C iki +40 °C. 9.; Darbinė temperatūra, jei montuojama vidaus sąlygomis; +5 °C iki +40 °C. | Tiekėjas turi nurodyti darbines siūlomos įrangos aplinkos temperatūras priklausomai nuo montavimo aplinkos – Vidus arba Laukas. |
| 13. | Atviro konkurso sąlygos, Palyginamoji lentelė | Vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priedo –Palyginamoji lentelė, Bendrai visų Prekių savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (10 lentelė) Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Kaupikliams 5 p. nurodomas Rankinio gesinimo priemonė – Aerozolio gesintuvas. Prašome patvirtinti, kad Užsakovas netaiko jokių specifinių reikalavimų aerozolio gesintuvui (jų tipui, talpai, išdėstymui ir kt..), todėl teikiant pasiūlymą pakaks deklaruoti pateikimą ir siūlomos prekės aprašymą | 5.; Rankinio gesinimo priemonė – Aerozolio gesintuvas; Turi būti. | Tiekėjas turi deklaruoti pateikimą, kuris turės atitikti Gaisrinei saugai keliamus reikalavimus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus |
| 14. | Atviro konkurso sąlygos, Palyginamoji lentelė | Vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priedo –Palyginamoji lentelė, Bendrai visų Prekių savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (10 lentelė) Ryšio ir valdymo įranga, 5p, 6p, 7p. 13p ir 14p. (14p. dubliuojasi su 7p.) reikalaujama pateikti patvirtinimą siūlomos įrangos atitikimui. Prašome patvirtinti, kad grindžiant atitikimą visiems aukščiau nurodomiems parametrams neprivaloma teikti sertifikatų, o tinkamais dokumentais bus laikomos tiekėjo deklaracijos, įrangos aprašymai. | 5.; Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą IEC 61850–3; Turi būti. 6.; CE žymėjimas – rodantis, kad gaminys atitinka visus ES direktyvose numatytus reikalavimus; Turi būti arba lygiavertis. 7.; Elektriniams ir elektroniniams įrenginiams pagal standartą IEC 61000; Turi būti arba lygiavertis. 13.; IEC 62443 – kibernetinio saugumo standartas pramoninėms valdymo sistemoms; Turi būti. 14.; IEC 61000 – elektromagnetinis suderinamumas (EMC); Turi būti. | Tiekėjas turi pagrįsti įrangos atitikimą reikalavimui. Pvz. CE žymėjimui užtenka gamintojo deklaracijos, standartams. IEC61180 ir 61000 standartams turi būti pateikti bandymų protokolai arba sertifikatai atlikti akredituotoje laboratorijoje. IEC62443 standartui tinkama gamintojo deklaracija. |
| 15. | Atviro konkurso sąlygos, Palyginamoji lentelė | Vadovaujantis Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priedo –Palyginamoji lentelė, Bendrai visų Prekių savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (10 lentelė) Bendri reikalavimai 9p. prašoma užpildyti grafą: „Paslauga, numatanti Įrangos konfigūravimo algoritmų atnaujinimą kas 6 (šešis) mėnesius.“ Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis grafoje:“≥ 1 metai“ Prašome paaiškinti kokius dokumentus reiktu pateikti ir kaip tai gali būti įrodoma/patikrinama pasiūlymo pateikimo metu, arba pašalinti reikalavimą. | 9.; Paslauga, numatanti Įrangos konfigūravimo algoritmų atnaujinimą kas 6 (šešis) mėnesius; ≥ 1 metai. | Tinkamas dokumentas, kuriame Tiekėjas arba gamintojas oficialiai deklaruoja, kad įsivertino ir teiks įrangos konfigūravimo algoritmų atnaujinimo paslaugas. |

* tiekėjų pateiktų klausimų/ prašymų tekstas neredaguotas.

Šis pirkimo sąlygų paaiškinimas/ patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.