TECHNINĖ UŽDUOTIS

Dyzelgeneratoriaus ir jo automatikos keitimas Alytaus 330/110/10 kV pastotėje

# BENDROJI INFORMACIJA

| Investicinės užduoties pavadinimas | Alytaus TP dyzelgeneratoriaus ir jo automatikos keitimas |
| --- | --- |
| Investicinės užduoties rengimo etapas | Techninis darbo projektas |
| Generatoriaus įrengimo vieta | 330/110/10 kV Alytaus TP |

# BENDRI REIKALAVIMAI

  - Naujai montuojama įranga turi turėti kokybės garantijos laikotarpį ne trumpesnį kaip 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu nustatyti įrangos trūkumai, vadovaujantis gamintojo instrukcija, šalinami Tiekėjo sąskaita. Pakeitus defektinę įrangą Tiekėjas privalo atlikti visus bandymus ir patikrinimus kaip ir prieš įjungiant įrangą į eksploatavimą.

  - Baigus keitimo darbus Perkančiajam subjektui turi būti pateikti bandymo protokolai, naujai sumontuotos įrangos gamintojo instrukcijos lietuvių ir/arba anglų kalba ir įrenginių pasai.

  - Kartu su įrenginiais turi būti pateikta dyzelgeneratoriaus (toliau – DG) valdiklio instaliavimo ir vartotojo vadovas lietuvių ir/arba anglų kalbomis, programinė įranga su neriboto naudojimo licencijomis skaitmeniniame formate per Microsoft Teams platformą, kabelis prisijungimui (valdiklis/asmeninis kompiuteris).

  - Tiekėjas pabaigus Darbus turės pateikti pakoreguotas ir sukomplektuoti Perkančiojo subjekto įrenginių eksploatacijai naudojamus dokumentus – brėžinius (schemas), operatyvinės ir techninės priežiūros instrukcijas. Turi būti išlaikyta esamo darbo projekto brėžinių numeravimo/žymėjimo struktūra. Dokumentacija turi būti pateikta skaitmeniniame formate. Tekstinė informacija (operatyvinės ir techninės priežiūros instrukcijos) pateikiama *.pdf formatu ir Microsoft Word formate (*.docx) su galimybe redaguoti, signalų sąrašai - Excel (*.xlsx), grafinė informacija brėžiniai (schemos) – *.pdf ir AutoCad formate (*.dwg) su galimybe redaguoti, vadovaujantis (1 priedu).

  - Tiekėjas vykdydamas DG ir jo valdymo automatikos keitimo darbus turės savarankiškai atlikti operatyvinius perjungimus, reikalingus atlikti DG ir jo valdymo automatikos keitimui.

# REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

  - Parengti techninį darbo projektą Alytaus 330/110/10 kV pastotėje esamo DG pakeitimui nauju, naują DG įrengti vietoj esamo generatoriaus, seną generatorių demontuoti. Suprojektuoti esamo KSSRS 0,4 kV ARĮ veikimo pertvarkymą bei DG valdymą (toliau – Projektas).

  - Techninio darbo projekto techninių specifikacijų lenteles būtina parengti vadovaujantis 2 priedo reikalavimais.

  - Techniniame darbo projekte numatyti, kad priduodant įrenginius, dokumentacija turės būti paruošta vadovaujantis 3 priedo reikalavimais.

  - Techniniame darbo projekte turi būti aprašyti projekto vykdymo eiliškumas ir etapai bei preliminarios trukmės.

  - Techniniame darbo projekte nurodyti, kad DG įrengimo metu negalimas KSSRS abiejų šynų atjungimas vienu metu, taip pat KSSRS avarinis įjungimo laikas – 2 val.

  - Projektas rengiamas ir įforminamas vadovaujantis šios projektavimo užduoties, Statybos įstatymo, bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais.

  - Rengiant Projektą privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais, pridėtais prie šios projektavimo užduoties ir kitais reikalavimais skelbiamais Litgrid AB  išoriniame internetiniame puslapyje, nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632

  - Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruošti Projektą su aiškiai pažymėtomis kabelių trasomis ir jų klojimo būdais, komutaciniais mazgais, įranga, DG aikštele, įžeminimo ir elektros instaliacijos brėžiniais, skaičiavimais, įrangos jungimo schemomis.

  - Projekte turi būti numatyta, kad reikia atnaujinti savų reikmių (KSSRS, NSSRS) schemas, instrukcijas, tipinius perjungimo lapelius pagal atliktus pakeitimus.

  - Kiekvienos Projekto dalies lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje Projekto dalyje turi būti jos turinys ir Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis.

  - Projekto sprendinius suderinti su Perkančiojo subjekto atsakingais darbuotojais. Projektas derinimui pateikiamas skaitmeninėje versijoje *.pdf formatu, sąmata -  Excel *.xlsx formatu, brėžiniai, schemos, planai - *.dwg formatu.

  - Suderintas Projektas pateikiamas 1 egzemplioriumi skaitmeniniame variante (su žyma „Originalas“ ir originaliais techninį darbo projektą parengusių projekto dalių vadovų bei projekto vadovo parašais) per Microsoft Teams platformą. Tekstinė informacija pateikiama *.pdf formatu, grafinė informacija – AutoCad formate (*.dwg) su galimybe redaguoti.

  - Projekto elektrotechnikos dalyje privalomai turi būti pateikiama šios sudėties informacija:

    - Generatoriaus prijungimo principinė schema nurodant prijungimo kabelių ir komutacinių aparatų parametrus;

    - Generatoriaus stacionaraus įrengimo pastatymo numatytos vietos planas bei pjūvių brėžiniai su nurodytais atstumais iki įtampą turinčių dalių;

    - KSSRS maitinimo nuo elektros energijos šaltinių principinė schema su aiškiai parodytais pakeitimais KSSRS bei prijungiamu DG. Schemoje turi būti nurodyti elektros energijos šaltinių pagrindiniai parametrai (vardinė įtampa, galia, tipas);

    - KSSRS automatinių jungiklių, kirtiklių, apsaugų nuo viršįtampių ir/ar kitos įrangos parinkimas, priklausomai nuo konkrečių elementų parinkimo poreikio;

    - Įrengiant papildomas spintas arba atliekant esamų spintų išdėstymo pakeitimus pastotės valdymo pulte (toliau – PVP), turi būti pateiktas PVP patalpos planas su esamų ir naujai įrengimų arba perkeliamų spintų išdėstymu;

    - Projektavimo užduoties kopija turi būti techninio darbo projekto Bendros dalies (bylos) sudėtyje.

# ELEKTROTECHNIKOS DALIS

  - Įrengiamas naujas DG turi būti analogiškos galios kaip ir demontuojamas – 150kW (4 priedas).

  - DG turi turėti automatinio paleidimo ir stabdymo sistemą.

  - Naujai įrengiamas DG turi atitikti standartinius techninius reikalavimus (5 priedas).

  - Naujai įrengto DG kuro bakas turi būti pilnai užpildytas dyzeliniu kuru, tinkamu ilgalaikiam stovėjimui.

  - Esant automatikos gedimui ar automatiškai nepavykus užmaitinti savų reikmių, suprojektuoti rankinį valdymą pilnam savų reikmių užmaitinimui nenaudojant automatikos.

  - DG turi turėti išėjimo elektrinių parametrų stabilizavimą (atitinkantį ISO 8528 arba analogišką standartą), apsaugas, avarinę ir įspėjamąją signalizaciją. Nuotolinį ir (ar) automatinį visų technologinių procesų valdymą. Nuotolinį DG būklės stebėjimą su gedimų diagnostikos elementais ir rekomendacijomis jų šalinimui.

  - Numatyti reikiamą kiekį esamų pakeitimui arba naujai montuojamų galios kabelių DG prijungimui (18, 19 ir 20 priedai). Kontrolinius kabelius naudoti esamus, projektavimo metu kabelių ilgius tikslinti vietoje. Esant per trumpiems kabeliams, kabelių prailginimui numatyti prie DG tarpinį gnybtiną. Po atliktų korekcijų nereikalingas esamų kontrolinių kabelių gyslas atjungti abiejuose galuose ir izoliuoti.

  - Reikalavimai kontroliniams kabeliams ir jų įrengimui pateikti 6 priede. Rengiant specifikaciją galios kabeliams atsižvelgti į aukščiau nurodytus standartinius techninius reikalavimus kontroliniams kabeliams.

  - Kintamos srovės elektros imtuvų grandinių apsaugai turi būti naudojami automatiniai jungikliai. Projekte turi būti atliktas esamų automatinių jungiklių patikrinimas pagal suveikimo srovės dydžio, greičio, selektyvumo sąlygas bei pateikti pilnutinės apimties atitinkamų rodiklių projektiniai skaičiavimai. Esant reikalui projektuoti automatinių jungiklių keitimą.

  - DG, kabeliai, laidai, automatiniai jungikliai ir kiti įrenginiai turi būti ženklinami vadovaujantis 7 priedo reikalavimais.

  - Naujai įrengiamas DG turi būti prijungiamas prie esamo įžeminimo kontūro vadovaujantis 8 priede pridėtais reikalavimais.

  - Pateikti naujų įrenginių technines specifikacijas.

# Relinė apsauga ir automatika

  - Suprojektuoti esamos KSSRS ARĮ grandinių perdarymą, kad DG a.j. SF044 automatiniame rėžime įsijungtų nuo KSSRS ARĮ logikos (šiuo metu DG a.j. SF044 įsijungia nuo DG automatikos valdiklio).

  - KSSRS 0,4 kV ARĮ veikimo principas po DG keitimo:

    - Alytaus TP, nutrūkus maitinimui iš TP 0,4 kV SRT abiejų įvadų, DG turi būti automatiškai jungiamas darbui. Nusistovėjus DG apsukoms ir įtampos dažniui, jis automatiškai prijungiamas KSSRS šynų maitinimui. Savųjų reikmių maitinimo nuo DG metu turi būti įjungtas KSSRS 0,4 kV šynų tarpsekcinis automatinis jungiklis, išjungti įvadiniai 0,4 kV automatiniai jungikliai, bei uždraustas (užblokuotas) jų valdymas. Atsiradus įtampai bet kuriame 0,4 kV įvade, turi būti automatiškai išjungiama DG  apkrova (DG įvado 0,4 kV automatinis jungiklis) ir įjungiamas įvadinis automatinis jungiklis jungiant KSSRS maitinimą nuo elektros energijos šaltinio. DG turi būti išjungtas užgesinant variklį. Atsistačius įtampai abiejuose 0,4 kV šynų sekcijų įvaduose, automatiškai įjungiami jų įvadiniai automatiniai jungikliai ir atjungiamas KSSRS 0,4 kV šynų tarpsekcijinis automatinis jungiklis, atstatant normalią KSSRS maitinimo schemą.

  - Suprojektuoti, jeigu reikia, esamo KSSRS ARĮ valdiklio (9 ir 10 priedai) išplėtimą, kad SF044 automatinis jungiklis (11-13 priedai) būtų valdomas nuo KSSRS 0,4kV ARĮ valdiklio, o ne nuo DG. Projektuojama SF044 automatinio jungiklio schema pateikta 14 priede.

  - Atlikti DG ir KSSRS ARĮ automatikos ir 330 kV BPV konfigūracijų keitimo ir technologinio derinimo darbus bei kompleksinius bandymus pagal PT įrenginių eksploatavimo reglamento (15 priedas), EĮĮT, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus. Derinimo duomenys įforminami protokoluose.

  - Naujai sumontuota ir suderinta įranga neturi trikdyti esamų sistemų darbo, o derinimo metu atlikti išorinio ir vidaus montažo (konfigūracijų) pakeitimai turi atitikti EĮĮT, elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, šios Techninės specifikacijos ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

  - Demontuotus įrenginius Tiekėjas privalo tinkamai utilizuoti, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais.

  - Visi keičiami ar naujai klojami kabeliai ir RAA spintų montažui naudojami laidai (kabeliai) turi būti vario gyslomis. Naujai klojami kontroliniai kabeliai turi būti ekranuoti.

# TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS (duomenų mainai su dispečerinio valdymo sistema)

  - Suprojektuoti ir įrengti DG signalų, matavimų ir valdymo perdavimą į esamą užsakovo virtualų teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginį (toliau vTSPĮ) IEC 60870-5-104 protokolu. Atlikti signalų, matavimų ir valdymo testavimą ir pateikti pasirašytą kompleksinių bandymų protokolą. Esamo teleinformacijos sąrašo atnaujinimą ir vTSPĮ konfigūracijos pakeitimus atliks užsakovas.

# Alytaus TP keičiamo DG įrenginių naujos teleinformacijos apimtys:

6.2.1. Signalizacija:

| Eil. Nr. | Informacija | Būsenos |  |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | Normali |  |
| 1 | DG-1 būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Išjungtas |  |
| 2 | DG-1 nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | DVS |  |
| 3 | DG-1 kuro lygis DG bake | - | Norma | Žemas | - | Norma | Žemas signalas išduodamas 30% kuro lygio |
| 4 | DG-1 akumuliatorius | - | Norma | Gedimas | - | Norma |  |
| 5 | Dyzelgeneratoriaus gedimas arba technologinių apsaugų poveikis | - | Norma | Suveikė | - | Norma |  |
| 6 | DG-1 įvadinio 0,4 kV automatinio jungiklio būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas |  |

6.2.2. Matavimai:

| Eil. Nr. | Informacija | Matavimai |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai |  |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | DG-1 U | 1 | 0 |  | V |  |
| 2 | DG-1 I | 1 | 0 |  | A |  |

6.2.3. Televaldymas:

| Eil. Nr. | Informacija | Būsenos |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 (0) | 10 (1) |  |
| 1 | DG-1 | Išjungti | Įjungti |  |

# TELEVALDYMO IR SIGNALIZACIJOS DALIS (Monitoringas)

  - DG stebėjimas be valdymo galimybės vykdomas per DG valdiklio TCP/IP sujungimą (leidžiamas tik jeigu išpildomi informacinės saugos reikalavimai).

  - Interaktyvus nuotolinis DG monitoringas be valdymo galimybės vykdomas per WEB naršyklę (leidžiamas tik jeigu išpildomi informacinės saugos reikalavimai).

  - Proaktyvus siunčiant/gaunat duomenis SNMP V3 protokolu (SNMP V3 nepalaikymo atveju leidžiama SNMP V2 konfigūracija).

  - Signalizacija - DG darbo (išjungtas/įjungtas) būsenos, automatinio paleidimo poveikis.

  - Suprojektuoti DG automatinių jungiklių (AJ) padėčių perdavimą į dispečerinio valdymo sistemą (toliau- DVS):

    - Įvado;

    - Šildymo;

    - Valdymo spintos.

  - Suprojektuoti signalus perduodamus į DVS:

    - DG automatinio paleidimo poveikis;

    - DG darbo (Išjungtas/Įjungtas) būsenos;

    - DG nuotolinio valdymo režimo (DVS/Valdiklis) būsenos.

# Duomenų perdavimas

  - Duomenų perdavimas į DVS turi būti suprojektuotas per esamą infrastruktūrą. Turi būti numatyta:

    - Esamo Alytaus TP 330 kV VP signalų sąrašo koregavimas pagal 6 skyriaus (6.2.1.-6.2.3. p) apimtis (atliks užsakovas);

    - vTSPĮ konfigūravimo darbai (atliks Perkantysis subjektas);

    - Kompleksiniai bandymai.

  - Duomenų perdavimui naudoti:

    - IEC 60870-5-104 protokolą su PSO vTSPĮ.

  - Reikalavimai DG IP sujungimui:

    - DG monitoringui suprojektuoti šviesolaidinio ryšio sąsają su 110 kV pastotės valdymo pulto (toliau-PVP) BP komutatoriumi. Jeigu esamo šviesolaidinio kabelio ilgio nuo DG nepakanka, suprojektuoti naują  šviesolaidinį kabelį pagal LITGRID AB tipinius reikalavimus.

    - Ryšio įrangos pusėje projektuoti SFP modulius į 110 kV PVP esantį ryšio komutatorių;

    - projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to paties gamintojo, kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami.

# GENERATORIAUS VALDIKLIS IR INFORMACIJOS SAUGA

  - DG sistemai (valdiklis/HMI, protokolų keitiklis) veikiant Litgrid duomenų tinkle turi būti užtikrinamas šių reikalavimų išpildymas:

    - Bevielis duomenų perdavimas neleidžiamas;

    - Interneto prieiga neleidžiama;

    - Nenaudojami tinklo prievadai ir duomenų tinklo fizinės jungtys turi būti deaktyvuojamos/atjungiamos;

    - Administravimui turi būti naudojami šifruoti protokolai;

    - Visi prisijungimo metodai, priemonės ir prievadai turi būti dokumentuoti ir suderinti su Litgrid AB informacijos saugos atstovu.

  - Prieiga prie informacinių sistemų ir Įrangos (pvz.: vietinė naudojant valdymo pultą (HMI), vietinė naudojant komunikacijos/diagnostikos prievadus ar nuotolinė naudojant komunikacijų terpę) turi būti apsaugota identifikatoriumi ir slaptažodžiu.

  - WEB sąsajos reikalavimai (neišpildant kurio nors iš WEB sąsajos reikalavimo, WEB sąsajos naudojimas draudžiamas):

    - Duomenys privalo būti perduodami šifruotu protokolu, pavyzdžiui HTTPS (reikalavimą įvertinti projektuotojui);

    - Prisijungimui turi būti naudojami personaliniai vartotojai (reikalavimą įvertinti projektuotojui);

    - Gamyklinių vartotojų slaptažodžiai turi būti pakeisti;

    - Naudojant WEB sąsają užtikrinama įrenginio stebėsena be valdymo galimybės, t.y. neturi būti galimybės įrenginį įjungti, išjungti ar keisti valdymo parametrus.

  - Įvykių registravimas:

    - DG valdiklis/HMI turi registruoti ir kaupti saugos įvykius (vartotojo prisijungimas, vartotojo atsijungimas, atlikti sisteminiai pakeitimai, nesėkmingas prisijungimas) (reikalavimą įvertinti projektuotojui);

    - jei DG valdiklis/HMI palaiko, saugos įvykiai privalo būti siunčiami į Perkančiojo subjekto centrinį žurnalinių įrašų serverį.

  - Sutarties vykdymo laikotarpiu privaloma laikytis „Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui” (16 priedas) numatytų informacijos saugumo reikalavimų.

  - DG valdiklis turi:

    - Būti su daugiafunkciniu LCD ekranu grafinei informacijai atvaizduoti ir apsaugine danga (apsaugos klase ³IP65 arba artima jai), su lietuviška ir/ar angliška sąsajos kalba. Su galimybe įvesti pasirinktinį tekstą ekrane.

    - Turėti membraninius drėgmei atsparius mygtukus leidžiančius paprastai ir patogiai valdyti integruotas funkcijas.

    - Turėti konfigūruojamus analoginius įėjimus ir diskretinius binarinius įėjimus ir išėjimus.

    - Būti integruotos sąsajos prijungimui prie nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemų;

    - Turėti realaus laiko laikrodį veikianti nepriklausomai nuo galimų maitinimo trikdžių.

    - Turėti pranešimų sistemos žurnalą su galimybe peržiūrėti pranešimus valdiklio ekrane (priežastis, data, laikas ir svarbiausių parametrų reikšmės įvykio metu).

# STATYBINĖ DALIS

  - Plieninių konstrukcijų antikorozinė danga turi atitikti 17 priedo reikalavimus. Visi varžtai ir veržlės bei poveržlės karštai cinkuotos;

  - Numatyti, kad po rangos darbų turės būti pilnai atlikti gerbūvio sutvarkymo darbai, numatant atstatyti būklę į pirminę prieš projektinę padėtį.

# APLINKOSAUGA

  - Techniniame projekte numatyti, kad bus reikalinga pateikti duomenis apie įrenginių pakeitimo metu susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant pavadinimus ir jų kiekius (įskaitant įrenginius).

# DARBUOTOJŲ IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

  - Kai jėgos kabeliai kerta statybines konstrukcijas, numatyti angų tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį užsandarinimus užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. Kontrolinius kabelius naudoti su degimo nepalaikančia izoliacija.

  - Kabelių patalpose naudoti kabelius su degimo nepalaikančia izoliacija arba, jei jų izoliacija yra degi, numatyti kabelių padengimą ugniai atspariais dažais.

  - Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą.

- KITI REIKALAVIMAI

13.1. Iki darbų atlikimo pradžios Tiekėjas privalo pateikti visų darbus atliksiančių darbuotojų ir transporto priemonių sąrašą. Perkantysis subjektas turi teisę tikrinti į objektą patenkančių asmenų asmens dokumentus ir apieškoti transporto priemones. Tiekėjas negali į objektą įsivežti grėsmę keliančių, pavojingų medžiagų (išskyrus būtinas darbų atlikimui) ar įtartinų daiktų.

13.2. Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti Darbų vykdymo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams;

13.3. Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atliekų gamintoju (turėtoju) nurodomas Rangovas;

13.4. Techninę priežiūrą vykdantiems asmenims pateikti atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams patvirtinančius dokumentus.

# PRIEDAI

  - 1 priedas. Dokumentacijos aprašas;

  - 2 priedas. Litgrid AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui;

  - 3 priedas. PT objekto statybos rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

  - 4 priedas. Esamo DG techniniai duomenys;

  - 5 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai pastočių savųjų reikmių avarinio maitinimo dyzeliniams elektros generatoriams;

  - 6 priedas. RAA Kontr. kab. jung. RAA ir AS pirminius įrenginius;

  - 7 priedas. PT Operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas;

  - 8 priedas. 400-330-110 kV TP įžeminimo kontūro įrengimui;

  - 9 priedas. KSSRS 0,4 kV ARĮ valdiklis 1;

  - 10 priedas. KSSRS 0,4 kV ARĮ valdiklis1-1;

  - 11 priedas. SF044 atkabiklis;

  - 12 priedas. SF044 vaizdas iš priekio;

  - 13 priedas. SF044 tipas;

  - 14 priedas. 110 kV KSSRS schema;

  - 15 priedas. PT įrenginių eksploatavimo reglamentas;

  - 16 priedas. Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

  - 17 priedas. 400-110 kV TP, ASI ir OL plieniniu konstrukcijų dengimui cinku k. b;

  - 18 priedas. DG ir 110 kV VP planas;

  - 19 priedas. Kabelių žurnalas;

  - 20 priedas. Kabelių žurnalas;

  - 21 priedas. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas.