1 priedas

aDMINISTRACINIŲ PASTATŲ, ESANČIŲ ADRESAIS VILNIAUS G. 19 ir KAUNO G. 6A, LAZDIJUOSE, DZŪKŲ G. 16, VARĖNOJE, Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiuose ir administracinių patalpų, esančių Mančiūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r., J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiuose

PAPRASTOJO REMONTO DARBų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, įsipareigoja atlikti administracinių pastatų (unikalūs numeriai 5999-5000-3017; 4400-1005-5382; 4400-1233-1798, 5396-1002-5019), esančių Vilniaus g. 19, Kauno g. 6A, Lazdijuose ir Dzūkų g. 16, Varėnoje, Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai, Mančiūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. (unikalus numeris 4400-0156-3873:8510) ir J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai (unikalus numeris 5390-0000-1010:0001), žaibosaugos keitimo ir remonto darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbus rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įskaičiuoti palipimo/pakėlimo priemones, medžiagas ir įrangą reikalingą Darbams atlikti, paviršių uždengimo, baldų išnešimo ir sunešimo atgal baigus darbus išlaidas, patalpų valymo ir kitas išlaidas reikalingas Darbui atlikti.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, išvalyti vietą, kurioje dirbo, perduoti dokumentaciją.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Triukšmingus gręžimo darbus Rangovas privalės atlikti po darbo valandų.

- Rangovas privalo kiekvieną dieną po Darbų išsivalyti (išsisiurbti, išsiplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdvę, kuriuose vaikščiojo ar jomis naudojosi.

- Rangovas visus darbus turi atlikti laikantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir kitų galiojančių norminių dokumentų. Žaibosauga turi atitikti STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.

- Rangovas turi nuvediklius ir kitus pastato žaibosaugos sistemos elementus įrengti griežtai laikantis LST EN 62305-3 ir kitų galiojančių normų reikalavimų.

- Baigus žaibosaugos įrengimo ir remonto darbus, Rangovas užsakovui pateikia visą įrengtos žaibosaugos sistemos dokumentaciją (Žaibosaugos projektą, paslėptų darbų aktus, žaibolaidžių apsaugos zonų schemas, žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolus, pateikti dokumentus, nurodant įžemiklio elektrodų medžiagiškumą, matmenis ir t.t.) .

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju Alytaus apskrityje Turto priežiūros skyriaus Techninės priežiūros inžinieriumi Marijumi Kudziu, tel. +370 649 07849, el. p. marijus.kudzys@turtas.lt arba Užsakovo atsakingu darbuotoju Kauno apskrityje Turto priežiūros skyriaus Techninės priežiūros inžinieriumi Ramūnu Narbutu, tel. +370 677 63316, el. p. ramunas.narbutas@turtas.lt.

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

II. Darbų aprašymas:

| Žaibosaugos keitimo darbai Vilniaus g. 19, Lazdijai 1 lentelė |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1. | # Demontuojama ir utilizuojama sena žaibosaugos sistema, užsandarinamos demontuotų laikiklių vietos ant fasado ir stogo. | Kompl. | 1,00 |
| 2. | Naujos žaibosaugos projektavimo darbai. Žaibosauga turi atitikti STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus. # TS priede Nr. 2 nurodyti pastato stogai, kurie turi būti įžeminti. | Kompl. | 1,00 |
| 3. | # Pagal parengtą projektą, atlikti žaibosaugos įrengimo darbus(žaibolaidis, viela, laikikliai, tvirtinimo dalys, įžeminimo strypai, revizinės dėžutės ir t.t). | Kompl. | 1,00 |
| 4. | # Įrengiamos įžeminimo laidininkų(viela) ir įžemiklių(įžeminimo strypai) sujungimo revizinės apžiūros dėžutės. Sunumeruojami įžemikliai. Atstatoma pažeista danga. | Kompl. | 1,00 |
| 5. | # Įrengti žaibo išlydžius fiksuojančias korteles. | Vnt. | 1,00 |
| 6. | # Parengiama žaibosaugos sistemos dokumentacija (Žaibosaugos projektas, paslėptų darbų aktai, žaibolaidžių apsaugos zonų schemos, žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolus, pateikti dokumentus, nurodant įžemiklio elektrodų medžiagiškumą, matmenis ir t.t.) | Kompl. | 1,00 |
| Žaibosaugos keitimo darbai Kauno g. 6A, Lazdijai 2 lentelė |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1. | # Demontuojama ir utilizuojama sena žaibosaugos sistema, užsandarinamos demontuotų laikiklių vietos ant fasado ir stogo. | Kompl. | 1,00 |
| 2. | Naujos žaibosaugos projektavimo darbai. Žaibosauga turi atitikti STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus. # TS priede Nr. 3 nurodyti pastato stogai, kurie turi būti įžeminti. | Kompl. | 1,00 |
| 3. | # Pagal parengtą projektą, atlikti žaibosaugos įrengimo darbus(žaibolaidis, viela, laikikliai, tvirtinimo dalys, įžeminimo strypai, revizinės dėžutės ir t.t). | Kompl. | 1,00 |
| 4. | # Įrengiamos įžeminimo laidininkų (viela) ir įžemiklių (įžeminimo strypai) sujungimo revizinės apžiūros dėžutės. Sunumeruojami įžemikliai. Atstatoma pažeista danga. | Kompl. | 1,00 |
| 5. | # Įrengti žaibo išlydžius fiksuojančias korteles. | Vnt. | 1,00 |
| 6. | # Parengiama žaibosaugos sistemos dokumentacija (Žaibosaugos projektas, paslėptų darbų aktai, žaibolaidžių apsaugos zonų schemos, žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolus, pateikti dokumentus, nurodant įžemiklio elektrodų medžiagiškumą, matmenis ir t.t.) | Kompl. | 1,00 |
| Žaibosaugos remonto darbai Dzūkų g. 16, Varėna 3 lentelė |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1. | Esamos žaibosaugos remontas pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus: |  |  |
| 1.1. | # Įžeminimo laidininkų įrengimas ant fasado. | Kompl. | 1,00 |
| 1.2. | # Įžemiklių įrengimas taip, kad pamatuota įžeminimo varža turi būti R≤10Ω, sujungimų kontaktinė varža – ne didesnė kaip 0,05Ω. | Kompl. | 1,00 |
| 1.3. | # Įrengiamos įžeminimo laidininkų (viela) ir įžemiklių (įžeminimo strypai) sujungimo revizinės apžiūros dėžutės. Sunumeruojami įžemikliai. Atstatoma pažeista danga. | Kompl. | 1,00 |
| 1.4. | # Įrengti žaibo išlydžius fiksuojančias korteles. | Vnt. | 1,00 |
| 2. | # Parengiama žaibosaugos sistemos dokumentacija (Paslėptų darbų aktai, žaibolaidžių apsaugos zonų schemos, žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolus, pateikti dokumentus, nurodant įžemiklio elektrodų medžiagiškumą, matmenis ir t.t.) | Kompl. | 1,00 |
| Žaibosaugos remonto darbai Mančiūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. 4 lentelė |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1. | Esamos žaibosaugos remontas pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus: |  |  |
| 1.1. | # Įžeminimo laidininkų įrengimas ant fasado. | Kompl. | 1,00 |
| 1.2. | # Įžemiklių įrengimas taip, kad pamatuota įžeminimo varža turi būti R≤10Ω, sujungimų kontaktinė varža – ne didesnė kaip 0,05Ω. | Kompl. | 1,00 |
| 1.3. | # Įrengiamos įžeminimo laidininkų (viela) ir įžemiklių (įžeminimo strypai) sujungimo revizinės apžiūros dėžutės. Sunumeruojami įžemikliai. Atstatoma pažeista danga. | Kompl. | 1,00 |
| 1.4. | # Įrengti žaibo išlydžius fiksuojančias korteles. | Vnt. | 1,00 |
| 2. | # Parengiama žaibosaugos sistemos dokumentacija (Paslėptų darbų aktai, žaibolaidžių apsaugos zonų schemos, žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolus, pateikti dokumentus, nurodant įžemiklio elektrodų medžiagiškumą, matmenis ir t.t.) | Kompl. | 1,00 |
| Žaibosaugos remonto darbai J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai 5 lentelė |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1. | Esamos žaibosaugos remontas pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus: |  |  |
| 1.1. | # Įžeminimo laidininkų įrengimas ant fasado. | Kompl. | 1,00 |
| 1.2. | # Įžemiklių įrengimas taip, kad pamatuota įžeminimo varža turi būti R≤10Ω, sujungimų kontaktinė varža – ne didesnė kaip 0,05Ω. | Kompl. | 1,00 |
| 1.3. | # Įrengiamos įžeminimo laidininkų (viela) ir įžemiklių (įžeminimo strypai) sujungimo revizinės apžiūros dėžutės. Sunumeruojami įžemikliai. Atstatoma pažeista danga. | Kompl. | 1,00 |
| 1.4. | # Įrengti žaibo išlydžius fiksuojančias korteles. | Vnt. | 1,00 |
| 2. | # Parengiama žaibosaugos sistemos dokumentacija (Paslėptų darbų aktai, žaibolaidžių apsaugos zonų schemos, žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolus, pateikti dokumentus, nurodant įžemiklio elektrodų medžiagiškumą, matmenis ir t.t.) | Kompl. | 1,00 |
| Žaibosaugos remonto darbai Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai 6 lentelė |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1. | Esamos žaibosaugos remontas pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus: |  |  |
| 1.1. | # Įžeminimo laidininkų įrengimas ant fasado. | Kompl. | 1,00 |
| 1.2. | # Įžemiklių įrengimas taip, kad pamatuota įžeminimo varža turi būti R≤10Ω, sujungimų kontaktinė varža – ne didesnė kaip 0,05Ω. | Kompl. | 1,00 |
| 1.3. | # Įrengiamos įžeminimo laidininkų (viela) ir įžemiklių (įžeminimo strypai) sujungimo revizinės apžiūros dėžutės. Sunumeruojami įžemikliai. Atstatoma pažeista danga. | Kompl. | 1,00 |
| 1.4. | # Įrengti žaibo išlydžius fiksuojančias korteles. | Vnt. | 1,00 |
| 2. | # Parengiama žaibosaugos sistemos dokumentacija (Paslėptų darbų aktai, žaibolaidžių apsaugos zonų schemos, žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolus, pateikti dokumentus, nurodant įžemiklio elektrodų medžiagiškumą, matmenis ir t.t.) | Kompl. | 1,00 |

III. Aplinkos apsaugos taikymo reikalavimai:

3.1 	Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymas. Rangovas, vykdydamas darbus turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

3.1.1. 	transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

3.1.2. 	mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

3.1.3. 	pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas;

- TS Priedas Nr. 2. Vilniaus g. 19,  Lazdijai  nuotraukos,  2 lapai;

- TS Priedas Nr. 3. Kauno g. 6A,  Lazdijai  nuotraukos,  2 lapai;

- TS Priedas Nr. 4. Dzūkų g. 16,  Varėna  nuotraukos,  2 lapai;

- TS priedas Nr. 5. Mančiūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r., 1 lapas;

- TS priedas Nr. 6. J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai, 3 lapai;

- TS priedas Nr. 7. Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai, 3 lapai.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Vilniaus g. 19,  Lazdijai nuotraukos

TS priedas Nr. 3

Kauno g. 6A,  Lazdijai nuotraukos

TS priedas Nr. 4

Dzūkų g. 16, Varėna nuotraukos

TS priedas Nr. 5

Mančiūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. nuotraukos

TS priedas Nr. 6

J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai nuotraukos

TS priedas Nr. 7

Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai nuotraukos