4758556 Paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektavimo paslaugos ir statybos darbai Draugystės g., Kaunas

Atsakymai į klausimus

2025-10-10

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-10-02 15:09 CVP IS pranešimu ID 378324: 1. Prašome nurodyti faktinius paviršinių nuotekų kiekius (debitą) nuo viso baseino, kurį aptarnaus numatoma paviršinių nuotekų valykla. 2. Prašome nurodyti ar šiam pirkimo objektui reikės atlikti atranką dėl poveikio / poveikio aplinkai vertinimą. 3. Prašome patvirtinti, kad numatomos valyklos našumas turės būti 15% nuo maksimalaus susidarančio paviršinių nuotekų debito/srauto. 4. Prašome patikslinti kokio tipo danga (žvyrkelis, asfaltbetonis, plytelių danga ar pan.) turės būti įrengta privažiavimo keliui prie valymo įrenginių. 5. Prašome patikslinti kokio tipo danga (žvyrkelis, asfaltbetonis, plytelių danga ar pan.) turės būti įrengta aikštelei prie valymo įrenginių. 6. Esama faktinė situacija: paviršinės (lietaus) nuotekos yra išleidžiamos per esamas žiotis į atvirą g/b kanalą (apie 60-70m) šlaitu žemyn, ir apačioje per išleistuvą į upelį. 6.1. Prašome patvirtinti, kad nuotekų valymo įrenginiai turės būti suprojektuoti ir įrengti prieš viršuje esančias žiotis, t. y. terasos viršuje (pažymėta raudonu tašku); 6.2. Prašome patvirtinti, kad šio projekto apimtyje neįeina šio klausimo viršuje nurodytų žiočių, atviro g/b kanalo ir išleistuvo į upelį rekonstrukcijos darbai; 6.3. Jeigu visgi turės būti rekonstruojami, tai prašome konkrečiai nurodyti kokie statiniai (tik žiotys ir/ar visas g/b kanalas bei išleistuvas gale) ir kaip turės būti rekonstruojami (demontuojant ir įrengiant naujus; rekonstruojant esamus; g/b kanalą sukanalizuojant vamzdynu; ir pan.). | 1. Surenkamas paviršinių nuotekų kiekis Draugystės g. baseino plotas 76,09 ha, (gatvės 19,02 ha, stogai 19,02 ha, žali plotai 22,83 ha, žvyro, skaldos, akmenų grindiniai 15,52 ha). Taršių įmonių kiekis (be automobilių aikštelių) 4 vnt. Taršių įmonių kiekis (be automobilių aikštelių) 2,29 ha. visa tarši teritorija 7,33 ha. Faktinis nuotekų kiekis m3/mėn 49 458, MAX m3/d 21 305, MAX m3/m 359 627, VID m3/d. 2. Prašome įsivertinti poveikio aplinkai vertinimą (paaiškės gavus AAA išvadą, esant poreikiui bus atliekamas). 3. Našumas turės būti 15% nuo maksimalaus susidarančio paviršinių nuotekų debito/srauto. 4. Žvyro, skaldos dangos 3,5 m pločio privažiavimo kelias su trinkelių dangos aikštele įrengimas su visais reikiamais pagrindais 5. Žvyro, skaldos dangos 3,5 m pločio privažiavimo kelias su trinkelių dangos aikštele įrengimas su visais reikiamais pagrindais. 6.1. Tiksli vieta turi būti parengiama projektavimo metu. Prašome vadovautis techninės specifikacijos reikalavimais. 6.2. Šio projekto apimtyje neįeina šio klausimo viršuje nurodytų žiočių, atviro g/b kanalo ir išleistuvo į upelį rekonstrukcijos darbai. 6.3. Šio projekto apimtyje neįeina šio klausimo viršuje nurodytų žiočių, atviro g/b kanalo ir išleistuvo į upelį rekonstrukcijos darbai. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-10-07 09:50 CVP IS pranešimu ID 382739: Ar reikia įsivertinti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo? Jeigu paaiškėtų, kad PAV yra reikalingas, ar bus pratęstas techninio darbo projekto parengimo terminas? | Prašome įsivertinti poveikio aplinkai vertinimą (paaiškės gavus AAA išvadą, esant poreikiui bus atliekamas). Esant poreikiui bus pratęstas techninio darbo projekto parengimo terminas. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-10-08 14:00 CVP IS pranešimu ID 385296: 1. Koks kolektoriaus skersmuo, ar kurio bus montuojami valymo įrenginiai? 2. Koks kolektoriaus gylis ties pajungimu į valymo įrenginius? 3. Koks maksimalus srautas ir koks valytinas srautas l/s atitekės į PNVĮ? 4. Koks baseino, nuo kurio bus surenkamos lietaus nuotekos, plotas? 5. Prašome detalizuoti privažiavimo kelio ir aikštelės darbų apimtis (kokia danga turi būti)? 6. Prašome patvirtinti, kad šio konkurso apimtyje nereikės rekonstruoti esamų išbėgimo žiočių, šulinių ar kolektorių? 7. Pirkimo dokumentacijoje parašyta, kad susikaupus numatytam naftos produktų kiekiui, ištekėjimą uždaro avarinis automatinis uždoris. Ar rangovas turi įsivertinti šio uždorio elektros maitinimą ir automatiką? | 1. Esamo kolektoriaus skersmuo D1500. 2. Esamas gylis svyruoja nuo 4 iki 6 metrų. 3. Surenkamas paviršinių nuotekų kiekis Draugystės g. baseino plotas 76,09 ha, (gatvės 19,02 ha, stogai 19,02 ha, žali plotai 22,83 ha, žvyro, skaldos, akmenų grindiniai 15,52 ha). Taršių įmonių kiekis (be automobilių aikštelių) 4 vnt. Taršių įmonių kiekis (be automobilių aikštelių) 2,29 ha. visa tarši teritorija 7,33 ha. Faktinis nuotekų kiekis m3/mėn 49 458, MAX m3/d 21 305, MAX m3/m 359 627, VID m3/d. 4. Surenkamas paviršinių nuotekų kiekis Draugystės g. baseino plotas 76,09 ha, (gatvės 19,02 ha, stogai 19,02 ha, žali plotai 22,83 ha, žvyro, skaldos, akmenų grindiniai 15,52 ha). Taršių įmonių kiekis (be automobilių aikštelių) 4 vnt. Taršių įmonių kiekis (be automobilių aikštelių) 2,29 ha. visa tarši teritorija 7,33 ha. Faktinis nuotekų kiekis m3/mėn 49 458, MAX m3/d 21 305, MAX m3/m 359 627, VID m3/d. 5. Žvyro, skaldos dangos 3,5 m pločio privažiavimo kelias su trinkelių dangos aikštele įrengimas su visais reikiamais pagrindais. 6. Šio projekto apimtyje neįeina šio klausimo viršuje nurodytų žiočių, atviro g/b kanalo ir išleistuvo į upelį rekonstrukcijos darbai. 7. Taip, jeigu avarinio uždorio užsidarymui, reikalinga elektros ir automatikos įranga, o jos maitinimui elektros energija. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-10-09 09:22 CVP IS pranešimu ID 386334: 1. Tam, kad būtų galima vertinti paviršinių nuotekų valymo įrenginio bei jo statybos ir montavimo darbų kainą, prašome pateikti bent orientacinius duomenis: 1) Valomų nuotekų debitą 2) Teritorijos plotą, nuo kurio surinktos nuotekos bus valomos nuotekų valymo įrenginyje 3) Orientacinį nuotekų valymo įrenginio našumą 4) Įeinančio (-ių) vamzdyno (-ų), esamo ir perspektyvinių, skersmenį bei įgilinimą. 2. Su pirkimo dokumentais pridėtame žiniaraštyje numatytas privažiavimo kelias ir aptarnavimo aikštelės įrengimas. Tam, kad būtų galima vertinti privažiavimo kelio ir aptarnavimo aikštelės kainą, prašome nurodyti: 1) Privažiavimo kelio pradžios ir pabaigos taškus, t.y. reikalingas kelio ilgis bei iš kurios vietos numatomas privažiavimas (iš Draugystės/Technikos g. pusės ar Bruknių tak.); 2) Privažiavimo kelio plotį; 3) Privažiavimo kelio ir aptarnavimo aikštelės konstrukcijos techninius reikalavimus (dangos tipą, kategoriją ir pan.). 3. Ar šiuo pirkimu perkamas ir išvalytų nuotekų išleistuvas ir žiotys? 4. Jeigu šiuo pirkimu perkamas valytų nuotekų išleistuvas ir žiotys, prašome pateikti išleistuvo ilgį, skersmenį, žiočių vietą. | 1), 2): Surenkamas paviršinių nuotekų kiekis Draugystės g. baseino plotas 76,09 ha, (gatvės 19,02 ha, stogai 19,02 ha, žali plotai 22,83 ha, žvyro, skaldos, akmenų grindiniai 15,52 ha). Taršių įmonių kiekis (be automobilių aikštelių) 4 vnt. Taršių įmonių kiekis (be automobilių aikštelių) 2,29 ha. visa tarši teritorija 7,33 ha. Faktinis nuotekų kiekis m3/mėn 49 458, MAX m3/d 21 305, MAX m3/m 359 627, VID m3/d. 3) PNVĮ našumas parenkamas projekto rengimo metu. 4) Esamo kolektorius D1500. Esamas gylis svyruoja nuo 4 iki 6 metrų. 1) Sprendimas turi būti priimamas projektavimo metu. 2), 3) Žvyro, skaldos dangos 3,5 m pločio privažiavimo kelias su trinkelių dangos aikštele įrengimas su visais reikiamais pagrindais. 3., 4. Šio projekto apimtyje neįeina nurodytų žiočių, atviro g/b kanalo ir išleistuvo į upelį rekonstrukcijos darbai. |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2025-10-09 11:34 CVP IS pranešimu ID 386723: Prašome patikslinti: 1. Ar teisingai suprantame, kad LVĮ numatomi ant esamo DN1500 kolektoriaus? 2. Prašome nurodyti, esamo kolektoriaus medžiagiškumą ir formą? 3. Prašome patikslinti esamo kolektoriaus įgilinimą nuo žemės paviršiaus numatomoje PNVĮ įrengimo vietoje? 4. Prašome patikslinti, ar tiekėjams teikiantiems pasiūlymą reikia įsivertinti PNVĮ aptarnavimo aikštelę, privažiavimo kelią, aptvėrimą? 5. Prašome patvirtinti, kad tiekėjams teikiantiems pasiūlymą nereikia vertintis esamo išleistuvo rekonstravimą? 6. Prašome patvirtinti, kad tiekėjams teikiantiems pasiūlymą reikia įsivertinti, tik vieno uždorio įrengimą, montuojamą srauto surinkimo šulinyje arba už jo, ant ištekėjimo vamzdyno, kaip tai numatyta priedėlyje Nr. 3? 7. Prašome nurodyti numatomų valymo įrenginių našumą? 8. Atsižvelgiant į tai, kad galimai valymo įrenginiai bus didelio našumo ir gali būti įrengiama iki 4 lygiagrečių technologinių linijų, prašome patvirtinti, kad srauto atskyrimo ir surinkimo kameros gali būti įrengiamos iš gelžbetonio, kaip tai numatoma analogiškuose projektuose, nes galimai tokio našumo įrenginiams gamyklinių polietileninių ar nerūdijančio plieno kamerų gamyba nebus techniškai įmanoma? | 1. Taip. 2. Gelžbetoninis, apvalus. 3. Nuo 4 iki 6 metrų gylyje. Reikia atvykti į vietą ir įsivertinti. 4. Taip. Žvyro, skaldos dangos 3,5 m pločio privažiavimo kelias su trinkelių dangos aikštele įrengimas su visais reikiamais pagrindais. Aptvėrimo nereikia įsivertinti. 5. Ne, nereikia. 6. Turi būti sprendžiama projektavimo metu. 7. Tikslus valymo įrenginių našumas nustatomas projekto rengimo metu. 8. Turi būti sprendžiama projektavimo metu. |
| 6. | Paklausimas, teiktas 2025-10-09 16:38 CVP IS pranešimu ID 387713: Prašome pakoreguoti Sutarties sąlygų 3.2 punkte nurodytą apimčių ir kiekių procentinę išraišką iš 15 procentų į 5 procentus, kadangi 15 procentų suma nuo Pradinės sutarties vertės yra itin didelė suma, daranti įtaką tiek sąžiningam sutarties šalių interesų balansui, tiek pirkimo patrauklumui ir, atitinkamai, tiekėjų konkurencijai jame. Pavyzdžiui, 15 procentų nuo 1 000 000 Eur sutarties vertės sudaro net 150 000 Eur. Todėl, esant galimybei inicijuoti kainos keitimą tik tais atvejais, kai faktiška statybos darbų kaina padidėja daugiau kaip 15 procentų, atsargūs ir apdairūs rangovai, siekdami išvengti iki 15 procentų sutarties vertės siekiančių nuostolių, būtų priversti tokio dydžio sumas iš anksto įskaičiuoti į sąmatas, t.y. į galutinę darbų kainą, nors realaus darbų kiekių/darbų kainos padidėjimo gali ir nebūti. Arba priešingai – esant techninio projekto klaidoms, rangovai būtų priversti finansuoti šių itin didelės vertės klaidų taisymą, nors dėl kiekių netikslumų kaltas yra ne rangovas, o projektuotojas / užsakovas. Kitaip tariant, tikslu užtikrinti tinkamą sutarties šalių pusiausvyrą (t.y. jog užsakovas nesant tam faktinio pagrindo nepermokėtų arba rangovas neprisiimtų itin didelių darbų kainos svyravimo rizikų) šalys praktikoje dažnai sutartimi išplečia įstatyme numatytą minimalią darbų pabrangimo ribą ir nustato, jog rangovas (šalys) turi teisę reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo jo (jų) priklausančių aplinkybių faktiška statybos darbų kaina padidėjo (ir/arba sumažėjo) daugiau kaip penkis. Todėl atsižvelgiant tai kas išdėstyta, prašome pakoreguoti, kad Sutarties kaina perskaičiuojama jeigu faktinė statybos darbų kaina padidėja daugiau kaip 5 (penkis) procentais nuo Pradinės sutarties kainos be PVM. | Atsakymas neigiamas. Sutarties sąlyga suformuota vadovaujantis Kainodaros taisyklėmis, punktas 33.3. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr, o atsižvelgiant į planuojamą sutarties vertę, 3.2. punkte nurodytą apimčių ir kiekių procentinę išraišką sumažinus iki 5 proc., kiltų rizika neproporcingam kiekiui sutarties pakeitimų. Todėl rangovas turi tinkamai įsivertinti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |

Pridedama: Priedėlis Nr. 1 Žiniaraštis (Aktuali redakcija 2025-10-10).