## Lapas1
ŠVOK INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Įranga | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis per 3 metus | Įkainis, Eur be PVM (Privaloma užpildyti) | Kaina, Eur be PVM (Užsipildo automatiškai)
1 | Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir jų įrenginių techninis aptarnavimas (eksploatacija) ir priežiūra kondicionavimo vėdinimo metu | Šaldymo sistema VRF-1; Šaldymo sistema VRF-2; Šaldymo sistema VRF-3; Šaldymo sistema VRF-4; Šaldymo sistema VRF-5. | kartai | 6 |  | 0
2 | Filtrų valymas, keitimas (suderinus su užsakovu) | Vėdinimo sistema AHU-1; Vėdinimo sistema AHU-2; Vėdinimo sistema AHU-3; Vėdinimo sistema AHU-4; Vėdinimo sistema AHU-5; Vėdinimo sistema AHU-6. | kartai | 6 |  | 0
3 | Kondicionavimo vidinių blokų (sieniniai ir lubiniai) techninė profilaktika iki kondicionavimo sezono pradžios | VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D90 Qšald. – 6.86kW; VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D80 Qšald. – 6.14kW; VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D80 Qšald. – 6.31kW; VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D71 Qšald. – 5.45kW;VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D28 Qšald. – 2.15kW; VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D28 Qšald. – 2.20kW;VRF sistemos kanalinis vidinis blokas Q4AN-2-XMi D28 Qšald. – 2.18kW; | kartai | 6 |  | 0
4 | Šaldymo mašinų išorinių blokų techninė profilaktika iki kondicionavimo sezono pradžios | VRF sistemos išorinis blokas, MSAN-XMi 400T, el. galia 11.77kW (3f), 240kg, Qšald. 31.74 kW, triukšmo lygis 62dB; VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 900T, el. galia 33.00kW (3f), 475kg, Qšald. 93kW, triukšmo lygis 64dB; VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 900T, el. galia 33.00kW (3f), 475kg, Qšald. 93kW, triukšmo lygis 64dB; VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 560T, el. galia 16.00kW (3f), 348kg, Qšald. 56kW, triukšmo lygis 63dB; VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 560T, el. galia 16.00kW (3f), 348kg, Qšald. 56kW, triukšmo lygis 63dB | kartai | 6 |  | 0
5 | Šaldymo mašinų profilaktika (pasibaigus žiemos sezonui iki kondicionavimo sezono pradžios, paruošimas žiemai) | VRF sistemos išorinis blokas, MSAN-XMi 400T, el. galia 11.77kW (3f), 240kg, Qšald. 31.74 kW, triukšmo lygis 62dB; VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 900T, el. galia 33.00kW (3f), 475kg, Qšald. 93kW, triukšmo lygis 64dB; VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 900T, el. galia 33.00kW (3f), 475kg, Qšald. 93kW, triukšmo lygis 64dB; VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 560T, el. galia 16.00kW (3f), 348kg, Qšald. 56kW, triukšmo lygis 63dB; VRF sistemos išorinis blokas MV6i-XMi 560T, el. galia 16.00kW (3f), 348kg, Qšald. 56kW, triukšmo lygis 63dB | kartai | 6 |  | 0
6 | Drenažo nuvedimo sistemos valymas |  | kartai | 6 |  | 0
7 | Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir jų įrenginių pajėgumo ir veikimo trukmės reguliavimas kondicionavimo, vėdinimo metu | Vėdinimo sistema AHU-1; Vėdinimo sistema AHU-2; Vėdinimo sistema AHU-3; Vėdinimo sistema AHU-4; Vėdinimo sistema AHU-5; Vėdinimo sistema AHU-6;Šaldymo sistema VRF-1; Šaldymo sistema VRF-2; Šaldymo sistema VRF-3; Šaldymo sistema VRF-4; Šaldymo sistema VRF-5 | kartai | 3 |  | 0
8 | Automatikos skydų aptarnavimas: -Valdymo elementų (valdiklių, tinklo komutatorių, protokolų keitiklių, laidų kabelių gnybtų, automatiniams išjungėjams, kontaktoriams, valdymo relėms, dažnio keitikliams) darbinės temperatūros tikrinimas termovizoriumi; - Automatikos skyde esančių prijungimų varžtų priveržimas; - Automatikos skyde susikaupusių nešvarumų valymas, ventiliacijos filtrų pakeitimas (kiekvienam automatikos skydui pildomas atskiras žurnalas). | VAS-ŠVOK VAS-IS-1 | kartai | 6 |  | 0
9 | Išorinių įrenginių aptarnavimas: - Priveržiami el. kontaktų varžtai. - Išvalomi susikaupę nešvarumai. - Patikrinami ventiliatorių guoliai, ar nėra klibėjimo. - Patikrinamas šilumos siurblio veikimas, ar išskiriamas pakankamas kiekis šilumos energijos. - Stebimas sklendžių atsidarymas, užsidarymas, pervedant į rankinį valdymą. - Patikrinami temperatūros daviklių parodymai, lyginant terpės temperatūrą su termovizoriumi ar kitu panašiu prietaisu. - Patikrinamas vėdinimo kamerų bei VAV įrenginių oro srautų skaičiavimas, duomenis lyginant su išoriniu oro srautų matuokliu. - Patikrinami oro filtrai, o esant poreikiui, keičiami. - Grandinių mechanizmo sutepimas ir įtempimo patikrinimas ir kt. darbus pagal pridėtą instrukciją. | Vėdinimo sistema AHU-1; Vėdinimo sistema AHU-2; Vėdinimo sistema AHU-3; Vėdinimo sistema AHU-4; Vėdinimo sistema AHU-5; Vėdinimo sistema AHU-6;Šaldymo sistema VRF-1; Šaldymo sistema VRF-2; Šaldymo sistema VRF-3; Šaldymo sistema VRF-4; Šaldymo sistema VRF-5 | kartai | 6 |  | 0
10 | Siurblinės pastato IS -1 sistemos patikrinimas (pildomas patikrinimo protokolas). |  | kartai | 6 |  | 0
11 | ŠVOK inžinerinių sistemų remonto paslaugos, už kurias apmokama pagal nustatytą kainodarą (valandinį įkainį dauginant iš laiko sąnaudų) apima: - darbai, atliekami po avarijos lokalizavimo; - eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinį arba pilną pakeitimas; - mechaniškai pažeistų ar sulaužytų įrengimų pilnas ar dalinis atstatymas arba pakeitimas; - sistemų/įrenginių sudedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimą. |  | val. | 900 |  | 0
12 | ŠVOK inžinerinės sistemos avarinio iškvietimo, defektų nustatymo paslaugos. |  | val. | 300 |  | 0
|  |  |  | Suma, Eur be PVM |  | 0
|  |  |  | PVM |  | 0
|  |  |  | Suma, Eur su PVM |  | 0