Vadovaudamiesi Elektros įkrovimo stotelės įrangos pirkimo Nr. 4893471 (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Pirkimo sąlygų paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | sąlygose nurodyta: "Stotelės turi jungtis į bendrą lokalų tinklą adaptyvaus galios balansavimo užtikrinimui su galimybę nuskaityti įkraunamos transporto priemonės baterijos įkrovimo lygį (...) aplenkiant OCPP protokolą". Atkreipiame dėmesį, kad: (i) perkama viena stotelė, todėl tinklas negalimas; (ii) pats reikalavimas yra neaiškus iš esmės (tikėtina, kad sugalvotas technologiškai atsilikusios kinietiškos įrangos tiekėjų, kartu įvėlus loginių klaidų). Prašome argumentuotai paaiškinti, koks funkcionalumas yra siekiamas arba panaikinti šį reikalavimą. | Paaiškiname, kad reikalavimo tikslas, jog ateityje statant naujas elektros įkrovimo stoteles šiuo pirkimu įsigyta stotelė veiktų kaip tinklo dalis, o ne būtų pavienė. |
|  | Specialiose sąlygose yra punktas, kad reikalingas "Dinaminis galios valdymas su objekto įvadu, įkrovimo stotelėms nukreipiant likusią laisvą galią". Prašau patikslinkite ar turite ribotą įvado galią, kad šis funkcionalumas reikalingas ar kitos priežastys? Jeigu įvado galia pakankama, tai rekomenduočiau šios funkcijos nesirinkti, nes ji technologiškai sudėtinga ir stipriais išbrangina pasiūlymo kainą. | Šiuo metu objekto įvado galia 150 kW, todėl stotelei veikiant maksimaliu pajėgumu negalėtų būti naudojami kiti elektros įrenginiai. |
|  | Koks įvado galingumas? | 150 kW |
|  | Koks atvesto kabelio diametras ir medžiaga? | AL4X240 aliuminis kabelis, įvado kabelis bus pajungtas į dėžutę su gnybtais, kabelis iš dėžutės į el. krovimo stotelę bus pajungtas pagal el. stotelės poreikius. |
|  | Prašome pateikti KAS el.schemą | Elektros skydinėje bus sumontuoti saugikliai 315A. |
|  | Ar bus reikalingas stotelės apsaugų montavimas? (apsauginiai stulpeliai, guminiai atmušėjai, kelio ženklai)? | Tech. Specifikacija 25 p. Įranga turi būti sumontuota ant betoninio pagrindo ir atskirta apsauginiais stulpeliais. |
|  | prašome pasidalinti planuojamos vietos foto,- kad įsivertinti įrengimo apimtis, bei dangų ir gerbūvio atstatymo apimtis | Pridedama. |
|  | Prašome patikslinti kokia yra šio Pirkimo vertė. Skelbime nurodyta 42619,92. Tačiau nenurodyta su PVM ar be PVM. | Nurodyta suma be PVM. |
|  | Taip pat, atsižvelgiant į stotelės techninę specifikaciją ir kitus Pirkimo objektui keliamus reikalavimus, prašome apsvarstyti galimybę pratęsti pasiūlymų pateikimo lterminą, suteikiant Tiekėjams daugiau laiko įvertinti Pirkimo sąlygų reikalavimus ir pateikti Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius bei konkurencingus pasiūlymus,. | Informuojame, kad pratęsiame pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-10-17 8:00. |