Apklausos sąlygų 2 priedas

KLAIPĖDOS JŪROS STEBĖJIMO POSTO

TERITORIJOS LAUKO ĮRANGOS ELEKTROS TINKLO PRAPLĖTIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objekto adresas: Vėtros g. 3a, Klaipėda, Klaipėdos JSP (toliau tekste – Objektas).

Siektinas tikslas: Prie elektros maitinimo tinklo prijungti konteinerių miestelį ir kitą lauko įrangą.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti Objekto infrastruktūros ypatumus dėl teritorijoje esamų įvairios paskirties komunikacijų, statinių ir kitų darinių. Siekiant įgyvendinti tikslus paslaugos teikėjas privalo vadovautis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (toliau tekste – EĮĮT). |  |
|  | Objekto teritorijoje (žr. priedą Nr.1) : - Pakloti kabelių liniją (toliau tekste – KL), panaudojant užsakovo turimą „AXMK 1x300 RM“ kabelį. KL naudojama lauko įrangos paskirstymo skydų prijungimui. KL kabelius kloti betranšėju ar tranšėjiniu būdu ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje ir ≈3m nuo tvoros, o tvoros kampuose daryti atitinkamą KL lenkimą siekiant išvengti kabelio pažeidimų ir apsaugoti terotorijoje augančių medžių šaknyną. Šiaurės vakarinėje dalyje KL maksimaliai priartinti prie tvoros. Susikirtimuose su keliais/gatvėmis ar esamais ar projektruojamais įvažiavimais į Objekto teritoriją KL įrengti nemažesniame nei 1,2 m gylyje. Dėl teritorijoje augančių medžių ir įvairios paskirties komunikacijų visus žemės kasimo darbus vykdyti ypatingai atsargiai, išsaugant medžių pagrindinį šaknyną ir esamas komunikacijas. KL kabelius prijungti iš esamo dyzelinio generatoriaus jėgos paskirstymo skydo panaudojant pramoninius susukamus kištukus 5x125A (3P+N+PE) 6h IP67. - Objekto teritorijoje įrengti du, lauko įrangai prijungti skirtus, paskirstymo 0,4 kV po 75 kW skydus (toliau tekste ir priede Nr.1 žymimi LĮPS-1 ir LĮPS-2). kiekvienas jų atskirai prijungtas iš rengiamos elektros galios skirstyklos atskirų 100 kW atšakų ir turi būti: - pagaminti iš korozijai ir erozijai atsparios medžiagos (pvz. nerūdijantis plienas ar specialus pakietintas plastikas ir t.t.); - pritaikyti eksploatuoti lauko sąlygomis, apsaugos klasė ne žemesnė IP44, įžeminti pagal EĮĮT reikalavimus; - su išorėje įrengtais kištukiniais lizdais (po 10 vnt.), apsaugotais nuo tiesioginio atmosferinio poveikio. Kiekvienas lizdas turi turėti automatinę C32A apsaugą nuo perkrovos ir atskirą 30 mA srovės skirtuminę apsaugą. Kištukiniai lizdai turi būti: - skirti 0,4 kV įtampai; - penkių kontaktinių jungčių 5P (3P+N+E); - apsaugos klasė IP44 arba aukštesnė; - vardinė srovė 32A; - cokolio raktas 6h; - objekto teritorijoje ant „A“ korpuso sienos įrengti 0,4kV, 30 kW skydą „LĮPS-3“ atitinkanti šios specifikacijos 2.2.1 ir 2.2.2 punktus. Skydo išorėje turi būti įrengti kištukiniai lizdai (6 vnt.) atitinkantys šios specifikacijos 2.2.3 punkto reikalavimus. Skydą prijungti prie „A“ korpuse esančiuio „MPS-2“ skydo jėgos kontaktų. |  |
|  | Užduoties vykdymas |  |
|  | Užsakovui nusprendus, paslaugos įsigijimas gali būti vykdomas keliais etapais, numatomais paslaugos teikimo sutartyje. |  |
|  | Šios techninės specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui reikalingas medžiagas ar įrangą pateikia paslaugos teikėjas, savo sąskaita. |  |
|  | Priedai |  |
|  | Šios specifikacijos priedas (-ai) yra neatsiejama specifikacijos dalis. Priedas Nr.1 KJSP teritorijos lauko įrangos elektros paskirstymo skydų (LĮPS), išdėstymo ir maitinimo linijos kabelių planas. |  |
|  | Garantija |  |
|  | Paslaugos teikėjas turi suteikti ne trumpesnį nei dvejų metų garantinį laikotarpį pateiktai įrangai, jos sudedamosioms dalims ir atliktiems darbams pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytomis sąlygomis. Garantinis laikotarpis prasideda nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |