| Eil. Nr. / No. | Harmony link projekto autotransformatoriai ir valdomi šunto reaktoriai TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | Harmony link project autotransformers and variable shunt reactors TECHNICAL SPECIFICATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas. 3 (trys) vnt. 330/220/10 kV 350 MVA autotransformatoriai, 2 (du) vnt. 330/110/10 kV MVA, 3 (trys) vnt. 220 kV 100 Mvar valdomi šuntiniai reaktoriai (toliau – įrenginiai), jų pagaminimo, pristatymo, iškrovimo nurodytoje vietoje, paruošimo statybos darbams, matavimo ir bandymo darbai (toliau – Darbai). |  | Object of procurement. 3 (three) sets of 330/220/10 kV 350 MVA autotransformers, 2 (two) sets of 330/110/10 kV 200 MVA autotransformers, 3 (three) sets of 220 kV 100 Mvar variable shunt reactors (hereinafter – equipment), their production, delivery, unloading at the specified location, preparation for construction work measurement and testing (hereinafter referred to as the Works). |  |
| 2. | Prekių pristatymo adresas: 330/220/110/10 Gižų TP. |  | Address for delivery of goods: 330/220/110/10 Gižai Transformer substation. |  |
| 3. | Darbų apimtys: |  | Scope of Works |  |
| 3.1. | Tiekėjas įsipareigoja parengti įrenginių technologinius transportavimo projektus (toliau – Transportavimo projektas) darbams atlikti. Transportavimo projektas turi būti parengtas vadovaujantis šios Techninės specifikacijos, jos priedų bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių reikalavimais. Transportavimo projekte turi būti įrenginio pastatymo Objekte technologijos proceso aprašymas, įgyvendinimo būdas bei sprendiniai ir priemones Darbams atlikti bei aprašyti Transportavimo projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Transportavimo projektas turi būti galutinai suderintas ir pateiktas Perkančiajam subjektui iki įrenginio transportavimo pradžios. |  | The Supplier undertakes to prepare technological transportation design documentation of equipment (hereinafter referred to as the Transportation design documentation) for the execution of works. The Transportation design documentation must be prepared in accordance with the requirements of this Technical specification, its annexes and other legal acts and regulations in force in the Republic of Lithuania. The Transportation design documentation must contain a description of the process of the technology for the construction of equipment in the Object, the method of implementation and solutions and the means for carrying out the works and describe the order and stages of the Transportation design documentation implementation. The Transportation design documentation must be finally agreed upon and submitted to the Contracting Entity before the start of the equipment transportation to the Object. |  |
| 3.2. | Iki Transportavimo projekto derinimo, aprašyto 3.1 p., su Perkančiuoju subjektu pradžios, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo parengtą ir Perkančiojo subjekto suderintą bei patvirtintą įrenginio gamybos projektą, (Sutartyje – gamyklinius brėžinius) parengtą vadovaujantis Techninės specifikacijos 1, 2 ir 3 priedų reikalavimais, įrenginių gamybos projekte turi būti visa informacija nurodyta 4 priede. Gamybos projektas turi būti galutinai suderintas ir pateiktas Perkančiajam subjektui iki įrenginių gamybai reikalingų medžiagų užsakymo. |  | Prior to the commencement of the coordination of the Transportation design documentation with the Contracting Entity as described in paragraph 3.1, the Supplier shall submit a production design for the equipment, prepared by the manufacturer and agreed and approved by the Contracting Entity (referred to in the Contract as the "factory drawings"), prepared in accordance with the requirements of Annexes 1, 2, 3 and the manufacturing design for the equipment shall contain all the information specified in Annex 2 of the Technical specification. The design for the manufacture of the equipment shall be finalized and submitted to the Contracting Entity prior to the ordering of the materials required for the manufacture of the equipment. |  |
| 3.3. | Transportavimo projektas turi būti galutinai suderintas ir pateiktas Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki įrenginių gamyklinių bandymų pradžios. Perkantysis subjektas pateiktą Transportavimo projektą įsipareigoja peržiūrėti ir patvirtinti arba pateikti Tiekėjui argumentuotas pastabas per 10 darbo dienų nuo Transportavimo projekto gavimo dienos. Jei Transportavimo projektas grąžinamas koregavimui, jis turi būti pateikti vienam pakartotiniam derinimui per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Suderintas Transportavimo projektas pateikiamas skaitmeninėje laikmenoje *.pdf ir *.docx formatais su galimybe redaguoti, brėžiniai ir schemos – *.pdf ir *.dwg formatais su galimybe redaguoti, o sąnaudų kiekių žiniaraščiai (esant poreikiui) – *.xls formatu. Įrenginių gamybos projektai pateikiamas skaitmeninėje laikmenoje *.pdf formatu. |  | The Transportation design documentation shall be finalized and submitted to the Contracting Entity at least 20 working days before the start of the equipment’s factory tests. The Contracting Entity shall review and approve the submitted Transportation design documentation or provide the Supplier with reasoned comments within 10 working days of receipt of the Transportation design documentation. If the Transportation design documentation is returned for adjustment, it shall be submitted for a single re-alignment within 5 working days of receipt of the comments. The agreed Transportation design documentation shall be submitted in digital format in *.pdf and *.docx editable formats, the drawings and schematics in *.pdf and *.dwg editable formats and the Bills of Quantities (if necessary) in *.xls format. The equipment production design shall be provided in digital format *.pdf. |  |
| 3.4. | Tiekėjui paruošus įrenginių gamybos projektą, turi būti atlikta šio projekto peržiūra. Perkantysis subjektas gali pasamdyti jai atstovaujantį konsultantą, kuris dalyvautų projekto peržiūroje. Tiekėjas į pasiūlyme nurodytą grafiką įtraukia pakankamai laiko peržiūrai ir neužsako įrenginių medžiagų, kol nebaigta projekto peržiūra, arba be raštiško Perkančiojo subjekto sutikimo. Jei Perkantysis subjektas savo nuožiūra nustato, kad projektas neatitinka sutarties reikalavimų, Tiekėjas ir Perkantysis subjektas tariasi dėl neatitikimo, o Tiekėjas turi teisę pateikti Perkančiajam subjektui pataisytą projektą. Jei Perkantysis subjektas ir Tiekėjas negali susitarti dėl įrenginių projekto, Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę atšaukti užsakymą pagal sutarties sąlygas. |  | The review of Production Design of equipment must be conducted upon completion of this design. The Contracting Entity may employ a consultant as its agent to oversee the review. The Supplier shall include sufficient time in the quoted schedule for the review and shall not order equipment materials prior to completion of the design review, or without the written approval of the Contracting Entity. If the Contracting Entity, in its reasonable discretion, finds that the design does not conform to the contract requirements, then the Supplier and the Contracting Entity will confer regarding the nonconformity and the supplier shall have the right to submit a corrected design to the Contracting Entity. If the Contracting Entity and the Supplier cannot reach an agreement on the equipment design, the Contracting Entity reserves the right to cancel the order per the terms of the contract. |  |
| 3.5. | Numatyti įrenginių gamintojo atstovo techninę priežiūrą įrenginių sumontavimo metu įrenginio montavimo ir/arba saugojimo vietoje darbams atlikti. Gamintojo atstovas po įrenginių sumontavimo (ne vėliau kaip 5 d. d. iki įrenginių pridavimo Perkančiajam subjektui) turės pateikti atliktų darbų ataskaitą su patikrinimo protokolais patvirtinančiais įrenginių sumontavimo tinkamumą ir atitikimą Techninės specifikacijos ir Transportavimo projekto reikalavimams. |  | Ensure the maintenance of the equipment manufacturer's representative during the installation of the equipment at the place of use and/or storage for the execution of work. The manufacturer's representative after the installation of the equipment (no later than 5 working days before the delivery of the equipment to the Contracting Entity) will have to submit a report on the work performed with inspection protocols confirming the adequacy of the installation and compliance with the requirements of the Technical Specification and Transportation design documentation. |  |
| 4. | Reikalavimai įrenginiams |  | Requirements for equipment |  |
| 4.1. | Techniniai reikalavimai įrenginiams nurodyti 1, 2 ir 3 prieduose. Įrenginiai pagal keikvieną rekalavimų priedą turi būti techniškai identiški. |  | The technical requirements for the equipment are set out in Annexes 1,2 and 3. Equipmen by each technical requirements annex must be technically identical. |  |
| 5. | Tiekėjas privalo: |  | The Supplier must: |  |
| 5.1. | Rengiant Transportavimo projektą pateikti užpildytą šios Techninės specifikacijos 1, 2, 3 priedų 1-ąsias lenteles ir pateikti atitikties reikalavimus pagrindžiančią dokumentaciją, nurodytą Techninės specifikacijos 1, 2, 3 priedų 3-uosiuose prieduose „Dokumentų, pateikiamų įrenginių parametrų atitikties techninių specifikacijų reikalavimams patvirtinimui sąrašas“. |  | During the preparation of the Transportation design documentation, submit the completed Tables 1 of each Annex 1, 2, 3 to this Technical Specification and provide the documentation supporting the compliance requirements set out in Annex 3 to Annex 1, 2, 3 to the Technical specification, "List of documents to be provided for approval of equipment characteristics compliance to technical specifications ". |  |
| 5.2. | Per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Perkančiajam subjektui pateikti preliminarius įrenginių gabaritus, svorį, valdymo spintų išdėstymą, kitą esminę įrenginių informaciją reikalingą relinės apsaugos ir automatikos projektavimui. Ši informacija Perkančiajam subjektui reikalinga siekiant tinkamai paruošti montavimo vietas Objekte. |  | Within 3 months from the date of entry into force of the Agreement, provide the Contracting Entity with the preliminary dimensions, weight and places of control panels of the equipment, other essential equipment information required for relay protection and automation design. This information is necessary for the Contracting Entity in order to properly prepare mounting sites in the Object. |  |
| 5.3. | Parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu naujai gaminamų įrenginių gamyklinių bandymų programą. Gamykliniai įrenginių bandymai turi būti atliekami kartu su sumontuotais įvadais. |  | Develop and coordinate with the Contracting Entity a factory testing program for the newly produced equipment. Factory tests of equipment’s must be carried out with the installed ones supplied together with equipment in the bushings. |  |
| 5.4. | Numatyti įrenginių transportavimą į Objektą su transportavimo maršruto parengimu ir suderinimu su atitinkamomis institucijomis, gauti transportavimui reikalingus leidimus. Numatyti saugiam įrenginių pakrovimui/ transportavimui/ iškrovimui/ perstūmimui reikalingą transportą, techniką ir mechanizmus. įrenginių transportavimui turi būti naudojamas techniškai tvarkingas bei tam tinkantis specialusis transportas, užtikrinantis, kad įrenginys pervežimo metu nebus sugadintas bei nekels pavojaus jį pervežantiems žmonėms bei aplinkai. |  | To provide for the transportation of equipment to the Object with the preparation of the transportation route and coordination with the relevant authorities, to obtain the necessary permits for transportation. Provide the necessary transport, machinery and mechanisms for safe loading/ transportation/ unloading/ displacement of equipment. Special transport, which is in good working order and suitable for this purpose, must be used for the transport of the equipment, ensuring that the installation is not damaged during transportation and does not pose a danger to the persons transporting it and to the environment. |  |
| 5.5. | Numatyti parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu bandymų programą po įrenginių sumontavimo. Įvykdyti visus patikrinimus numatytus įrenginių ir jų atskirų dalių/mazgų gamyklinėse instrukcijose bei visus patikrinimus numatytus Perkančiojo subjekto tokio tipo įrenginių techninės priežiūros ir diagnostinių patikrinimų darbus reglamentuojančiuose tvarkose/reglamentuose pridedamuose prie šios Techninės specifikacijos. |  | Provide for the development and coordination with the Contracting Entity of a test program after the installation of the equipment. To carry out all the inspections provided for in the factory instructions of the equipment and their individual parts/sub-assemblies and all inspections provided for in the procedures/regulations governing the maintenance and diagnostic inspections of this type of equipment of the Contracting Entity attached to this Technical Specification. |  |
| 5.6. | Įrenginių pakrovimas/ transportavimas/ iškrovimas/ perstūmimas turi būti vykdomas su sumontuotais ir užplombuotais judesio/smūgio jutikliais (toliau – Jutikliais), iš kurių parodymų būtų galima spręsti apie įrenginių pervežimo eigą. Nuimant Jutiklių plombas turi dalyvauti Tiekėjo atstovas ir Perkančiojo subjekto techninis prižiūrėtojas. Po kiekvieno Jutiklio apžiūros surašomas atskiras aktas, kuriame nurodomi Jutiklio nuėmimo data ir laikas, tipas, gamyklinis numeris, parodymų aprašymas/ įvertinimas. Jutiklio parodymai aprašomi/ įvertinami pagal įrangos gamintojo instrukcijos nurodymus. |  | Equipment loading/ transport/ unloading/ shifting must be carried out with motion/impact sensors (hereinafter referred to as Sensors) installed and sealed, from the testimony of which it would be possible to judge the progress of equipment transportation. When removing the Sensor seals, the supplier's representative and the technical supervisor of the Contracting Entity must be present. After each sensor inspection, a separate act is drawn up, which indicates the date and time of removal of the Sensor, the type, the factory number, the description / evaluation of the testimony. Sensor readings shall be described/evaluated in accordance with the instructions of the equipment manufacturer's instructions. |  |
| 5.7. | Įrenginių pakrovimo/ nustūmimo ant/nuo pervežimo platformos ir perkėlimas/perstūmimas Objekte turi būti atliekamas pagal patvirtintame Transportavimo projekte numatytus sprendinius. Įrenginius perstumti turi būti naudojama įranga ir fiksavimo įtaisai užtikrinantys, kad įrenginiai perstūmimo/ pakrovimo/ nustūmimo/ transportavimo metu nenuslys ir nebus sugadintas. |  | Equipment loading / pushing onto / from the transportation platform and transfer / re-moving in the Object must be carried out in accordance with the solutions provided for in the approved Transportation design documentation. Equipment and locking devices must be used to move the equipment to ensure that the equipment does not slip and is not damaged during the shift/loading/push-out/transport of the equipment. |  |
| 5.8. | Numatyti Perkančiojo subjekto techninio prižiūrėtojo dalyvavimą įrenginių pervežimo ir perkėlimo/perstūmimo pastotės teritorijoje metu, atliekant įrenginių apvijų vidinės dalies apžiūrą bei montuojant įrenginius vietoje. |  | To provide for the participation of the technical supervisor of the Contracting Entity during the transportation and transfer / displacement of the equipment on the territory of the substation, during the inspection of the inner part of the equipment windings and the installation of at the equipment at site. |  |
| 5.9. | Organizuoti Perkančiojo subjekto atstovų (mažiausiai 5 žmonių) dalyvavimą gamykloje kiekvieno įrenginio: - Apvijų ir šerdies apžiūroje (iki apvijų surinkimo viena ant kitos ir iki jų uždėjimo ant šerdies); - Aktyvios dalies paruošime įkėlimui į baką ir įkėlime į baką; - Gamykliniuose bandymuose. - Kelionės, ir apgyvendinimo sąnaudas dengs pats Perkantysis subjektas. Apie dalyvavimą apžiūrose ir gamykliniuose bandymuose sprendimus pagal poreikį priims Perkantysis subjektas, kai Tiekėjo bus informuotas apie konkretų bandymų laiką ir vietą. |  | To organize the participation of representatives of the Contracting Entity (at least 5 people) in at-factory inspections for each equipment: - Winding inspection and core inspection (before windings are nested and before windings are installed on the core) - Pre-tanking inspection and witnessing the tanking of the core-and-coil assembly - Factory acceptance tests. The cost of travel and accommodation will be covered by the Contracting Entity itself. Decisions about participation in the inspections and factory acceptance tests will be made by the Contracting Entity as needed when the Supplier is informed about the specific time and place of the tests. |  |
| 5.10. | Tiekėjas turi atlikti Perkančiojo subjekto įrenginių eksploatavimą vykdančių specialistų ne trumpesnį kaip 8 valandų trukmės instruktavimą (apmokymą) apie įrenginių eksploatavimą pagal iš anksto su Perkančiuoju subjektu suderintą programą. |  | The Supplier shall provide at least 8-hour instruction (training) to the specialists performing the operation of the Contracting Entity's facilities on the holding of equipment in reserve in accordance with a program agreed in advance with the Contracting Entity. |  |
| 5.11. | Tiekėjas turi parengti ir su įrenginių gamintoju suderinti jų eksploatavimo instrukciją kartu su laikymo rezerve instrukciją, kurioje turi būti nurodyti visi reikalingi veiksmai ir jų atlikimo periodiškumas. |  | The supplier must draw up and agree with the manufacturer of the equipment manufacturer an instruction on the long-term storage of equipment in the reserve, which must indicate all the necessary actions and the frequency with which they are performed, so that the equipment is always ready for possible use. |  |
| 6. | Kartu su įrenginiais pateikiama techninė dokumentacija: |  | The equipment shall be accompanied by the technical documentation: |  |
| 6.1. | Gamyklinių bandymų protokolas anglų kalba; |  | Factory test reports in English; |  |
| 6.2. | Įrenginių transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis; |  | Description of at transportation, installation, maintenance and repair in Lithuanian and English; |  |
| 6.3. | Įrenginių bei visų jo įrenginių (pvz., įvadų, matavimo transformatorių ir pan.), įtaisų/mazgų (pvz., Buchholco relė, indikacijos/apsaugos prietaisai/įtaisai ir pan.) techniniai aprašymai lietuvių ir anglų kalbomis. Izoliacinės alyvos sertifikatas anglų kalba; |  | Technical descriptions of equipment and all its equipment (e.g. inlets, measuring transformers, etc.), devices/assemblies (e.g. Buchholz relay, indications/protective devices/devices, etc.) in Lithuanian and English. Insulation oil certificate in English; |  |
| 6.4. | Šrenginių bei visų jo įrenginių/įtaisų/mazgų brėžiniai ir el. schemos anglų kalba; |  | drawings and electric diagrams of equipment and all its devices/devices/assemblies in English; |  |
| 6.5. | Įrenginių judesio/smūgio jutiklių aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis. Įrenginių gamintojo atlikta judesio/smūgio jutiklių duomenų analizė pagal jutiklio techninio aprašymo reikalavimus anglų kalba. Kiekvieno jutiklio apžiūros aktas, kuriame nurodomi jutiklio nuėmimo data ir laikas, tipas, gamyklinis numeris, parodymų aprašymas/įvertinimas anglų kalba; |  | Description of equipment motion/shock sensors in Lithuanian and English. Equipment manufacturer's analysis of motion/shock sensor data according to the sensor technical description requirements in English. The act of inspection of each sensor, which indicates the date and time of removal of the sensor, type, factory number, description / rating of testimony in English; |  |
| 6.6. | Įrenginių gamintojo atstovo/specialisto po įrenginių sumontavimo atliktų darbų ataskaita anglų kalba. Įrenginių sumontavimo protokolas su gamintojo atstovo ataskaita anglų kalba; |  | Report of the work carried out by the representative/specialist of the equipment manufacturer after the installation of the equipment in English. Equipment installation protocol in with a report of the manufacturer's representative in English; |  |
| 6.7. | Įrenginių eksploatavimo įjungus įtampą instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; |  | Instructions for the operation of equipment with the voltage on in Lithuanian and English; |  |
| 6.8. | Įrenginių ilgalaikio saugojimo (daugiau nei 3 metai) neįjungus įtampos instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, kurioje turi būti nurodyti visi veiksmai ir jų periodiškumas, kad įrenginiai būtų parengtas transportavimui ir įtampos įjungimui. |  | Equipment long-term storage (more than 3 years) without switching on the voltage instruction in Lithuanian and English, which must indicate all actions and their periodicity in order to prepare the equipment for transportation and voltage activation. |  |
| 7. | Perduodamų atsarginių dalių sąrašas (jei dalis įeina į įrenginių komplektaciją) | The list of hand-over spare parts (if the part is included in the equipment‘s configuration) |  | Kiekis/Quantity |
| 7.1 | Aukštos įtampos įvadas | High voltage bushing |  | 1 |
| 7.2 | Neutralės įvadas | Neutral bushing |  | 1 |
| 7.3 | Oro aušintuvo variklis | Air fan motor |  | 2 |
| 7.4 | Alyvos cirkuliacijos siurblys | Oil circulating pump |  | 2 |
| 7.5 | Buchholzo rele (pagrindiniam bakui) | Buchholz relay (for main tank) |  | 1 |
| 7.6 | Apsauginė alyvos srauto rele (OLTC) | Protection relay for OLTC |  | 1 |
| 7.7 | Plėvelinės apsaugos signalinė rele | Signal relay for air cell |  | 1 |
| 7.8 | Apvijų temperatūros termometras | Thermometer for winding temperature |  | 1 |
| 7.9 | Alyvos temperatūros termometras | Thermometer for oil temperature |  | 1 |
| 7.10 | Alyvos lygio indikatorius (pagrindiniam bakui) | Oil level indicator (for main tank) |  | 1 |
| 7.11 | Alyvos lygio indikatorius (OLTC) | Oil level indicator (for OLTC) |  | 1 |
| 7.12 | Viršslėgio vožtuvas (pagrindiniam bakui) | Pressure relief device (for main tank) |  | 1 |
| 7.13 | Viršslėgio vožtuvas (OLTC) | Pressure relief device (for OLTC) |  | 1 |
| 8. | Priedai: |  | Annexes: |  |
| 1. | Techniniai reikalavimai 330/220/10_kV_autotransformatoriams |  | Technical requirements for 330/220/10_kV autotransformers |  |
| 2. | Techniniai reikalavimai 330/110/10_kV_autotransformatoriams |  | Technical requirements for 330/110/10_kV autotransformers |  |
| 3. | Techniniai reikalavimai 220kV valdomiems šuntiniams reaktoriams |  | Technical requirements for 220kV variable shunt reactors |  |
| 4. | Reikalavimai gamybos projektui |  | Requirements for production design |  |
| 5. | Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms |  | Standard technical requirements for nameplates of primary equipment |  |