## Pildymui
Pasiūlymo 1 priedėlis. Siūlomi Energijos nuostolių, apskaičiuotų 35 metų laikotarpiui, sąnaudų apskaičiavimo parametrai Appendix 1 of the proposal. The proposed parameters for calculating the costs of energy losses calculated for a period of 35 years
II. Siūlomi Energijos nuostolių, apskaičiuotų 35 metų laikotarpiui, sąnaudų apskaičiavimo parametrai (P) II. Proposed parameters for calculating the costs of energy losses calculated for a period of 35 years (P)
Privaloma užpildyti/Required to fill in:
|  |  | Parametro reikšmė/Value of the parameter | Parametro reikšmė/Value of the parameter
Transformatoriaus vardinė galia |  | Sr | 200 MVA | 350 MVA
Tuščiosios eigos nuostoliai/ No-load loss, kW |  | P0 |  |  | Pastaba: siūlomo transformatoriaus tuščios eigos nuostoliai negali būti didesni nei nurodoma techniniuose reikalavimuose 330/110/10 kV autotransformatoriams (santykiniai tuščios eigos nuostoliai P0/Sr x 100% negali viršyti 0,04%). Note: the no-load loss of the proposed transformer cannot be higher than specified in the technical requirements for 330/110/10 kV autotransformers (the relative no-load loss P0/Sr x 100% cannot exceed 0.04%).
Trumpojo jungimo nuostoliai/ Short-circuited load loss, kW |  | Pk |  |  | Pastaba: siūlomo transformatoriaus trumpojo jungimo nuostoliai negali būti didesni nei nurodoma techniniuose reikalavimuose 330/110/10 kV autotransformatoriams (santykiniai trumpojo jungimo nuostoliai Pk/Sr x 100% negali viršyti 0,25%). Note: the short-circuit losses of the proposed transformer cannot be higher than specified in the technical requirements for 330/110/10 kV autotransformers (relative short-circuit losses Pk/Sr x 100% cannot exceed 0.25%). I
Aušinimo sistemos nuostoliai/ Cooling system losses | min. | PC0
| max. | PCS
Elektros energija, kurios kartu su Pc0 reikia aušinimo sistemai, kad ji veiktų esant kPEI kartų vardinei apkrovai/ Power required by the cooling system in addition to Pc0 to operate at kPEI times the rated load |  | Pck(kPEI)
Apkrovos koeficientas, kuriam esant nustatomas didžiausias efektyvumo indeksas/The load factor at which the maximum efficiency index is determined |  | kPEI
Tiekėjo apskaičiuota PEI vertė PEI calculated by Supplier |  | PEI
Autotransformatoriaus tarnavimo laikas, metais/ Service life of the autotransformer, in years |  | n |  |  | Pastaba: siekiant lyginti tarpusavyje įrenginius su skirtingais tarnavimo laikotarpiais ir atlikti skaičiavimus prie vienodų sąlygų, k1 koeficiento skaičiavimo formulėje bus naudojamas LITGRID AB nustatytas naudingas įrenginio tarnavimo laikas (n=35 metai). Note: in order to compare devices with different lifetimes and perform calculations under the same conditions, the useful lifetime of the device determined by LITGRID AB (n=35 years) will be used in the formula for calculating the k1 coefficient.