SPS 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šilko 110/10 kV transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos tvoros remonto darbai

- Informacija apie Pirkimo objektą

1.1. Statinio adresas: 110/10 kV Šilko transformatorių pastotės, 110 kV atvira skirstykla (toliau - AS), Kauno m. sav. Kauno m. Nėries krantinė 17 A.

1.2. Statinio dalis: 110 kV AS išorinė tvora.

- Darbų sudėtis

2.1. Parengti esamos tvoros demontavimo ir naujos tvoros paprastojo remonto projektą;

2.2. Demontuoti esamą tvorą. Tiekėjas privalo demontuoti po vieną esamos tvoros segmentą ir aptverti AS laikina ne žemesne kaip 1,6 m. aukščio tvora. Už šio laikino aptvėrimo be papildomos elektrotechninio personalo priežiūros patekti draudžiama. Prižiūrintįjį elektrotechninį personalą laikino aptvėrimo įrengimui paskirs Perkantysis subjektas;

2.3. Utilizuoti statybines atliekas;

2.4. Įrengti naują tvorą;

2.5. Įrengti tvoros įžemintuvus;

2.6. Įrengti tvoros mūrinius intarpus ties ESO dalies riba;

2.7. Sutvarkyti aplinką;

2.8. Dokumentacija: leidimo gavimas (griauti esamą tvorą), naujos tvoros įregistravimas.

- Pagrindinių darbų sąnaudų žiniaraštis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengti remontuojamos tvoros pamatų supaprastintą projektą | kompl | 1 | Projektas parengiamas vadovaujantis galiojančiais statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais. |
| 2. | Demontuoti esamą 110 kV AS aptvėrimą. | m | 65 | Gelžbetoninės atliekos utilizuojamos vadovaujantis teisės aktais. Metalo atliekas surenka ir utilizuoja Užsakovo atliekų tvarkytojas. Baigus darbus Perkančiajam subjektui pateikiama utilizavimo pažyma. |
| 3. | Įrengti tvoros konstrukciją: segmentinė tinklinė su gelžbetoniniu cokoliu. | m | 65 | Gelžbetoninis cokolis turi laiptuotai atkartoti esamą reljefą, taip pat atlaikyti šoninę grunto apkrovą esant aukščių skirtumui iki 50 cm tarp teritorijos vidaus ir išorės. Cokolis turi būti minimaliai 30 cm virš žemės paviršiaus. Tvoros skydai ir cokolio plokštės pagal techninius reikalavimus (priedas Nr. 3), tvoros konstrukcija su „Concertina“. |
| 4. | Įrengti tvoros įžeminimą. | m | 65 | Tvoros įžeminimas įrengiamas pagal EĮĮT, reikalavimus pastočių tvoroms. Tvoros įžeminimo varža ne daugiau 30 omų; Pridedami techniniai reikalavimai, Priedas Nr. 4 ir Nr. 5 |
| 5. | Įrengti tvoros mūrinius intarpus ties ESO dalies riba | Kompl. | 2 | Įrengiami mūriniai/izoliaciniai intarpai ne mažiau 1 m pločio su pamatu. Aukštis ne mažesnis kaip tinklinės tvoros konstrukcija. Mūrinio/izoliacinio intarpo techniniai reikalavimai nurodyti priede Nr. 3 |
| 6. | Leidimo gavimas (griauti esamą tvorą), naujos tvoros įregistravimas. | Kompl. | 1 | Gauti leidimą griauti esamą tvorą. Atnaujinti statinių kadastro bylą. |

- Pateikiama dokumentacija

4.1. Prieš atliekat darbus su Perkančiuoju subjektu suderinamas Paprastojo remonto darbų aprašas su numatomomis naudoti medžiagomis sprendiniais. Atlikus darbus Perkančiajam subjektui turi būti pateiktos montavimui naudotų medžiagų deklaracijos / sertifikatai, pažyma apie utilizuotas medžiagas, kadastrinių matavimų byla.

- Reikalavimai atliekamiems darbams

  - Visi darbai atliekami pagal Lietuvos statybininkų asociacijos parengtas ir patvirtintas statybos taisykles:

ST 121895674.205.01.01: 2014  „Betonavimo darbai“;

ST 121895674.600 : 2012   „Statinių remontas ir rekonstravimo darbai“.

- Reikalavimai medžiagoms

  - Naudojamos medžiagos privalo atitikti šiuos reikalavimus:

STR 1.01.04:2015  „STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮvertinimaI IR TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS“.

- Kiti reikalavimai:

7.1. Visas medžiagas Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiojo subjekto atstovu iki darbų pradžios. Darbų, medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles. Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti nauji sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių arba kitokių pažeidimų. Tiekėjas pateikia visų panaudotų medžiagų, turinčių įtaką esminiams statinio reikalavimams eksploatacinių savybių deklaracijas. Neįkainavus kurių nors medžiagų, konstrukcijų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, darbų, laikoma, kad šios medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai, darbai įeina į kitus įkainius ir atliekami pastarųjų sąskaita nemokamai.

7.2. Iki darbų atlikimo pradžios Tiekėjas privalo pateikti visų darbus atliksiančių darbuotojų ir transporto priemonių sąrašą. Perkantysis subjektas turi teisę tikrinti į objektą patenkančių asmenų asmens dokumentus ir apieškoti transporto priemones. Tiekėjas negali į objektą įsivežti grėsmę keliančių, pavojingų medžiagų (išskyrus būtinas darbų atlikimui) ar įtartinų daiktų.

7.3. Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti Darbų vykdymo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams;

7.4. Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atliekų gamintoju (turėtoju) nurodomas Rangovas.

7.5. Techninę priežiūrą vykdantiems asmenims pateikti atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams patvirtinančius dokumentus.

- Priedai:

1 priedas. 110/10 kV Šilko TP planas;

2 priedas. Nuotraukos;

3 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV transformatorinių pastočių ir lauko skirstyklų išorinio perimetro tvoroms;

4 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV įtampos TP įžeminimo kontūro elementams;

5 priedas. Reikalavimai 400-330-110 kV įtampos TP įžeminimo kontūro įrengimui;

6 priedas. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo  LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas.