Pirkimo sąlygų 6 priedas „Techninė specifikacija“

ROKIŠKIO RAJONO GATVIŲ APŠVIETIMO PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188772248, Sąjūdžio a. 1, Rokiškis.

2. Paslaugų  uždavinys –  techniškai prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų - Pandėlio, Kazliškio, Kamajų, Kriaunų, Panemunėlio, Jūžintų, Juodupės, Obelių, Rokiškio kaimiškosios teritorijose esančius gatvių apšvietimo tinklus, nuosavybės teise priklausančius Užsakovui.

Perkamų paslaugų pobūdis – gedimų ir avarijų šalinimas, pažeistų gatvių apšvietimo elektros tinklų elementų keitimas, profilaktika, paleidimas, derinimas, remontas, bandymas ir pan.

3. Paslaugų teikimo vieta – Rokiškio rajono seniūnijos.

4. Paslaugos teikiamos pagal seniūnų ar jų pavaduotojų telefonu arba el. paštu teikiamus užsakymus. Nesudėtingi (šviestuvo ar lempos keitimas, smulkus kontaktų ar jungiklių remontas ir pan.) elektros įrenginių gedimai turi būti pašalinti per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Sudėtingi ir didesnės apimties gedimai turi būti pašalinti per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Avariniai gedimai, dėl kurių dingsta gatvių apšvietimas gyvenamojoje teritorijoje, turi būti pašalinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną, įskaitant poilsio ir šventines dienas.

5. Suteikiamoms paslaugoms, įrangai ir medžiagoms turi būti suteikiama kokybės garantija tokiais garantiniais terminais:

- atliktiems darbams – 1 metai;

- įrangai ir medžiagoms – gamintojo suteikiamą garantinį terminą, bet ne trumpesnį nei 2 metai.

6. Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytuose įkainiuose turi būti įskaičiuotos visos reikalingos medžiagos, reikalingi nurodytai paslaugai suteikti. Keitimo atveju į paslaugos kainą turi būti įskaičiuoti esamų įrenginių demontavimo darbai.

7. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms:

7.1. Jėgos kabeliai (Al)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 |
| 2. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje |
| 6. | Eksploatavimo temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 7. | Laidininkų skaičius | 4 vnt. |
| 8. | Laidininko tipas | Aliuminis |
| 9. | Laidininkų skerspjūvis | 16 mm2, 25 mm2 |
| 10. | Laidininkų tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą |
| 11. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 12. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 13. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |
| 14. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 15. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C |
| 16. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.2. Žemėje klojamų kabelių apsauginiai vamzdžiai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 61386-24 |
| 2. | Medžiaga | PP, PE |
| 3. | Vamzdžio išorinė sienelė | Gofruota |
| 4. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
| 5. | Vamzdžio išorės sienelės spalva | Raudona |
| 6. | Atsparumas gniuždymui (pagal LST EN 61386-24 standartą) | ≥ 750 N; |
| 7. | Atsparumas smūgiams (pagal LST EN 61386-24 standartą) | Normalus |
| 8. | Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose | Posūkiuose ir užvedimuose į elektros objektus naudoti specialias alkūnes arba lankstų apsauginį vamzdį. |
| 9. | Darbinė temperatūra | -20 ... + 60 °C |
| 10. | Garantinis laikotarpis | ≥ 5 metai |

7.3. Kabelių signalinės juostos

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | ISO 6383-2 |
| 2. | Juostos medžiaga | LDPE polietilenas |
| 3. | Spalva | Geltona |
| 4. | Skirta naudoti | Žemėje |
| 5. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 6. | Juostos storis | ≥ 0,05 mm |
| 7. | Juostos plotis | Vienai kabelių linijai ≥100 mm |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 5 metai |

7.4. Jėgos kabelis (Cu)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 |
| 2. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje |
| 6. | Darbinė temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 7. | Laidininkų skaičius | 3 vnt. |
| 8. | Laidininko tipas | Varis |
| 9. | Laidininkų skerspjūvis | 1,5 mm2 |
| 10. | Laidininkų tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą |
| 11. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 12. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 13. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |
| 14. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 15. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C |
| 16. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.5. Automatinis jungiklis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60898, LST EN 60947-2 |
| 2. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 3. | Darbinė temperatūra | -25 ... +55 °C |
| 4. | Vardinė įtampa | 230 V/ 400 V AC |
| 5. | Maksimali įtampa | ≥ 440 V |
| 6. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 7. | Izoliacijos įtampa | ≥ 500 V |
| 8. | Vardinė srovė | 6 A, 10 A, 16 A, 25 A, 35 A |
| 9. | Atjungimo geba (pagal IEC/EN 60898-1 standartą) | 10 kA |
| 10. | Atjungimo geba (pagal IEC/EN 60947-2 standartą) | 10 kA |
| 11. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) | Elektrinis – 10000 Mechaninis – 20000 |
| 12. | Atjungimo charakteristika (pagal LST EN 60898–1 standartą) | C |
| 13. | Apsaugos klasė | Ne žemesnis IP20 |
| 14. | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | 1-25 mm2 |
| 15. | Atkabiklio poveikis | Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos |
| 16. | Polių skaičius | 1; 3 |
| 17. | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio pagal LST EN 60715 standartą |
| 18. | Korpusas | Nepalaikantis degimo, atsparus temperatūrai |
| 19. | Energijos ribojimo klasė | 3 |
| 20. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.6. Kontaktorius

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 61095 |
| 2. | Polių skaičius | 2; 4 |
| 3. | Vardinė srovė | 40 A |
| 4. | Kontaktų grupės | 2NO; 4NO |
| 5. | Vardinė darbinė įtampa | 230/400 V AC |
| 6. | Vardinė valdymo įtampa | 220-230 V AC |
| 7. | Izoliacijos įtampa | 500 V |
| 8. | Impulsinė įtampa | 4000 V |
| 9. | Dažnis | 50/60 Hz |
| 10. | Sukimo momentas apkrovos grandinei | 0,8 Nm |
| 11. | Sukimo momentas valdymo grandinei | 0,8 Nm |
| 12. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) | Elektrinis – 100000 Mechaninis – 1000000 |
| 13. | Suveikimo laikas | 0,05 s |
| 14. | Apsaugos klasė | Ne žemesnis IP20 |
| 15. | Darbinė temperatūra | -25 ... +55 °C |
| 16. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.7. Astronominė laiko relė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60730-1 |
| 2. | Maitinimo įtampa | 230 V AC |
| 3. | Vardinė srovė | 16 A |
| 4. | Dažnis | 50/60 Hz |
| 5. | Apsaugos klasė | Ne žemesnė IP20 |
| 6. | Darbinė temperatūra | -25 ... +50 °C |
| 7. | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio pagal LST EN 60715 standartą |
| 8. | Rezervinis maitinimas | Ne mažiau 12 val. |
| 9. | Atminties dydis | Ne mažiau 4 programų |
| 10. | Laiko programavimo intervalas | Savaitės, astronominis |
| 11. | Kalba | Lietuvių |
| 12. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.8. Foto relė su foto davikliu

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | EN 61812-1 |
| 2. | Maitinimo įtampa | 230 V AC |
| 3. | Vardinė srovė | 16 A |
| 4. | Apsaugos klasė | Ne žemesnė IP20 ir IP65 davikliui |
| 5. | Darbinė temperatūra | -25 ... +50 °C |
| 6. | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio pagal LST EN 60715 standartą |
| 7. | Laiko diapazonas | 0 s – 2 min. |
| 8. | Apšvietimo lygis | 1-100 Lx |
| 9. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.9. Kabelis AMKA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60228 |
| 2. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Eksploatavimo sąlygos | Oro linijoms |
| 6. | Darbinė temperatūra | -35 ... +50 °C |
| 7. | Laidininkų skaičius | 3 vnt. |
| 8. | Laidininko tipas | Aliuminis |
| 9. | Laidininkų skerspjūvis | 16 mm2; 25 mm2 |
| 10. | Nulinio laido skerspjūvis | 25 mm2; 35 mm2 |
| 11. | Laidininkų tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą |
| 12. | Laidininkų izoliacija | Juodos spalvos UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |
| 13. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 14. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.10. Atšakinis gnybtas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | EN 50483-4:2009 |
| 2. | Pagrindinio laidininko skerspjūvis | 10-50 mm2 (aliuminis/varis) |
| 3. | Pagrindinio laidininko skerspjūvis | 1,5-10 mm2 (aliuminis/varis) |
| 4. | Įtampa | 1 kV |
| 5. | Bandymo įtampa | 6 kV / 50 Hz / 1 min. vandenyje |
| 6. | Užveržimo momentas | 10 Nm |
| 7. | Izoliacija | UV atsparus plastikas |
| 8. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.11. Paskirstymo gnybtas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | EN 60947-7-1:2009 |
| 2. | Pagrindinio laidininko skerspjūvis | 10-50 mm2 (aliuminis/varis) |
| 3. | Atšakinio laidininko skerspjūvis | 2,5-35 mm2 (aliuminis/varis) |
| 4. | Įtampa | 1 kV |
| 5. | Užveržimo momentas | 3-8 Nm |
| 6. | Izoliacija | UV atsparus plastikas |
| 7. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.12. Gembė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60598-2-3 |
| 2. | Pritaikymas | Gatvių apšvietimo šviestuvų tvirtinimui prie gelžbetoninių atramų |
| 3. | Tvirtinimo tipas | Priveržiamos su apkabomis |
| 4. | Medžiaga | Karštai cinkuotas plienas (≥ 55 µm cinko sluoksnis) |
| 5. | Vamzdžio skersmuo | Ne mažiau 60 mm |
| 6. | Vamzdžio storis | Ne mažiau 3 mm |
| 7. | Matmenys | Ne mažiau kaip 1,0 m x 1,0 m |
| 8. | Lenkimo kampas | 5-20˚ |
| 9. | Tvirtinimo apkabos | Reguliuojamos 150-250 mm atramoms |
| 10. | Maksimali apkrova | 15 kg |
| 11. | Apsauga nuo korozijos | EN ISO 1461 (karštas cinkavimas) |
| 12. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.13. Lempa

Gatvių apšvietimo įranga atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 28.2.1 nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | EN 60662, EN 55015 |
| 2. | Šviesos šaltinis | Aukšto slėgio natrio lempa |
| 3. | Lempos galia | 70 W, 100 W, 150 W, 250 W |
| 4. | Lempos efektyvumas | 70 W ne mažiau 91 lm/W, 100 W ne mažiau 105 lm/W, 150 W ne mažiau 114 lm/W, 250 W ne mažiau 125 lm/W, |
| 5. | Spalvų atkūrimo indeksas | <60 |
| 6. | Spalvos temperatūra | 2000-2050 K |
| 7. | Cokolis | E27, E40 |
| 8. | Energijos klasė | Ne žemesnė nei A+ |
| 9. | Stiklo spalva | Skaidri |
| 10. | Tarnavimo laikas | Ne mažiau 24000 darbo valandų |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.14. Balastas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | EN 61347-2-9, EN 60922, EN 60923 |
| 2. | Tipas | Elektromagnetinis balastas |
| 3. | Pritaikymas | Aukšto slėgio natrio lempa |
| 4. | Nominali galia | 70 W, 100 W, 150 W, 250 W |
| 5. | Darbinė įtampa | 230 V AC/ 50 Hz |
| 6. | Galios koeficientas | ≥ 0,90 |
| 7. | Efektyvumas | Ne mažiau 90 % |
| 8. | Darbinė temperatūra | -35 ... +50 °C |
| 9. | Apsaugos klasė | Ne žemesnė nei IP20 |
| 10. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

7.15. Paleidėjas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | EN 61347-2-1, EN 61347-2-9 |
| 2. | Pritaikymas | Aukšto slėgio natrio lempos |
| 3. | Lempos galia | 70-250 W |
| 4. | Darbinė įtampa | 220-240 V AC/ 50 Hz |
| 5. | Impulso įtampa | 1,5-5 kV |
| 6. | Impulso trukmė | 100-300 µs |
| 7. | Darbinė temperatūra | -35 ... +50 °C |
| 8. | Garantinis laikotarpis | ≥ 2 metai |

_____________