Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas ”Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Požeminiai rezervuarai turi būti užpildomi suskystintomis naftos dujomis (PBT) skirtomis šilumos energijos gamybai (toliau – Prekės). Prekių kokybė turi atitikti LST EN 589:2008+A1:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Prekės turi būti tiekiamos transporto priemonių cisternose su galiojančia suskystintų naftos dujų skaitiklio metrologine patikra.

- Tiekėjo siūlomos Prekės privalo atitikti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų privalomuosius kokybės rodiklių reikalavimus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo” (aktuali redakcija) ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus bei teisės aktus arba lygiaverčius Europos sąjungos valstybės narių dokumentus.

- Prekių kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą: 27111211, 27111294, 27111297, 27111397, 27111400, 27111900.

- Prekių kiekiai, nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1.1. – 2.1.3. punktuose yra preliminarūs, kurie gali didėti arba mažėti iki 30 proc. priklausomai nuo faktiško dujų poreikio. Įstaigos, bet kokiu atveju neįsipareigoja nupirkti viso šių pirkimo sąlygų 2.1.1. – 2.1.3 punktuose nurodyto Prekių kiekio ar už jį sumokėti.

- Numatomas dujų tiekimo laikotarpis – nuo 2025 m. lapkričio 15 d. iki 2028 m. lapkričio 16 d. Sutarties trukmė – nuo 2025 m. lapkričio 15 d. iki 2029 m. sausio 16 d. (su įskaičiuotu 60 kalendorinių dienų apmokėjimo terminu).

- Rezervuarų pildymas:

  - Prieš pilant Prekes į rezervuarus, autocisternas, turi būti patikrintas uždaromųjų, saugos įtaisų tvarkingumas ir liekamasis dujų slėgis. Jei liekamasis slėgis mažesnis kaip 0,5 bar ar už nurodytą techniniuose dokumentuose, turi būti atliktas kontrolinis sandarumo bandymas;

  - Pilant Prekes į rezervuarus, autocisternas, turi būti lėtai atidaromi uždaromieji įtaisai, kad nesusidarytų hidraulinių smūgių ir statinis elektros krūvis;

  - Pilant Prekes į rezervuarus, autocisternas, draudžiama mažinti slėgį išleidžiant dujinės fazės dujas į atmosferą.

  - Draudžiama atjungti gumuoto audinio žarnų antgalius, jei juose yra perteklinio slėgio;

  - Išpilant Prekes iš automobilinių cisternų į rezervuarus, turi būti stebimos tiek cisternos, tiek rezervuarai. Leidžiama pripildyti ne daugiau kaip 85 % cisternų, rezervuarų arba kaip nurodyta techniniuose dokumentuose;

  - Ištuštintose automobilių cisternose liekamasis dujų slėgis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 bar, jei techniniuose dokumentuose nenustatyta kitaip.

- Draudžiama Prekes pilti į rezervuarus, jei:

  - juose ar jų elementuose yra įtrūkių, išsipūtimų arba dujos nuteka pro nesandarumus (virintines siūles, flanšų sujungimus, tarpines, riebokšlius ir kt.);

  - netvarkingi apsauginiai išmetimo vožtuvai;

  - netvarkingos kontrolės ir matavimo priemonės;

  - matomi įtrūkiai, deformacijos ar nusėdę antžeminių rezervuarų pamatai, vamzdynų atramos.

- Visi nustatyti gedimai turi būti įrašomi į Įstaigos patvirtintos formos darbo žurnalą. Tais atvejais, kai dėl gedimo gali sutrikti technologiniai procesai, būtina imtis veiksmų, nustatytų eksploatavimo instrukcijose.

- Pristatant Prekes, turi būti pateikiami dokumentai:

  - dujų kokybės pažymėjimas, PBT markės;

  - kokybės pažymą (dujų sudėtis procentais) išduotą prie kokybės pažymėjimo.

  - krovinio gabenimo važtaraštis.

- Pateiktoje sąskaitoje turi būti nurodyta pakrovimo data.

- Prekės turi būti pristatomos Įstaigos darbo valandomis nuo Įstaigos tiekėjui pateikto užsakymo Šalims priimtinu būdu (telefonu, el. paštu, elektronine užsakymo sistema) gavimo momento ne vėliau kaip per 24 val. Minimalus vieno pristatymo kiekis: ne mažau kaip 1,5 t.

- Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3 papunkčiu (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai). Tiekėjas privalo Prekes atvežti Įstaigai ne kelių eismo piko valandomis, darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9.00 iki 11:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Įstaigos atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Įstaiga turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

REZERVUARŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS

- Tiekėjas privalo užtikrinti, jog visą sutarties galiojimo laikotarpį pilnai vykdys visus įsipareigojimus taip, kaip jie apibrėžti suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklėse, kurios patvirtintos 2016 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-277 bei slėginių indų naudojimo taisyklėse, kurios patvirtintos 2002 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 403 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjas savo sąskaita visą sutarties galiojimo laikotarpį privalo atlikti techninę priežiūrą (išorinę apžiūrą, uždaromųjų ir saugos įtaisų, sriegių, flanšų ir riebokšlių jungčių būklės tikrinimą). Rezervuarų papildomi remonto darbai privalės būti atlikti už suderintą su Įstaiga kainą.

DUJŲ KAINA

- Į Prekių kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokėjimai ir išlaidos (dujų sandėliavimas, transportavimas, pakrovimas, iškrovimas, techninė priežiūra (šių techninių specifikacijų 13 p.), palūkanos, mokesčiai ir kitos tiekėjo išlaidos susijusios su dujų tiekimu, tame tarpe sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS, išlaidos.

_________________________