Pirkimo  sąlygų

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Aktuali redakcija)

I BENDRINIAI REIKALAVIMAI

- Pirkimo objektas: Vidaus baseinų, esančių Eivenių g. 2, Kaunas, techninio aptarnavimo ir remonto paslauga. LSMU planuoja įsigyti dviejų vidaus baseinų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas. Vienas iš baseinų turi kilnojamą dugną, kitas – integruotą bėgimo takelį. Abu baseinai yra vienoje patalpoje, rūsyje esantis persipylimo rezervuaras yra bendras abejiems baseinams.

- Į baseinų įrangos techninio aptarnavimo paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visi reikalingi darbui prietaisai, ar įranga.

II. REIKALAVIMAI IR PERIODIŠKUMAS  BASEINŲ ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGAI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus kiekis per 18 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas 2 kartus į 1 savaitę: | 156 |
| 2 | Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas 1 kartą į 2 savaites: | 39 |
| 3 | Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas 1 kartą į mėnesį: | 18 |
| 4 | Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas 1 kartą į 4 mėnesius: | 3 |
| 5 | Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas kas 6 mėnesius: | 3 |
| 6 | Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas 1 kartą į metus: | 2 |
| 7 | Papildomas valandinis įkainis | 20 |

- Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas 2 kartus į 1 savaitę. Kiekvieno aptarnavimo metu būtina atlikti šiuos veiksmus:

  - Patikrinti vandens srautą kuvetėje. Vandens srauto indikatorius turi rodyti nustatytą normą (normalus srautas – 0,8 l/min). Esant nukrypimams, atlikti vandens srauto korekciją.

  - Patikrinti reagentų bakus ir, jei reikia, juos pakeisti. Reagentų turi pakakti ne trumpesniam kaip 48 val. laikotarpiui.

  - Patikrinti prietaiso parodymus. Lyginant su fotometrinio testo rezultatais, leistinas nuokrypis yra:
– Laisvas chloras (Cl): ±0,3 mg/l
– pH: ±0,3 ppm
Jei skirtumas viršija šias ribas, būtina atlikti prietaiso kalibravimą.

  - Užfiksuoti prietaiso parodymus žurnale: pH, Cl ir temperatūrą (T).

  - Išvalyti baseino dugną naudojant specialų šepetį, prijungtą prie veikiančios filtravimo sistemos.

- Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas 1 kartą į 2 savaites. Atliekami šie darbai:

  - Išvalyti baseino sienas naudojant specialų šepetį, prijungtą prie veikiančios filtravimo sistemos.

  - Nuvalyti nerūdijančio plieno gaminius, naudojant tam skirtą nerūdijančio plieno valiklį.

  - Praplauti dozavimo stotelės mėginių celės filtriuką.

- Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas 1 kartą į mėnesį. Atliekami šie darbai:

  - Išvalyti rezervuarą naudojant specialų šepetį, prijungtą prie veikiančios filtravimo sistemos.

  - Patikrinti mechaninės valdymo sistemos sandarumą.

  - Patikrinti membraninių dozavimo pompų (dozatorių) sandarumą.

  - Nuvalyti vandens lygio daviklius.

  - Patikrinti, ar tinkamai veikia elektromagnetinis vožtuvas.

  - Praplauti membraninių pompų atbulinį vožtuvą (esant poreikiui).

  - Patikrinti masažo sistemos sandarumą.

- Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas 1 kartą į 4 mėnesius:

  - Pakeisti balansinio rezervuaro vandenį.

  - Išvalyti balansinio rezervuaro sienas ir dugną.

- Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas kas 6 mėnesius:

  - Patikrinti termofikacinio vandens automatinės sklendės ir siurblio veikimą.

  - Patikrinti variklių veikimo korektiškumą.

  - Pakeisti povandeninius žibintus (jei yra poreikis).

- Baseinų techninis aptarnavimas atliekamas 1 kartą į metus. Atliekami šie darbai:

  - Patikrinti kvarcinio smėlio kiekį ir užterštumą. Jei reikia – papildyti smėlio kiekį.

  - Nuplauti pH elektrodą, esant poreikiui – pakeisti. Atlikti pH parodymų kalibravimą.

  - Nuvalyti chloro (Cl) elektrodo varines ir platinines plokšteles. Esant poreikiui – elektrodą pakeisti.

  - Pakeisti UV lempos komplektą:
 – UV lempą;
 – apsauginę stiklinę kolbą;
 – sandarinimo tarpinę.

  - Vandens keitimas baseinuose:

    - Išleisti vandenį iš balansinio rezervuaro;

    - Išleisti vandenį iš baseino Nr. 1.;

    - Išleisti vandenį iš baseino Nr. 2.

    - Balansinis rezervuaras bei abu baseinai turi būti išvalyti, vadovaujantis įrangos tiekėjo rekomenduojamomis procedūromis, naudojant tam skirtas chemines valymo priemones

  - * Baseinas Nr. 1 turi medines kilnojamas grindis – jas būtina dalinai išardyti, siekiant įvertinti dugno valymo poreikį. Dugno valymo apimtis turi būti suderinta su Užsakovo atstovu prieš darbų pradžią.

  - **Baseinas Nr. 2 turi integruotą bėgimo takelį – jį reikia išardyti tiek, kad būtų galima pasiekti ertmę po takeliu ir jos sieneles. Šios vietos turi būti kruopščiai išvalytos.

  - Išvalyti visus baseinų persipylimo latakus.

*Baseino dugno valymas spec. šepečio pagalba, pajungiant prie veikiančios filtravimo sistemos.

** Baseinuose sumontuotiems bėgimo takeliui ir kilnojamam baseino dugnui periodinė profilaktika nenumatoma, bet minėtai įrangai sugedus Paslaugų tiekėjas privalės gedimus diagnozuoti ir juos šalinti atsiskaitant sutartyje numatytų remonto paslaugų tarifu (pagal papildomą valandinį įkainį)"

- Papildomas valandinis įkainis:

  - Remonto paslaugos avarinio gedimo metu.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TIEKĖJUI:

1. Baseino įrangos priežiūros žurnale turi būti fiksuojama:
1.1. Visos atliktos techninės priežiūros ir remonto paslaugos;
1.2. Techninės priežiūros metu nustatyti defektai.

2. Apie nusidėvėjusias ar keistinas detales būtina informuoti LSMU atstovą.
Jei reikalingos dalys nėra numatytos techninės priežiūros ar remonto paslaugų pirkimo sutartyje, užsakovas įsipareigoja jas nupirkti atskiru viešuoju pirkimu ir pristatyti į vietą.

3. Sugedus įrangai Paslaugos tiekėjas privalo atvykti bei nustatyti gedimą:

3.1. Per 48 val. nuo pranešimo gavimo;

3.2. Jei gedimui pašalinti nereikia medžiagų, jis turi būti pašalintas tą pačią dieną.

4. Išimtys – periodiniai aptarnavimo darbai:

4.1. Paslaugos tiekėjas privalo techninį baseinų aptarnavimą vykdyti prieš prasidedant baseino darbo laikui. Techninių aptarnavimo darbų pradžia turi prasidėti ne vėliau kaip 7:00 val. ryto;

4.1. Kas 4 mėnesius atliekamas aptarnavimas gali būti vykdomas kitu metu, jei tai būtina dėl darbų pobūdžio ar apimties. Tokiu atveju laiką būtina iš anksto suderinti raštu su Užsakovu;

4.2. Tas pats galioja ir kartą per metus atliekamam aptarnavimui – darbų laikas gali būti keičiamas tik iš anksto suderinus raštu su Užsakovu.

- BASEINŲ PRIEŽIŪROS BŪTINOSIOS MEDŽIAGOS:

- Baseinų įrangos techniniam aptarnavimui reikalingos medžiagos

1.1. Skystas chloras arba lygiavertis – baseinų dezinfektantas vandeninis natrio hipochlorito tirpalas arba lygiavertis, medžiagos būsena – skysta, ne mažiau nei 12 % aktyvaus chloro, pH vertė esant + 20°C ne daugiau nei 12, tankis esant +20°C ne platesnėse ribose kaip nuo 1,20 g/cm3 iki 1,3 g/cm3, tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose arba lygiavertis, pakuotė (talpa) plastikinė arba lygiavertė, pakuotės tūris  ne daugiau kaip 35 kg  ir nemažiau kaip 25 kg.

1.2. Skystas Ph minus arba lygiavertis - baseinų vandens pH vertės reguliatorius,  medžiagos būsena – skysta, sieros rūgštis vandeniniame tirpale koncentracija ne platesnėse ribose kaip nuo 37 % iki 40 %, tankis esant + 20°C ne platesnėse ribose kaip nuo 1,20 g/cm3 iki 1,5 g/cm3, pH vertė esant + 20°C ne daugiau nei 1,0, turi būti bespalvis ir bekvapis, tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose arba lygiavertis, pakuotė (talpa) plastikinė arba lygiavertė, pakuotės tūris ne daugiau kaip 35 kg ir nemažiau kaip 25 kg.

1.3. Skystas flokuliantas arba lygiavertis - baseinų vandeniui skirta flokuliacijos priemonė arba lygiavertė, medžiagos būsena – skysta, dializono chlorido pentahidroksido vandeninis tirpalas arba lygiavertis turi sudaryti  – 80 % ± 5% bendro tirpalo santykio, aliuminio dalis tirpalo sudėtyje 1,9 % ± 0,2 %, tankis esant + 20° C  ne platesnėse ribose kaip nuo 1,0 g/cm3 iki 1,2 g/cm3, pH vertė esant + 20°C ne platesnėse ribose kaip nuo 4,0 iki 5,0, turi būti bespalvis ir bekvapis, tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose arba lygiavertis, pakuotė (talpa) plastikinė arba lygiavertė, pakuotės tūris ne daugiau kaip 30 kg ir nemažiau kaip 20 kg.

1.4. Testavimo tabletės PH nustatymui arba lygiavertis - skirtos matuoti Ph kiekį vandenyje, medžiagos būsena – kieta, tinka momentiniam fotometriniam testavimui fotometriniu testeriu arba lygiavetės, pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. tablečių.

1.5. Testavimo tabletės laisvojo chloro nustatymui arba lygiavertis - skirtos matuoti laisvojo chloro kiekį vandenyje, medžiagos būsena – kieta, tinka momentiniam fotometriniam testavimui fotometriniu testeriu arba lygiavertės, pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. tablečių.

1.6. Baseino kraštų valiklis arba - skirtas nešvarumas valyti susiformavusiems ant baseino kraštų, turi nereaguoti su vandeniu ir turi nekenkti vandens kokybei, medžiagos būsena – skysta, pakuotė (talpa) plastikinė arba lygiavertė –  1 ltr. ± 0,1 ltr.

1.7. Dozatoriaus pH elektrodas arba lygiavertis - skirtas Ph matuoti įrenginyje Doztech 2D arba lygiavertis.

1.8. Dozatoriaus Cl elektrodas arba lygiavertis- Skirtas Cl matuoti įrenginyje Doztech 2D arba lygiavertis.

1.9. UV lempos komplektas arba lygiavertis– papildoma vandens filtravimo apsaugos priemonė.

    - Lempos komplektą turi sudaryti:

- Apsauginė lempos stiklinė kolba;

- sandarinimo elementas;

- UV lempa.

Lempos techniniai duomenys:

- maksimalus vandens pralaidumas - 38 m3/h ± 0,5 m3/h,

- UV lempos galia ne mažesnė kaip - 250 W ± 5 W,

- lempos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip – 16000 h ± 1 h,

- darbinis slėgis ne didesnis kaip 10 bar ± 0,5 bar, darbinė temperatūra, ne mažesnėse ribose kaip 0˚ C iki + 60˚ C,

- minimalus UV dozės lygis, nemažesnis kaip 30 mJ/cm² ± 0,5 mJ/cm².

1.10. Povandeninis žibintas – skirtas apšviesti baseiną. Į žibinto komplektaciją turi įeiti visi papildomi žibinto pakeitimui skirti elementai (pvz. sandarinimo tarpinės, ir t.t.)

    - Žibinto techniniai duomenys:

        - Galia  ne mažesnė kaip 300 W ± 5 W;

        - Įtampa ne didesnė kaip kaip 12 V AC (kintama įtampa);

        - Lempos tipas – halogeninė lemputė, arba lygiavertė;

        - Apsaugos klasė – IPX8 arba lygiavertė;

        - Lempos plastikinių dalių spalva – balta arba lygiavertė;

        - Lempos plastikinių dalių medžiaga – ABS plastikas arba lygiavertis

        - Apšvietimo srautas – ne mažiau kaip 4000 lm ± 5 lm;

        - Spalvinė temperatūra – ne mažiau kaip 2700 K ir nedaugiau kaip 4000 K;

        - Lempos skesmuo ne mažiau kaip 7 coliai (178 mm ± 1 mm);

Baseinų techniniam aptarnavimui reikalingų medžiagų kiekiai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 18 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skystas chloras arba lygiavertis | Pak. | 25 |
| 2 | Skystas pH-Minus arba lygiavertis | Pak. | 12 |
| 3 | Skystas flokuliantas arba lygiavertis | Pak. | 5 |
| 4 | Testavimo tabletės pH nustatymui arba lygiavertis | Pak. | 45 |
| 5 | Testavimo tabletės laisvojo chloro nustatymui arba lygiavertis | Pak. | 45 |
| 6 | Kraštų valiklis | Pak. | 4 |
| 7 | Dozatoriaus pH elektrodas arba lygiavertis | Vnt. | 1 |
| 8 | Dozatoriaus cl elektrodas arba lygiavertis | Vnt. | 2 |
| 9 | UV dezinfekavimo lempos komplektas arba lygiavertis | Kompl. | 1 |
| 10 | Povandeninis žibintas | Vnt. | 3 |

Žaliasis pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-5081(1) „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.3 punktu, paslaugų teikėjas privalo vykdymo metu taikyti vieną iš šių aplinkos vadybos sistemų:

- LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“, Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), arba lygiavertį standartą, arba kitus tiekėjo pateiktus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos įrodymus, pagrįstus Europos ar tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti:

Atitinkamą aplinkos vadybos sistemos sertifikatą (ISO 14001, EMAS ar lygiavertį), arba kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-5081(1) 10 punkto 10.1–10.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.