Priedas Nr. 3 Techninė specifikacija

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

PALANGOS REABILITACIJOS KLINIKOS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRI REIKALAVIMAI:

  - Atvykti į objektą po iškvietimo ne vėliau kaip per 3 valandas darbo valandomis (nuo 8.00 iki 17.00 val.), esant avarinei situacijai – ne vėliau kaip per 3 valandas visą parą ir savaitgaliais.

  - Pranešti atsakingam perkančiosios organizacijos darbuotojui apie savo atvykimą į objektą;

  - Nustatęs gedimą, vykdytojas surašo defektinį aktą ir ne vėliau nei per 3 dienas pašalina šį gedimą.

  - Priežiūros darbai, kai nekeičiamos detalės/įrenginiai, prieš pradedant darbus turi būti žodžiu suderintos su užsakovu;

  - Katilinės priežiūros darbai, kai keičiamos detalės/įrenginiai, prieš pradedant darbus turi būti raštu suderintos su Užsakovu. Užsakovas, informavęs Tiekėją, turi teisę pats įsigyti ir pateikti reikalingas detales, įrenginius, medžiagas.

  - Atlikus paslaugas, Vykdytojas surašo atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą.

  - Teikia Užsakovui pasiūlymus dėl prižiūrimų įrenginių techninės būklės ir eksploatacijos pagerinimo.

  - Atvykimo ir išvykimo metu, vykdant sutartyje numatytus darbus, Vykdytojo darbuotojams tiesiogiai vadovauja Vykdytojo paskirtas darbų vadovas, kuris instruktuoja darbo vietoje, užtikrina ir atsako už darbų saugą ir sveikatą visais su darbu ir sveikata susijusiais aspektais.

  - Suteikia sutartyje numatytiems darbams 12 mėn. garantiją.

  - Darbų suteikimo vieta VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė,  „Palangos reabilitacijos klinika“, Vytauto g. 153, Palanga.

- Bendri pastatO techniniai duomenys

Statinio kategorija		-                               ypatingas;

statinio paskirtis		- gydymo;

Sklypo plotas		-                                3,4789ha;

Pastato bendrasis plotas		-                              11152m2;

Aukštų skaičius		9a, 7a, 4a, 2a, rūsys;

- ŠILDYMO, KARŠTO VANDENS RUOŠIMO  SISTEMŲ REMONTO DARBAI

3.1 Šildymo, karšto vandens ruošimo  sistemų aprašymas.

| Inžinerinė sistema | Įranga | Tipas, markė | Gamintojas | Esamas skaičius, vnt. | Pastabos (aprašymas, montuotojas ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šildymo charakteristikos | Šildomas plotas |  |  | 11152 | m2 |
|  | Šilumos punktas | Šilumokaitis | Danfoss HK4R-30/50 | 1 | Dviejų laipsnių, lituotas |
|  | Siurbliai | WILO |  | 12 |  |
|  | El. pavara | ESBE |  | 6 |  |
|  | Filtrai | DN 25, DN 80 |  | 11 |  |
|  | Manometrai |  |  | 32 |  |
|  | Termometrai |  |  | 15 |  |
|  | El. moduliai (valdikliai) | Danfoss |  | 8 |  |
|  | Vandens minkštinimo sistema |  |  | 1 | Termofikaciniam Ir karštam vandeniui |

3.2 Šildymo, karšto vandens ruošimo sistemų priežiūros darbai 1 kartą per mėnesį:

3.2.1 Hidrauliniai bandymai

3.2.2 Šildymo sistemų sandarumo patikrinimas, stovų ir atšakų iki radiatorių balansavimas.

3.2.3 Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui, šildymo sistemos stovų uždaromosios armatūros patikrinimas, šildymo sistemos praplovimas.

3.2.4 Grindinio šildymo priežiūra.

- DUJINĖS KATILINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

    - Techninės priežiūros darbai atliekami 1 kartą per mėnesį. Dujiniai vandens šildymo katilai: Buderus SK 625 690kW degiklis Riello RS 70 ir Buderus SK 625 500kW degikllis Riello RS 50. (du katilai du degikliai)

    - Dujinės katilinės priežiūros paslaugą apima šie pagrindiniai darbai:

    - Dujinių katilų ir jų pagalbinių komponentų patikra;

    - Katilų ir degiklių technologinių apsaugų patikrinimas;

    - Degimo proceso ir išeinančių dūmų sudėties patikrinimas bei koregavimas;

    - Katilinių automatikos įrengimų techninė profilaktika, darbo parametrų atstatymas, koregavimas, katilo darbo parametrų optimizavimas (valdymo automatikos pagalba);

    - Degiklių dujų traktų, bei pačių degiklių patikra;

    - Katilinės dujų nuotėkio detektorių veikimo patikrinimas;

    - Apsauginių vožtuvų patikra;

    - Vandens paruošimo įrenginių patikra;

    - Cirkuliacinių siurblių, elektrinių pavarų, reguliatorių ir kitos įrangos patikra;

    - Katilines paruošimas žiemos sezonui, manometrų ir termometrų patikra;

    - Dūmtakių ir dūmtraukio (iki kamino) apžiūra;

    - Hidrauliniai bandymai;

    - Elektrinių jungčių patikra;

    - Šilumos punkto el. modulių valdymas.

    - Palaikyti tvarką katilinėje ir šilumos punkte.

4.2. 	Garantuoti, kad dujinę katilinę prižiūrinti įmonė, bei paskirti asmenys turėtų galiojančius leidimus, atestatus ir kitus dokumentus pagal elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo, dujų ūkio, šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisykles. Garantuoti, kad asmuo, prižiūrintis ir aptarnaujantis katilus yra  apmokytas pagal patvirtintą programą, susipažinęs su katilo įrengimais ir valdymu, turintis pažymėjimus, leidžiančius eksploatuoti ir aptarnauti vandens šildymo katilus iki 115 C ir dujinius įrenginius iki ir virš 120 kW galingumo, apsaugos nuo elektros kategorija ne žemesnė, kaip AK. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalaujami dokumentai.

5. Remonto darbai (70 val.)

5.1  Numatoma remonto metu keičiamų detalių suma sutarties metu 1500,00€ be PVM.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis sutarties galiojimo metu | Kaina mato vnt. € be PVM | Viso suma sutarties galiojimo laikotarpiu (12 mėn.) € be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dujinių vandens šildymo katilų Buderus SK 625 690kW degiklis Riello RS 70 ir Buderus SK 625 500kW degikllis Riello RS 50. Šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų, dujų mazgo techninės priežiūros paslaugos | 1 kartas per mėnesį | 12 kartų |  |  |
| 2 | Dujinių vandens šildymo katilų Buderus SK 625 690kW degiklis Riello RS 70 ir Buderus SK 625 500kW degikllis Riello RS 50. Šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų, dujų mazgo remonto paslaugos | 1 val. | 70 val. |  |  |
| 3 | Detalėms skirta lėšų suma pagal poreikį | Vienetai pagal pateiktas sąmatas ir pirkimo dokumentus |  | 1500,00 |  |
|  | Viso pasiūlymo kaina Eur. be PVM |  |  |  |  |
|  | PVM tarifas proc., suma |  |  |  |  |
|  | Viso pasiūlymo kaina Eur. su PVM |  |  |  |  |