TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai parametrai ir jų reikšmės | Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicininis suskystintas deguonis | 1.1. Medicininis suskystintas deguonis turi būti tiekiamas suskystintame būvyje mobiliomis autocisternomis į pirkėjo teritorijoje esančią talpyklą. 1.2. Dujų grynumas – ne mažiau 99,5% deguonies (pagal Pharm. Eur.) 1.3. Išsamus siūlomų prekių, paslaugų aprašymas lietuviškai (prekės pavadinimas, registracijos numeris, gamintojas, kilmės šalis, techninės savybės) ir tai įrodantys dokumentai (kokybės sertifikatas, vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimas). |  |
| 2. | Medicininio suskystinto deguonies dujų tiekimo ir saugojimo įrangos nuoma, techninė priežiūra, remontas (talpa ≥ 6000 litrų) | 2.1. Tiekėjas perkančiosios organizacijos teritorijoje, adresu: Kauno g.7, Vilnius, savo jėgomis ir lėšomis įrengia ir sumontuoja suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo ir saugojimo įrangą, visą nuomos laikotarpį savo lėšomis vykdo sistemos techninę priežiūrą, remontą. 2.2. Reikalavimai sistemos įrengimui: 2.2.1. Sistemos įrengimo bei pridavimo kompetentingomis Lietuvos Respublikos institucijoms bei perkančiajai organizacijai terminas 25 kalendorinės dienos po sutarties pasirašymo dienos. 2.2.2. Sistemos įrengimo darbai turi būti atliekami taip, kad netrukdytų esamos medicininio deguonies dujų tiekimo sistemos darbui. 2.3. Reikalavimai sistemai: 2.3.1. Sistemą turi sudaryti vakuuminė suskystinto medicininio deguonies dujų talpykla su garintuvu. 2.3.2. Talpyklos tūris ≥ 6 000 litrų, maksimalus išeinantis/darbinis slėgis 18 bar; 2.3.3. Įrengimai turi atitikti ES direktyvose nustatytus standartus - 97/23/EC. 2.3.4. Minimalus dujų išgarinimo pajėgumas >100 m3/h; 2.3.5. Įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus pagal EN 50014:1997 ir EN 50020:1994. 2.4. Reikalavimai sistemos aptarnavimui: 2.4.1. Nuomotojas visą nuomos sutarties galiojimo laikotarpį privalo užtikrinti sklandų suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo ir saugojimo sistemos veikimą, savo lėšomis vykdyti sistemos techninę priežiūrą, neatlygintinai remontuoti bei šalinti sistemos gedimus įvykusios ne dėl perkančiosios organizacijos ar trečiųjų asmenų kaltės. 2.4.2. Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti nuolatinę dujų kiekio talpykloje kontrolę. 2.4.3. Nuomotojas įrengia betoninę arba betoninių trinkelių dangą 4x6m plote palei deguonies talpyklą, pritaikytą sunkiojo transporto eismui. Esanti asfaltbetonio danga turi būti nuardyta ir išvežta, atstatomas gerbūvis. |  |

- MEDICININIS  SUSKYSTINTAS  DEGUONIS

  - Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti išsamų siūlomos prekės aprašymą – prekės pavadinimą, gamintoją, kilmės šalį, technines charakteristikas pagal techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti techninius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės savybių atitiktį Pirkimo sąlygų techninei specifikacijai. Privaloma aiškiai pažymėti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei techninės specifikacijos lentelėje įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomo medicininio deguonies saugos duomenų lapų kopijas (originalo (anglų) ir lietuvių kalba) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006/EB (REACH) „Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų“, priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais ir Komisijos reglamento (ES) Nr.2015/830 nustatytus reikalavimus.

2.  MEDICININIO SUSKYSTINTO  DEGUONIES TIEKIMO IR SAUGOJIMO ĮRANGA - 1 VNT. (NUOMOS PAGRINDU)

  - Bendrieji reikalavimai:

- Suskystinto medicininio deguonies tiekimo ir saugojimo įranga privalo atitikti Europinių normatyvinių aktų - Europos parlamento ir tarybos direktyvos 214/68/ES ”Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo”, nustatytus reikalavimus.

- Suskystinto medicininio deguonies tiekimo ir saugojimo įranga turi būti įrengta ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių įrengimo darbai negali būti atlikti nustatytu laiku, atlikimo terminas gali būti pratęstas tokiam pačiam laikotarpiui ir tik raštišku Šalių susitarimu.

- Suskystinto medicininio deguonies tiekimo ir saugojimo įrangos montavimo metu, Tiekėjas  turi užtikrintas nenutrūkstamas medicinos deguonies tiekimas ligoninėje.

- Užtikrinti darbų saugą vykdant įrangos montavimo ir išbandymo darbus (Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka).

- Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti įrangos naudojimo instrukcijas ir schemas, apmokyti paskirtus atsakingus asmenis.

- Tiekėjas privalo organizuoti visus reikalingus atitinkamų institucijų patikrinimus būtinus įrangai registruoti ir eksploatuoti.

- Suskystintas medicininis deguonis turi būti pristatomas periodiškai, tiekėjo transportu ir perpilamas į sumontuotą talpyklą.

- Tiekėjas įsipareigoja visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, susijusių su slėginių indų naudojimu, reikalavimais.

- Įrangos remonto darbus Tiekėjas privalo atlikti per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta Įranga.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems konkrečiame pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/ brošiūrą, kuriame būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomos prekės gamintojo kataloge/ buklete/ brošiūroje ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą ji (prekė) atitinka.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos Sąjungos atitikties deklaraciją, slėginio indo gamintojo išduotą dokumentą, kuris užtikrina ir patvirtina, kad jo įranga atitinka Europos parlamento ir tarybos direktyvos 214/68/ES reikalavimus (pateikiamos dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba).

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos parlamento ir tarybos direktyvoje 214/68/ES nustatytus reikalavimus, kopijas originalo ir lietuvių kalba.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuolatinės įrenginių priežiūros licenciją ar kitą lygiavertį dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti tokios įrangos priežiūrą, arba pateikti sudarytą sutartį dėl įrenginio techninės būklės tikrinimo su pačių pasirinkta įgaliota įstaiga, turinčia nuolatinės įrenginių priežiūros licenciją, ar kitą lygiavertį dokumentą.

Parengė                                                                          L.e.p. vaistinės vedėja V. Dukevičienė