Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| 1. Spec. siurblys su antistatiniu paketu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1.1. | Maitinimas Ph / V / Hz | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| 1.2. | Oro srautas l/s (ne mažiau) | 2 × 74 |
| 1.3. | Vakuumas mbar / kPa (ne mažiau) | 254 / 25,4 |
| 1.4. | Konteinerio talpa l (ne mažiau) | 65 |
| 1.5. | Nominali galia W (ne mažiau) | 2760W |
| 1.6. | Standartinis nominalus diametras | ID 40 |
| 1.7. | Garso lygis dB(A) (ne didesnis) | 73 |
| 1.8. | Svoris be priedų kg (ne didesnis) | 24.5 |
| 1.9. | Antistatinis paketas | Turi būti antistatinė sistema |
| 1.10. | Siurbiamosios žarnos tipas | Suderinamas su aukščiau nurodytais priedais/antgaliais |
| 1.11. | Filtro valymas | Automatinė filtro valymo sistema Tact² |

| 2. Sauso valymo rinkinio krepšys laikymui ir transportavimui |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 2.1. | Išmatavimai | 1420x330x100mm, paklaida +-2proc |
| 2.2. | Svoris | 1.9 kg paklaida, +- 2proc |
| 2.3. | Charakteristikos | Dėklas pagamintas iš vandeniui atsparaus PVC dengto poliesterio audinio. Dėklas užsegamas plastikiniu užtrauktuku ir dviem metaliniais užtrauktukais. Jame yra vidinės kišenės įrangos atskyrimui ir tinkamam transportavimui. Jame yra transportavimo rankenos, pagamintos iš 40 mm pločio austos polipropileno juostos. |
| 2.4. | Naudojimo paskirtis | Sukurtas naudoti, sauso valymo antgalių rinkinio laikymui ir transportavimui |
| 2.5. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 3. Izoliuotas pagrindinis vamzdis su ribojančiu žiedu, L=1,2 m |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 3.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 3.2. | Išmatavimai | Ilgis 1260mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% |
| 3.3. | Svoris | 490g, +-2% |
| 3.4. | Charakteristikos | Pagrindinis vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Vienoje pusėje esantis vamzdžio galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną ją įspaudžiant, o kitoje pusėje esantis srieginis jungtis leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius). Pagrindinis siurbimo vamzdis turi rankenos ribotuvą ir ribojimo žymę. Atstumas tarp rankenos ribotuvo ir ribojimo žymės turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. |
| 3.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 3.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 4. Izoliuotas pagrindinio vamzdžio prailgintojas L=800 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 4.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 4.2. | Išmatavimai | Ilgis 830mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% |
| 4.3. | Svoris | 325g, +-2% |
| 4.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |
| 4.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 4.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 5. Izoliuotas pagrindinio vamzdžio prailgintojas L=400 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 5.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 5.2. | Išmatavimai | Ilgis 430mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% |
| 5.3. | Svoris | 210g +-2% |
| 5.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |
| 5.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 5.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 6. Izoliuotas pagrindinio vamzdžio prailgintojas L=200 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 6.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 6.2. | Išmatavimai | Ilgis 230mm, +-2% Vidinis diametras 35mm, +-2% |
| 6.3. | Svoris | 120g, +-2% |
| 6.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš polikarbonato, galai – iš raudonos spalvos poliamido. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |
| 6.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 6.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 7. Izoliuota kūginė jungtis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 7.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | PN-EN IEC 60900:2018-10 |
| 7.2. | Išmatavimai | Ilgis 95mm, +-2% Vidinis diametras 40mm, +-2% |
| 7.3. | Svoris | 55g, +-2% |
| 7.4. | Charakteristikos | Vamzdis yra iš izoliacinės medžiagos. Vamzdis pagamintas iš poliamido. Raudonas. Vienoje pusėje esantis galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną ją įspaudžiant, o kitoje pusėje esantis srieginis jungtis leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |
| 7.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 1000 V AC arba 1500 V DC |
| 7.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 8. Izoliuotas apvalus šepetys d 120 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 8.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 8.2. | Išmatavimai | Ilgis 230mm, +-2% Šepečio diametras 120mm, +-2% |
| 8.3. | Svoris | 250g, +-2% |
| 8.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, raudonos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. |
| 8.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 8.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 9. Izoliuotas šakutės tipo šepetys 2x100 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 9.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 9.2. | Išmatavimai | Ilgis 250mm, +-2% Šepečio diametras 2x100mm, +-2% |
| 9.3. | Svoris | 250g, +-2% |
| 9.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos –stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, raudonos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. |
| 9.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 9.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 10. Izoliuotas šepetys 60x40 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 10.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 10.2. | Išmatavimai | Ilgis 140mm, +-2% Šepečio diametras 60x40x20mm, +-2% |
| 10.3. | Svoris | 80g, +-2% |
| 10.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. Šepetėlis turi dvi pozicijas. |
| 10.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 10.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 11. Izoliuotas šepetys 50x130 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 11.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 11.2. | Išmatavimai | Ilgis 260mm, +-2% Šepečio diametras 130x50x30mm, +-2% |
| 11.3. | Svoris | 160g, +-2% |
| 11.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. |
| 11.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 11.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 12. Izoliuotas turbo Šepetys 160 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 12.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 12.2. | Išmatavimai | Ilgis 250mm, +-2% Šepečio diametras 160mm, +-2% |
| 12.3. | Svoris | 370g, +-2% |
| 12.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Nešvarumus surenkantys šepečio elementai pagaminti iš natūralių šerių. Šepetys yra sukamas V-dirželiu. Oro tekmė, kai siurblys traukia orą, suka šepetį. |
| 12.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 12.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 13. Izoliacinis plokščias standartinis šepetys 50x300 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 13.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 13.2. | Išmatavimai | Ilgis 170mm, +-2% Šepečio matmuo 300x50mm, +-2% |
| 13.3. | Svoris | 210g, +-2% |
| 13.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Šepetys, kuris renka nešvarumus – guminis |
| 13.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 13.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 14. Izoliacinis turbo šepetys izoliatoriams 160 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 14.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 14.2. | Išmatavimai | Ilgis 220mm, +-2% Šepečio matmuo 160mm, +-2% |
| 14.3. | Svoris | 350g, +-2% |
| 14.4. | Charakteristikos | Šepetėlio korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu, juodos spalvos. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su raudonos spalvos sriegine jungtimi, leidžiančia šepetį pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. Šepetys iš natūralių šerių. Šepetys yra sukamas V-dirželiu. Oro tekmė, kai siurblys traukia orą, suka šepetį. |
| 14.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 14.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 15. Izoliacinis veidrodėlis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 15.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 15.2. | Išmatavimai | Ilgis 130mm, +-2% Diametras 40mm, +-2% |
| 15.3. | Svoris | 45g, +-2% |
| 15.4. | Charakteristikos | Veidrodėlis yra iš izoliacinės medžiagos. Pagamintas iš polikarbonato, sustiprintu poliamidu, raudonos spalvos. Pagaminta naudojant įpurškimo technologiją, užbaigta su sriegine jungtimi, su kuria galima veidrodėlį pritvirtinti prie traukimo vamzdžio, prailginamo vamzdžio ar alkūnės. Veidrodėlio matymo kampas reguliuojamas. |
| 15.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 15.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 16. Izoliuota alkūnė 90° |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 16.1 | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 16.2. | Išmatavimai | Ilgis (Per alkūnę) 40mm, +-2% Kampas 90 laipsnių, +-2% |
| 16.3. | Svoris | 105g, +-2% |
| 16.4. | Charakteristikos | Alkūnė yra iš izoliacinės medžiagos. Alkūnė yra pagaminta iš PVC, baltos spalvos, galai iš poliamido, raudonos spalvos. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |
| 16.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 16.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 17. Izoliuota sukamoji alkūnė |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 17.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 17.2. | Išmatavimai | Ilgis (Per) 40mm, +-2% Kampas – sukamas, bet koks |
| 17.3. | Svoris | 105g, +-2% |
| 17.4. | Charakteristikos | Alkūnė yra iš izoliacinės medžiagos. Alkūnė yra pagaminta iš PVC, baltos spalvos, galai iš poliamido, raudonos spalvos. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |
| 17.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 17.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 18. Izoliuota 135° alkūnė |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 18.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 18.2. | Išmatavimai | Ilgis (Per) 40mm, +-2% Kampas – 135 laipsniai, +-2% |
| 18.3. | Svoris | 100g, +-2% |
| 18.4. | Charakteristikos | Alkūnė yra iš izoliacinės medžiagos. Alkūnė yra pagaminta iš PVC, baltos spalvos, galai iš poliamido, raudonos spalvos. Abu galai su srieginėm jungtim kuri leidžia prijungti kitus įrenginius (antgalius, šepečius) |
| 18.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 18.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| ##### 19. Izoliuotas siauras antgalis 30 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 19.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 19.2. | Išmatavimai | Ilgis 230mm, +-2% Antgalio plotis 30mm, +-2% |
| 19.3. | Svoris | 75g, +-2% |
| 19.4. | Charakteristikos | Antgalis yra iš izoliacinės medžiagos. Pagamintas iš poliamido. Raudonas. Vienoje pusėje esantis galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną, alkūnę, o kita pusė yra susiaurinta |
| 19.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000 V AC arba 54000 V DC |
| 19.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 20. Izoliuotas platus antgalis 40 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 20.1. | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 20.2. | Išmatavimai | Ilgis 320mm, +-2% Antgalio plotis 40mm, +-2% |
| 20.3. | Svoris | 110g, +-2% |
| 20.4. | Charakteristikos | Antgalis yra iš izoliacinės medžiagos. Pagamintas iš poliamido. Raudonas. Vienoje pusėje esantis galas leidžia pritvirtinti siurbimo žarną, alkūnę, o kita pusė yra susiaurinta |
| 20.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000 V AC arba 54000 V DC |
| 20.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 21. Izoliuotas lenktas antgalis 90 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 21.1 | Izoliaciniai gaubtai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | DIN VDE 0682-621 |
| 21.2 | Išmatavimai | Ilgis 360mm, +-2% Galo plotis 95mm, +-2% |
| 21.3. | Svoris | 160g, +-2% |
| 21.4. | Charakteristikos | Korpusas pagamintas iš izoliacinės medžiagos – stiklo pluošto sustiprinto poliamidu. Korpusas pagamintas naudojant įpurškimo technologiją, su jungtimi, leidžiančia pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio, prailginimo vamzdžio arba alkūnės. |
| 21.5. | Naudojimas | Skirta naudoti darbams, esant įtampai iki 36 000V AC arba 54 000V DC |
| 21.6. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 22. Valymo šepetys rinkiniui L1,3 m |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 22.1 | Išmatavimai | Ilgis 1300mm, +-2% Šepečio diametras 55mm, +-2% |
| 22.2. | Svoris | 240g, +-2% |
| 22.3. | Charakteristikos | Korpusas pagamintas iš stiklo pluošto su rankena pagaminta iš poliamido – raudonos spalvos. Valymo elementas pagamintas iš poliamido ir labai švelnių šerių. |
| 22.4. | Naudojimas | Skirta valyti vidines sauso valymo komplekto dalis |
| 22.5. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

| 23. Silikonizuotas audinys |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 23.1. | Išmatavimai | 300x400mm (±5mm) |
| 23.2. | Charakteristikos | Medvilninės servetėlės elektros įrangai, valyti. Šios servetėlės skirtos elektros įrangai, įskaitant skirstomuosius įrenginius ir izoliacijos komponentus, prižiūrėti ir valyti. Jos naudojamos atliekant techninės priežiūros procedūras „atstumo metodu“, pavyzdžiui, šalinant teršalus, valant siurbimo vamzdžių ir prailginimo įrankių paviršius. Pagamintos iš aukštos kokybės medvilnės ir impregnuotos silikono pagrindo priemone, servetėlės užtikrina efektyvų valymą ir apsaugo įrangos paviršius. Jos idealiai tinka elektros instaliacijų, švarai ir patikimumui palaikyti. |
| 23.3. | Pavyzdinė vizualizacija |  |

Pastaba. Techniniuose reikalavimuose pateikti paveikslėliai yra tik informacinio pobūdžio ir siūlomi gaminiai gali būti kitokios spalvinės gamos, formos ir išvaizdos, tačiau turi atitikti konkrečius nurodytus techninius parametrus.