| Suinteresuotiems dalyviams | 2025-10-16 |
| --- | --- |
| CVP IS priemonėmis |  |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

KN Energies, AB (toliau – KN) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) gavo Jūrinio dyzelino (MGO) krovos infrastruktūros projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbai (toliau – Pirkimas) suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymą (-us) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus.

KN išnagrinėjo minėtą (-us) prašymą (-us) ir teikia atsakymą (-us), paaiškindama / patikslindama Pirkimo dokumentus.

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Pagal mūsų skaičiavimus šiai dienai valdymo sistemoje reikės šių signalų - AI – 4vnt. (2 – DCS, 2 – ESD), AO – 2vmt. (1 – DCS, 1 - ESD), DI – 3vnt. (1 DCS, 2 – ESD) DO – 2vnt. (1 – DCS, 1 -ESD). Ar bus esamoje valdymo sistemoje laisvų kanalų, ar reikės išplėtimo? | ESD reikalingi papildomi moduliai. DCS yra laisvų kanalų. Kalbama apie 43 skirstyklą |
|  | Dėl vamzdynų šildymo – ar bus laisvų kanalų pasijungti naujai montuojamo vamzdyno el. šildymo valdymui esamose vamzdynų šildymo valdymo skyduose? | Šiuo metu laisvų rezervų krantinėje nėra. Ar galima optimizuoti grandines jas apjungiant, kol nėra projekto negalime pasakyti, nes neaišku kiek grandinių ir kokios galios reikės projektuojamo vamzdžio šildymui. Neaišku ar visas vamzdynas numatytas naujam produktui ir kokiai palaikymo temperatūrai bus projektuojama. Maksimaliai kol neaiškūs projektiniai sprendiniai siūlome nusimatyti paskirstymo dėžutę su srovės nuotėkio ir apsaugos ir kontaktorių grandinėmis, kurių valdymą pasiimsite lygiagrečiai nuo esamų grandinių valdomų per šildymo SCADA |
|  | Naujai montuojamas vamzdis jungsis į esamą vamzdyną. Ar esamas vamzdynas yra su el. šildymu? Jei taip, ar sumontuotas el. šildymas tiks numatomam produktui palaikyti 14 °C. Ar nereikės esamo vamzdyno šildymo perdaryti? | Nurodytas esamas vamzdynas 18‘HFO674 šildymas elektra su projektine +65 palaikymo temperatūra. Perdaryti nereikės, reikės tik užmaitinti naujas grandines ir pajungti valdymą nuo esamo vamzdyno valdymo grandinių. |
|  | Prašome pateikti numatomo naudoti siurblio parametrus ir aprišimo mazgą. | Teikiame parametrus ir mazgą (priedas Nr. 1) |
|  | Nurodytas srautas 2000 m³ per valandą vienai žarnai atrodo nerealus ir techniškai nepasiekiamas. Ar yra planuojama tikslinti pirkimo sąlygas? | Atsakymas į šį klausimą jau buvo pateiktas. Pakartosime jį: Pirkimo sąlygų netikslinsime. Laikykite reikalaujamą užtikrinti krovos našumą 1000 m3 per valandą. 2000 m3 yra esamos infrastruktūros (vamzdyno iki krantinės) projektinis našumas. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Priedai:

1 priedas. Parametrai ir mazgas.

Rengė: Aistė Kielaitė