Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

AB Vilniaus šilumos tinklai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Smėlis biokatilo kūryklai (toliau – Prekė).

1.2. AB Vilniaus šilumos tinklų (toliau – Užsakovas)  termofikacinė elektrinė Nr. 2, esanti Elektrinės g. 2, Vilnius (toliau - Termofikacinė elektrinė Nr. 2), gamina elektros energiją ir tiekia šiluminę energiją Vilniaus miesto gyvenamiesiems namams ir įstaigoms. Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2,  kūrenamas biokuras. Katile biokuro deginimui panaudotas verdančio sluoksnio principas, todėl tam reikalingas smėlis.

1.3. Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. |  | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Smėlio frakcinė sudėtis: |  |
|  | Dalelės didesnės nei 2,5 mm | 0 % |
|  | Dalelės didesnės nei 1,25 mm | Mažiau nei 15 % |
|  | Dalelės mažesnės nei 0,5 mm | Mažiau nei 30 % |
| 2. | Smėlio minkštėjimo taško temperatūra | Nemažiau 1200 °C |
| 3. | SiO2 kiekis | Daugiau nei 70 % |
| 4. | Drėgmės kiekis | Mažiau nei 0,5 % |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Preliminarus Prekės kiekis 24 mėnesių laikotarpiui, kurio Užsakovas neįsipareigoja išpirkti - 1000 tonų. Prekės perkamos pagal poreikį, teikiant užsakymus elektroniniu paštu. Užsakyme nurodomas užsakomos Prekės kiekis.

3.2. Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 yra įrengti smėlio svėrimo, iškrovimo ir sandėliavimo įrenginiai. Prekė Užsakovui atvežama Tiekėjo specialiu autotransportu (autocisterna), pritaikytu smėlio iškrovimui pneumatiniu būdu į smėlio sandėliavimo bunkerį.

3.3. Atvežtos Prekės svoris tikrinamas E-2 esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis. Smėlio sandėliavimo bunkeris yra įrengtas 25 m. aukštyje, kurio talpa 20 m3. Prekė Užsakovui pristatoma po 15-25 tonų. Prekė iš autotransporto iškraunama suspausto oro sistema, kuri turi būti įrengta tiekėjo autotransporte. Prekę tiekiančios autocisternos turi turėti reikiamą įrangą, pritaikytą prisijungti prie esamų smėlio transportavimo sistemų katilinėje, tokių kaip smėlio transportavimo vamzdynai. Smėlio transportavimo vamzdynų diametras – DN 100 mm. Pajungimas – „STORZ“. Prekė Užsakovui turi būti pristatoma autotransportu, kurio klasė ne žemesnė nei Euro 5.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1.Termofikacinė elektrinė Nr. 2, Elektrinės g. 2, Vilnius

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

  - Įsipareigojimų vykdymo terminai

5.1.1. Prekė turės būti pristatoma adresu Elektrinės g. 2, Vilnius per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu. Užsakovui pareikalavus, Prekė turi būti pristatyta per 24 (dvidešimt keturias) val. (darbo dienomis), kai negalima iš anksto suplanuoti Prekės poreikio, t. y., avarija, katilo paleidimas po neplanuoto remonto, didelis Prekės poreikis dėl įrangos gedimų ir kiti atvejai, kurių nėra įmanoma iš anksto numatyti.

5.2. Sutarties vykdymui taikomi aplinkos apsaugos principai:

5.2.1.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija)  patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. papunkčiu - taikant perkamos Prekės pristatymo paslaugai aplinkosauginį principą – neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t.y. Prekės turi būti pristatomos autotransportu, kurio klasė ne žemesnė nei Euro 5 (transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio mažinimas).

5.2.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:00 val. pirmadienį – penktadienį.

5.3.Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka

5.3.1. Prekė laikoma priimta, jeigu ji pristatyta tinkamai, laikantis techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

5.3.2. Jeigu Prekė nebuvo priimta dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas atsiradusius trūkumus pašalina savo lėšomis.

5.3.3. Tiekėjas pristatant Prekę turi pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją, krovinio važtaraštį ir transporto priemonės, kuria pristatytos prekės, dokumentus, įrodančius autotransporto priemonės EURO klasę.