LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVINO TARNYBOS

KAUNO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU:

ĮAT vadas

# AVARINIO REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2025 m. rugsėjo     .... d.    Nr.

Kaunas

Komisija sudaryta 2024 m. kovo 22 d. Įgulų aptarnavimo tarnybos vado įsakymu Nr. V-133  „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyboje veikiančių komisijų patvirtinimo“.

komisijos pirmininkas Ignas Šaudys, atliekantis KĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus viršininko funkcijas, nariai:

kpt. Edgaras Valčiukas KĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos vyresn. inžinierius;

Aidas kabašinskas, KĮAC infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierius;

Audrius Račickas, KĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius.

Elektros kabelinė linija, Vaidoto g. 209, Kaunas.

Nustatytas jėgos kabelio jungiančio tranzitines kabelines spintas JPS-17 ir JPS-18 tarp pastatų 17D1p ir 18H3p, adresu Vaidoto g. 209 pažeidimas. Jėgos kabelis tiekia elektros energiją pastatams 18H3p ir 2B2p. Šiuo metu pažeista kabelio „B“ fazė užmaitinta nuo nepažeistos „C“ fazės todėl pastatai neturi simetrinio trifazio maitinimo. Netolygus srovės pasiskirstymas lemia įtampos kritimą ir nesimetriją, todėl 18H3p pastate klaidingai suveikia ginklinės patalpų apsauginė signalizacija, negalima naudotis trifazėmis staklėmis, negalima į tinklą įjungti rezervinio maitinimo dyzelgeneratoriumi. Atsižvelgiant į tolimesnius pastato 2B2p remonto planus, siūloma esamą pažeistą monolitinį aliumininį AVVG-1 3x95 kabelį pakeisti nauju aliumininiu kabeliu AXMK 4x120 ir pakloti apsauginiame gofruotame vamzdyje d110. Pastate 18H3P įvadinė jėgos spinta JPS-18 kabeliu AVVG-1 3x70 užmaitina jėgos spintą JPS-18DG nuo kurios maitinasi 2B2p pastato įvadinė jėgos spinta. Atsižvelgiant į plėtros planus remontuoti pastatą 2B2p ir numatyti rezervinį maitinimą dyzelgeneratoriaus pagalba rekomenduojama seną kabelį pakeisti į AXMK 4x120. Jėgos spinta JPS-18DG techniškai netvarkinga, neveikianti atjungimo kirtiklio rankena, spinta nepritaikyta dyzelgeneratoriaus pajungimui. JPS-18, JPS-17 jėgos spintos esančios lauke seno tipo, paveiktos korozijos, neturi individualių saugiklių kirtiklių blokų, nesandarios, todėl rekomenduotina pakeisti visas tris anksčiau išvardintas jėgos spintas. Norint atstatyti trifazį elektros tiekimą į pastatus 18H3p ir 2B2p, reikia atlikti šiuos paprastojo remonto darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifikacijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Montavimo darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1. | III grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose(iškasose), kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis iki 2m | 100 m3 | 0,04 | TS-1 |  |
|  | Tranzitinių jėgos spintų montavimas lauke | vnt. | 2 | TS-4 |  |
|  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi III grupės grunte, kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt. | km | 0,07 | TS-1 |  |
|  | Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis | 100 m | 0,7 | TS-1 |  |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm | 100 m | 0,7 | TS-2 |  |
|  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg | 100 m | 0,8 | TS-2 |  |
|  | Plieninių vamzdžių D 100mm iki 10m ilgio prastūmimas, nekasant grunto | m | 15,0 | TS-3 |  |
|  | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | km | 0,07 | TS-2 |  |
|  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21 AG) galios buldozeriais iš sankasos (gruntas I grupės, kabelių skaičius 1 vnt) | km | 0,07 | TS-1 |  |
|  | Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 70-120 mm2 | vnt. | 7,0 | TS-4 |  |
|  | Neizoliuotų antgalių prijungimas prie kabelių vienvielių gyslų, presuojant, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm2 | 100 vnt. | 0,3 | TS-4 |  |
|  | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau kaip 15m gylio | m | 15,0 | TS-5 |  |
|  | Įvadinių spintų montavimas, rezervinis maitinimas nuo dyzelgeneratoriaus | vnt. | 1,0 | TS-4 |  |
|  | Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 100 mm ir gylis 0,5 m | vnt. | 4,0 | TS-6 |  |
|  | Elektros spintų demontavimas | vnt. | 3,0 | TS-4 |  |
|  | Apskaitos dokumentų parengimas ir suformavimas | vnt. | 1 | TS-7 |  |
|  | Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 2 kg. | 100 m | 0,67 | TS-6 |  |

- Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

- Techninės specifikacijos, 5 lapai (-ų).

- Objekto planai (schemos), 1 lapas (-ų).

Komisijos pirmininkas      ……………….……….                                   Ignas Šaudys

Nariai:                            ……………….………..                                     kpt. Edgaras Valčiukas

……………….………..                                     Aidas Kabašinskas

……………….………..                                    Audrius Račickas