DĖL (2025-ESO-878) NK VE-2 TP 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIŲ MONTAVIMO DARBAI ELEKTRINĖS G. 2, VILNIUS (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI) PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2025-ESO-878) NK VE-2 TP 110 kV Galios transformatorių montavimo darbai Elektrinės g. 2, Vilnius (ESO ir Litgrid dalies darbai)pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Kita | Sutarties projektas (specialioji dalis), 3.10 punktas ir LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos 3 punktas „darbų atlikimo terminas“ | Projektinėje medžiagoje nurodyta, kad AB ESO dalies darbus reikia atlikti per 870 k.d., tačiau AB Litgrid dalyje terminas yra 26mėn (~790 k.d.). Prašome paaiškinti kodėl skiriasi darbų atlikimo terminai ir juos suvienodinti? | Darbų terminas turi būti 870 k.d. abiems dalims. Pridedame patikslintą LITGRID sutarties projekto specialiąją dalį. |
| 2. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 4 klausimas | Prašome patvirtinti, kad atliekant GP-1 gręžimo poliaus darbus pagal topografine nuotrauką ir projektinius sprendinius ir/ar jei pažeidus 110 kV kabelį užsakovas papildomai sumokės už jo remontą. | Projektiniai sprendiniai parengti remiantis pateikta ir suderinta topografine nuotrauka. Projektuotojas neatsako už topografinės nuotraukos pirminio geodezinio pagrindo ir joje pavaizduotų egzistuojančių inžinerinių tinklų informacijos teisingumą ir tikslumą. Rangovas, nustatęs, kad pagal projektinius sprendinius atliekant GP-1 poliaus gręžimo darbus šioje vietoje gali būti pažeisti esami 110 kV kabeliai, privalo atlikti šios vietos šurfavimą ir įsitikinti, kad gręžimo metu nebus pažeisti esami 110 kV kabeliai. Jei vykdant darbus būtų pažeisti esami 110 kV kabeliai, atsakingas už jų remonto darbus bus Rangovas. Papildomai už tai mokama nebus. |
| 3. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 6 klausimas | Prašome patikslinti ar bus pateiktos teritorijos skaitmenizuota situacija t.y. .dwg formatu koordinačių sistemoje? Šio klausimo dalis liko neatsakyta. | Pirkimą laimėjusiam Rangovui bus pateikta skaitmenizuota teritorijos situacija dwg formatu. |
| 4. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 8 klausimas | Pateiktame atsakyme yra papildoma SK dalies bylą su betono dangos ardymo/atstatymo darbus, tačiau liko neatsakyta klausimo dalis dėl vejos dangos (Nuo transformatoriaus iki 10 kV skirstyklos). | Projektiniai vejos atstatymo kiekiai pateikti projekto elektrotechnikos bylos kiekių žiniaraštyje2023/253-XX-RTP-E-SŽ skyriuje. |
| 5. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 11 klausimas | Prašome pateikti patikslintą žiniaraštį, kadangi pridėtame priede „3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis (Aktuali redakcija 09-24)“ minėtų skyrių: 8.2.5, 8.2.6, 8.1.5, 8.1.6. nėra. | Galios ir kontrolinių kabelių kiekiai bei montavimo darbai yra pateikti elektrotechnikos dalies 2023/254-XX-RTP-E-SŽ. Taip pat šie punktai yra pateikti dokumente : 2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) LITGRID (aktuali redakcija) |
| Užsakovo iniciatyva tikslinamas 2025-09-29 pranešimu Nr. 372317 Pateiktas Atsakymas Nr. 1: |  |  |  |  |
| 1. | * Kita | Atsakymai į klausimus, 1 klausimas | Prašome papildomai patikslinti: - Ar teikiamas galios transformatorius bus pilnai paruoštas eksploatacijai? - Ar teikiamas galios transformatorius bus pilnai sukomplektuotas ir surinktas? - Ar Rangovui bus reikalinga papildomai atlikti kokius su perduodamu galios transformatoriumi darbus (jei taip – įvardinti)? Prašome patvirtinti, kad galios transformatoriai bus privežami prie transformatoriaus duobių. | Galios transformatoriai bus nauji, transportuojami bus nesurinkti. Rangovas turės surinkti galios transformatorius. Sumontuoti radiatorius, 110 kV įvadus, konservatorius, ratukus ir kt. užpildyti izoliacine alyva ir vakumuoti (nauja alyva bus atvežama su transformatoriais, esant būtinumui rangovas turės paruošti alyvą). Po sumontavimo transformatoriaus tiekėjas turės atlikti bandymus pagal „Bandymų normas ir apimtis“. Kadangi privažiavimas prie transformatorių aikštelių sudėtingas, rangovas turi įsivertinti galios transformatorių nukėlimo ir transportavimo iki transformatorių aikštelių darbus (galios transformatoriai bus pristatyti iki pastotės teritorijos). |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

Pridedama:

LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos (aktuali)

Rengė: Viešųjų pirkimų ekspertas Kęstutis Smulkys, tel. nr. +370 618 37562