UAB „Radviliškio vanduo“ (toliau – „PO“) vykdo supaprastintą atvirą konkursą Projekto "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio savivaldybėje" Sidabravo nuotekų valyklos projektavimas, statyba, pirkimo Nr. 4857091 (toliau – „Pirkimas“ arba „Konkursas“).
Komisija atsako į pateiktus Tiekėjų klausimus:

- Priešprojektinių pasiūlymų 2.2. p. rašoma, kad esamas nuotekų paros debitas drėgnu metu – apie 102,5 m3/d. Projektinis paros debitas 45 m3/d. 3,1. P. parašyta: „Nuotekos patenka į gęsinimo/srauto paskirstymo kamerą. Paskirstymo kameroje nuotekų tekėjimo į valymo procesą linijoje sumontuota sklendė, kuri sureguliuojama taip, kad nepatektų didesnis nei numatyta nuotekų debitas“. Klausimas: kur turi būti nukreipiamas perteklinis nuotekų debitas, kuris viršys projektinį nuotekų debitą?

Atsakymas. Kiekis leidžiamas per valymo įrenginius iki 102,5 m3/d, daugiau ribojimas per nuotekų siurblinės darbą, taip pat ieškomos infiltracijos panaikinimo galimybės.

- Priešprojektinių pasiūlymų 3.1. p. parašyta: „Nuotekos tolygiai paskirstomos į dvi biologinio nuotekų valymo linijas persipylimo reguliuojamais slenksčiais (technologiniai slenksčiai -„wiers“)“. Klausimas: ar galima siūlyti įrengti kitas priemones/įrangą, kuri užtikrintų nuotekų srauto tolygų paskirstymą į biologinio valymo linijas?

Atsakymas. Galima.

- Priešprojektinių pasiūlymų 3.1. p. parašyta: „Anaerobinėse zonose numatoma oro pamaišymo priemones“. Klausimas: ar gali būti siūloma anaerobinėse talpose įrengti kitas, praktikoje taikomas, nuotekų ir dumblo sumaišymo priemones, nes sumaišymas oru gali būti neefektyvus?

Atsakymas. Galima.

- Priešprojektinių pasiūlymų 3.1. p. parašyta: „Atsiradusios išplūdos sukaupiamos sėsdintuvo paviršiuje PP atskyrimo ekrano pagalba bei automatiškai (el. sklendės pagalba) pašalinamos į išplūdų šulinį, iš kurio atskirtos nuotekos nuvedamos į vietinių nuotekų siurblinę“. Klausimas: ar galima siūlyti išplūdas nuo antrinių nusodintuvų paviršiaus šalinti ne į vietinių nuotekų siurblinę, nes vietinių nuotekų siurblinės įrengimas Sidabravo NVĮ pagal konkurso reikalavimus nenumatytas?

Atsakymas. Siurblinė yra įrengta netoli nuotekų valyklos, kurį šiuo projektu nėra rekonstruojama ir į ją galima numatyti nuvedimą. Galima siūlyti, kita išplūdų atskirimo būdą.

- Priešprojektinių pasiūlymų 3.1. p. parašyta: „Siūlomos trys orapūtės (2 darbinės ir atsarginė), tiekiančios orą į aerotanką, šešių žingsnių sistema“. Klausimas: ar galima siūlyti įrengti orapūčių našumo valdymą tiesiogiai nuo oksimetro parodymų, netaikant šešių žingsnių sistemos?

Atsakymas. Galima.

- Priešprojektinių pasiūlymų 3.4. p. parašyta: „Antžeminė talpa (Orapūtinė) - pagaminta iš PP „Sandwich“ plokštės. Talpoje sumontuotos orapūtės, bei numatyta vieta koagulianto tiekimo ir kt. įrangai. Orapūtinė numatyta su ventiliacija. Orapūtinėje įrengiama apsauginė signalizacija. Signalai perduodami į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į dangčio atidarymą. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle. Orapūtinės viduje numatomas apšvietimas. Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad būtų užtikrinta reikiama apšvita, normalus ir saugus darbas (STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga). Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje.“ Klausimas: prašome patikslinti, ar tai turi būti talpa, ar pastatas su durimis? Ar galima siūlyti orapūtinę gaminti ne iš PP „Sandwich“ plokščių, bet iš profiliuotos skardos „Sandwich“ plokščių su poliuretano, mineralinės vatos ar kitos medžiagos užpildu?

Atsakymas. Gali būti talpa, bet turi būti patogus priėjimas/aptarnavimas, bei iškėlimo priemonės numatytos. Gali būti ir pastatas su durimis. Galima siūlyti ir iš profiliuotos skardos „Sandwich“ plokščių su poliuretano, mineralinės vatos ar kitos medžiagos užpildu.

- Priešprojektinių pasiūlymų 3.5. p. parašyta: „Kaip išorinis anglies šaltinis gali būti naudojama: etanolis, metanolis, acto rūgštis.“ Klausimas: ar kaip išorinį anglies šaltinį galima būtų siūlyti ne vieną iš 3.5. punkte išvardintų cheminių medžiagų, bet kitą Lietuvos rinkoje siūlomą tirpalą, kuris būtų nekenksmintas aplinkai ir žmonėms, turėtų didelę ChDS koncentraciją ir būtų efektyvus biologiškai skaidant nitratus?

Atsakymas. Galima siūlyti ir kitas chemines medžiagas nekenksmingas žmogui ir aplinkai. Taip pat galima siūlyti valymo technologijas, kurioms nereikalingas cheminių medžiagų dozavimas.