ORO KONDICIONIERIŲ SU MONTAVIMO PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | ORO KONDICIONIERIUS SU MONTAVIMO PASLAUGA |  |
|  | BVPŽ kodas – 39717200-3 |  |
| 1. | 1. Privalomieji reikalavimai: - Oro kondicionavimo įranga turi būti skirta serverių patalpų temperatūrai palaikyti; - Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota; - Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti angliški arba lietuviški; - Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkėjiška programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas, todėl tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. 2. Privalo atitikti žemiau išvardintus techninius reikalavimus: - Tipas - sieninis; - Kompresoriaus tipas: Inverter; - Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas, išorinis blokas, nuotolinis valdymo pultelis; - Naudingumo koeficientai: ne mažesnė kaip A+++ energijos efektyvumo klasė šaldymo režimu; - Įrangos gamintojas privalo pateikti ISO bei Eurovent bendruosius gamintojo sertifikatus, bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias konkrečių, perkamų įrenginių kilmės šalį; - sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER /SCOP (vėsinimo / šildymo režime) 8,5/4,7 (± 0,1 kW); - Automatinis išsivalymas; - Vėsinimo/šildymo galia nuo 2,5 iki 3,2 kW; - Vidinio bloko triukšmo lygis: nuo 19 iki 39 db (A); - Išorinės dalies triukšmo lygis ne didesnis kaip 46 db (A); - Oro srautas nuo 350 iki 678 m³/h.; - Išorinė dalis turi būti apsaugota nuo užšalimo; - Šaltnešis: R32; - Maitinimo šaltinis vienfazis, 220-240 V, 50 Hz; - Tiekėjas turi pristatyti prekes nurodytu adresu ir atlikti visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos, kondensato šalinimo įrengimo darbus; - Į prekių kainą turi būti įskaičiuoti įrangos pristatymo, įrengimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, derinimo ir paleidimo eksploatacijai bei kiti kaštai. - Įrenginių galingumas pagal patalpos plotą: - 1) nuo 20 m2 iki 25 m2;; - 2) nuo 20 m2 iki 25 m2; - 3) nuo 25 m2 iki 30 m2;. - 4) nuo 20 m2 iki 25 m2; 3. Sumontuotai įrangai ir montavimo darbams suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 4. Pristatymo ir montavimo paslauga turi būti atlikta J. Janonio a. 5, Biržai, užsakovo nurodytoje vietoje. (3 vienetai) Pristatymo ir montavimo paslauga turi būti atlikta Laisvės g. 12, Rokiškis, užsakovo nurodytoje vietoje. (1 vienetas) | vnt. |
| 2. | 1. Privalomieji reikalavimai: - Oro kondicionavimo įranga turi būti skirta serverių patalpų temperatūrai palaikyti; - Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota; - Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti angliški arba lietuviški; - Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkėjiška programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas, todėl tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. 2. Privalo atitikti žemiau išvardintus techninius reikalavimus: - Tipas - sieninis; - Kompresoriaus tipas: Inverter; - Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas, išorinis blokas, nuotolinis valdymo pultelis; - Naudingumo koeficientai: ne mažesnė kaip A++ energijos efektyvumo klasė šaldymo režimu; - Įrangos gamintojas privalo pateikti ISO bei Eurovent bendruosius gamintojo sertifikatus, bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias konkrečių, perkamų įrenginių kilmės šalį; - sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP (vėsinimo / šildymo režime) 7,0/4,6 (± 0,1 kW); - Automatinis išsivalymas; - Vėsinimo/šildymo galia nuo 5,0 iki 5,8 kW; - Vidinio bloko triukšmo lygis: nuo 24 iki 46 db (A); - Išorinės dalies triukšmo lygis ne didesnis kaip 52 db (A); - Oro srautas nuo 440 iki 834 m³/h.; - Išorinė dalis turi būti apsaugota nuo užšalimo; - Šaltnešis: R32; - Maitinimo šaltinis vienfazis, 220-240 V, 50 Hz; - Tiekėjas turi pristatyti prekes nurodytu adresu ir atlikti visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos, kondensato šalinimo įrengimo darbus; - Į prekių kainą turi būti įskaičiuoti įrangos pristatymo, įrengimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, derinimo ir paleidimo eksploatacijai bei kiti kaštai. - Įrenginio galingumas pagal patalpos plotą: - 1) nuo 45 m2 iki 50 m2. 3. Sumontuotai įrangai ir montavimo darbams suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 4. Pristatymo ir montavimo paslauga turi būti atlikta Laisvės g. 12, Rokiškis, užsakovo nurodytoje vietoje. (1 vienetas) | vnt. |