1 priedas

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO / KEITIMO DARBŲ VILNIAUS regiono OBJEKTUOSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamų prekių ir paslaugų aprašymas:

  - Rangovas įsipareigoja Sutartyje ir techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis ir terminais įrengti naujus arba pakeisti senus, susidėvėjusius ar sugedusius kondicionierius ir jų trasas  (toliau – Darbai) administracinių pastatų patalpose Vilniaus regione: Utenos apskritis (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Visagino ir Zarasų r. sav.) ir Vilniaus apskritis (Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus m. ir Vilniaus r. sav.)taip pat  nurodytomis sąlygomis ir terminais demontuoti esamus kondicionierius ir jų trasas, juos utilizuoti. Pristatyti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn naujus kondicionierius (toliau - Sistemos) bei juos įrengti (toliau – Darbai) administracinių pastatų patalpose, taip pat ir   Pastatuose ar juose esančiose patalpose, kurie yra  nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašo objektas ir/arba jie yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir apsaugos zonoje. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, standartais, tame tarpe ir Turto banko patvirtintais kondicionierių įrengimo standartais (Pirkimo sąlygų 6 priedas), statybos techniniais reglamentais, paveldo tvarkybos reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais Darbų atlikimui taikomais norminiais teisės aktais.

1.2. Pirkimas skaidomas į 4 dalis pagal statinių kategorijas:  ypatingieji statiniai kultūros paveldo zonoje, neypatingieji statiniai kultūros paveldo zonoje, ypatingieji statiniai, neypatingieji statiniai:

1. kategorija: negyvenamieji pastatai  ir statiniai, esantys kultūros  paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje ( ypatingi statiniai)

2. kategorija: negyvenamieji pastatai  ir statiniai, esantys kultūros  paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje ( neypatingi statiniai);

3. kategorija: negyvenamieji pastatai  ir statiniai, nesantys kultūros  paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje ( ypatingi statiniai);

4. kategorija :negyvenamieji pastatai  ir statiniai, nesantys kultūros  paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje ( neypatingi statiniai);

1.4. Rangovas, 1 ir 2 pirkimų dalims, parengia Darbų aprašą su brėžiniu (jeigu reikalauja KPD, tai parengia projektą) ir suderina su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.

1.5. Rangovas, 3 ir 4 pirkimų dalims parengia Darbų aprašą ir suderina su Užsakovu.

II. Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir konkretaus pateikto užsakymo Technine specifikacija, Priedas Nr. 2, privalo pristatyti naują kondicionavimo sistemą (toliau - Sistemos) ir atlikti jos įrengimo darbus (toliau - Darbai), taip pat atlikti neveikiančių oro kondicionierių demontavimo darbus pateikiant išmontuotos įrangos ir medžiagų utilizavimo aktus, kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje.

- Rangovas privalo visus Darbus atlikti savo sąskaita naudodamasis, jam  priklausančiais įrankiais, kopėčiomis, mobiliais bokšteliais, žirkliniais keltuvais, autobokšteliais ir kt. pakėlimo mechanizmais ir medžiagomis. Už įrankių, įrangos tinkamumą, techninę būklę, saugų jų naudojimą, atsako Rangovas. Visos  kondicionavimo Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos,  turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, sertifikuotos, techniškai tvarkingos ir atitiktų galiojančius teisės aktus bei gamintojo reikalavimus.

- Rangovas susipažinęs su užsakyme pateikta technine specifikacija, kondicionavimo įrangą - Sistemas parenka iš lentelės Priedas Nr. 4, vieno to paties gamintojo, kad sistemos būtų tarpusavyje suderinamos.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos, baldų bei patalpose esančių įrenginių ir kito turto. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą, baldus bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo  vykdomų Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas privalo į kainą įsivertinti laikiną grindų, langų, durų, sienų, uždengimą, reikiamos projektinės dokumentacijos parengimą, suderinimą ir leidimų, (jeigu reikia ir statybą leidžiančio dokumento SLD)  išėmimą, statybos (Darbų) užbaigimo procedūrų įforminimą, patalpų išvalymą po dienos Darbų, o baigus visus montavimo Darbus, prieš priduodant Užsakovui ir visų patalpų, kuriose dirbo, išvalymo bei šiukšlių, pakuočių išnešimo ir utilizavimo kaštus.

- Rangovas turi turėti kvalifikuotus ir atestuotus specialistus Darbų organizavimui, priežiūrai, Sutarties administravimui (už Sutarties vykdymą paskirtą atsakingą asmenį arba kitą kvalifikuotą atsakingą asmenį, ypatingų statinių specialiųjų statybos darbų vadovus, turinčius teisę dirbti statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietoje (kai reikalinga ar privaloma) pagal perkamų dalių kategorijas.

- Rangovas atsako už subrangovų, atliktų darbų grafiką, eigą ir kokybę, taip pat Rangovas turi užtikrinti, kad subrangovai, laikytųsi visų, darbų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų. Rangovas prisiima visišką atsakomybę už galimus subrangovų padarytus pažeidimus ar nuostolius, kurie gali atsirasti, dėl subrangovų netinkamos ir neatsakingos veiklos.

- Rangovas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti ir tinkamai utilizuoti demontuotas Sistemas ir montavimo medžiagas, bei po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas privalo atlikti naujai sumontuotų Sistemų elektros tinklų (elektros maitinimo kabelių) privalomuosius bandymus, kabelių ir sujungimų izoliacijos varžų ir pereinamųjų kontaktų matavimus, patikrinti elektros tinklo kokybę išmatuojant Sistemų maitinimo įtampas su apkrova, užtikrinant, kad visi parametrai atitinka Sistemų gamintojo keliamus reikalavimus ir įranga veiks tinkamai. Sistemų elektros maitinimo kabeliai turi būti įrengti taip, kad būtų saugu juos eksploatuoti ir atitiktų galiojančius Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau –  EĮĮBT) bei Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. Po atliktų Darbų turi būti pateiktos Sistemų ir kt. elektros įrenginių pajungimo schemos, esamos elektros skydų schemos atnaujintos, atliktų montavimų protokolai, panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos.

- Rekomenduojama, kad Rangovas gavęs užsakymą Darbams, atliktų tikslius darbų ir medžiagų kiekių matavimus objekte ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. Rangovas gali ir turi apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant detalią sąmatą Darbų atlikimui. Į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įrangos ir medžiagų kainos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant apžiūrai, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti, su Užsakovo paskirtu atsakingu objekto TP inžinieriumi.

- Gavęs užsakymą, Rangovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), užsakymo techninėje specifikacijoje nurodytoms Sistemoms įrengti (ir/arba demontuoti) ir Darbams atlikti, o taip pat pagal 2.2 punktą parengia ir derina darbų aprašą. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal „Sistela“, ,,Astera” arba lygiavertę), nurodant darbų pavadinimus ir darbų kodus. Sąmatoje darbų įkainiai pateikiami tokie, kokie buvo pasiūlyti paslaugų pirkimo metu komerciniame pasiūlyme iš darbų sąrašo lentelėje Priedas Nr. 3. Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1.

- Naujai kondicionavimo įrangai turi būti suteikiama 24 mėnesių garantija arba kita, tačiau ne trumpesnė nei Prekių gamintojo suteikiama garantija, o papildomoms komplektuojančioms detalėms ir kitiems komponentams suteikiama 12 mėn. garantija arba kita, tačiau ne trumpesnė nei Prekių gamintojo suteikiama garantija.

- Kondicionavimo įranga ir papildomos komplektuojančios detalės bei montavimo medžiagos perkamos pagal Prekių gamintojų importuotojų ir/arba oficialių atstovų montuotojams skirtus viešai prieinamus (pvz. internetinės elektroninės parduotuvės) mažmeninių kainų katalogų (kainininkų) įkainius, pritaikant kainininke esančių prekių kainos nuolaidą. Nuolaidos dydis (%) galutinei kainai, negali keistis sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėnesius), nuolaidos dydis procentais (%) fiksuojamas pasiūlymo metu ir vėliau nekeičiamas.

- Rangovas gavęs iš užsakovo raštišką pranešimą elektroniniu paštu arba pranešimą kitomis komunikacijos priemonėmis pvz. „Granlund Manager“ (https://login.granlundmanager.fi/Account/Login užklausa), apie pastebėtus trūkumus, įsipareigoja pašalinti juos per nustatytą protingą terminą kuris negali būti ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

- Nekokybiška  kondicionavimo įranga, Sistemos ir medžiagos turi būti pakeičiamos naujomis visą garantinį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gauto  pranešimo apie nekokybiškas medžiagas arba atskiru rašytiniu susitarimu su Užsakovu, jeigu dėl objektyvių priežasčių ar kitų techninių galimybių negalima pakeisti numatytu laikotarpiu.

- Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu, savo sąskaita ir Sutartyje numatytais terminais ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų darbų, netinkamai panaudotų medžiagų, nekokybiškos įrangos ar netinkamo jos įrengimo. Rangovas turi įsivertinti ir papildomus reikalingus mechanizmus, pvz. bokštelis ar kopėčios ar matavimo įranga reikalingus garantiniams darbams atlikti. Garantinis laikotarpis (pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos).

- Rangovas, atlikdamas darbus, turi laikytis aplinkosaugos reikalavimų, kurie užtikrina, kad vykdoma veikla, nekenktų aplinkai ir žmonių sveikatai. Statybinės atliekos, panaudotos medžiagos, kitos aplinkai pavojingos  medžiagos turi būti renkamos, rūšiuojamos ir utilizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

- Užsakovas priims Rangovo pateiktą įranga, Sistemas, medžiagas ir atliktus Darbus, vadovaudamasis pateikta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas kiekvienam patalpų (objekto) unikaliam Numeriui atskirą darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai pateiktų oro kondicionavimo Sistemų ir atliktų Darbų kiekiai, įrangos pavadinimai, įrangos komplektavimas pagal Sistemas, modeliai bei galingumai. Pateikiamas darbų ir įrangos komplektavimo žiniaraštis, Priedas Nr. 5.

- Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija, (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, techniniai, darbo projektai (jeigu tokie buvo rengiami), leidimai, suderinimai, statybos užbaigimo dokumentai, montavimo instrukcijos, eksploatavimo ir naudotojo instrukcijos Lietuvių kalba, senų kondicionierių utilizavimo aktai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg. (arba lygiaverčiame). Esant poreikiui pateikti originalius dokumentus popieriniame formate.

- Garantinis laikotarpis Darbams (pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos) Statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 6.698 straipsnyje, Garantiniai terminai,  nustatytas minimalus garantinis terminas:

•   statiniui - 5 metai;

•   paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metų;

•   esant tyčia paslėptiems defektams - 20 metų.

III. Darbų aprašymas:

- Kondicionierių lauko blokų ir jų laikiklių (su antivibraciniais montavimo elementais) montavimas ant pastatų sienų, ant stogo įvairių tipų dangų, ant grunto (trinkelių), atliekamas laikantis  kondicionierių gamintojų montavimo instrukcijose pateiktais reikalavimais (įranga turi būti sumontuota tvirtai, vertikaliai, nepakrypusi su visais numatytais tvirtinimo taškais) bei atsižvelgiant į statinio konstrukciją ir aplinkos poveikį. Tikslios išorinių blokų montavimo vietos derinamos rengiant montavimo Darbų aprašą su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas, perdangas ar stogo konstrukcijas, turi būti užsandarinti išlaikant šilumos izoliacijos sluoksnį ir atlikta apdaila.

- Kondicionierių lauko blokų įrengimo vietos turi būti parenkamos taip, kad jose žiemos metu nesikauptų didelis sniego ar ledo kiekis, o tirpstantis ledas ar sniegas nepažeistų įrangos ir jos komponentų.

- Oro kondicionavimo Sistemų varinių vamzdžių su gamykline izoliacija ir drenažinių vamzdelių  montavimas, naudojant kondicionavimui skirtus PVC kanalus, rėžius sienose, išgręžtas skyles, vadovaujantis kondicionierių gamintojų montavimo instrukcijomis. Vamzdynai turi būti nepažeisti, neužspausti, neužlenkti, be išorinių pažeidimų. Negalima prie vamzdžių ir vamzdžių izoliacijos tvirtinti jėgos ir valdymo kabelių, kurie gali suspausti ar kitaip pažeisti vamzdynų izoliaciją, visi elektros kabeliai turi būti sumontuoti vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais.

- Variniai vamzdžiai nuo lauko iki vidinių blokų, turi būti tinkamai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir aplinkos poveikio, sumontuoti PVC kanaluose arba UV spinduliams atspariuose lanksčiuose vamzdžiuose (gofrose) ypač aktualu lauko dalyje. Jeigu gamintojas numato, gali būti naudojamos kitos izoliacijos apsaugos priemonės, pvz. juostos, kurios komplektuojamos su įranga.

- Kondicionierių vidinių blokų montavimo Darbai  patalpose atliekami, vadovaujantis  kondicionierių gamintojo pateiktais montavimo vadovo reikalavimais. Tikslios vidinio bloko montavimo vietos derinamos su Užsakovu ir vėliau pažymimos išpildomuosiuose brėžiniuose ir/arba žiniaraštyje nurodant patalpos numerį.  Vidaus (sienų ir/ar lubų) apdailos darbai atliekami tik po to,  kai yra pilnai užbaigti visi vidinių blokų montavimo darbai ir atlikti privalomieji bandymai.

- Išoriniai lauko blokai, metaliniai kanalai, kabelinės kopėtėlės ir kt. elektrai laidūs paviršiai,  turi būti  tinkamai įžeminti laikantis EĮĮBT taisyklių reikalavimų ir kondicionierių gamintojų montavimo vadovo pateiktų nurodymų.

- Kondicionieriai prie pastato elektros tinklo turi būti pajungiami, pagal su Užsakovu ir/arba už elektros ūkį atsakingu asmeniu pagal suderintą elektros pajungimo schemą, o jeigu buvo rengiamas projektas, tai pagal projekte numatytus sprendinius ir reikalavimus. Elektros paskirstymo skyde rekomenduojama kiekvienam lauko blokui įrengti atskirą apsaugos automatinį išjungėją pagal EĮĮBT taisyklių reikalavimus. Naudojamų kabelių skerspjūviai, jų įrengimo ir pajungimo būdai turi atitikti  kondicionierių gamintojų montavimo vadovo pateiktus reikalavimus, pajungimo instrukcijas ir EĮĮBT taisyklėse numatytus kabelių parinkimo kriterijus.

- Užbaigus elektros instaliavimo darbus, Rangovas atnaujina elektros pajungimo schemas, atlieka varžų matavimus, bei kitus privalomuosius bandymus, pateikia Užsakovui bandymų protokolus.

- Oro kondicionavimo sistema, turi būti pilnai paruošta  veikimui su kondensato nubėgimo galimybe, o pagal poreikį, turi būti sumontuotas kondensato siurbliukas. Oro kondicionavimo sistema turi būti išbandyta visais galimais darbo režimais (šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)) ir patikrinta:

a) lauko blokų ir vidinių blokų montavimo atitikimas gamintojo instrukcijoms ir/arba suderintiems sprendiniams, ar tinkamai, tvirtai ir stabiliai įranga sumontuota ant laikiklių ar buvo panaudotos antivibracinės kojelės ir kt. triukšmą mažinantys elementai;

b) vamzdynų tarp išorinių ir vidinių blokų kokybiškas sujungimas ir tvirtinimas tam skirtais laikikliais;

c) šaldymo sistemos sandarumo patikra, (atliekamas testavimas slėgiu ir užpildomas slėginio bandymo aktas);

d) kondensato nuvedimo sistema, ar sumontuota tinkamai su sifonais ir nuolydžiu (apie 2%), į kanalizaciją arba pagal poreikį papildomai sumontuoti kondensato siurbliukai ir pajungtas kondensato vandens nuvedimas pagal gamintojo montavimo instrukcijas.

e) vamzdynų šiluminė izoliacija įrengta tinkamai taip, kaip rekomenduoja gamintojas arba naudojama gamyklinė izoliacija esanti komplekte su kondicionavimo vamzdynu, pajungimo veržlės, ventiliai, alkūnės, kiti sujungimai ir trišakiai izoliuoti ne prasčiau nei vamzdyno gamyklinė izoliacija;

f) įrenginių korpusai, konstrukcijos, laikikliai, elektros laidūs paviršiai yra tinkamai įžeminti ir įžeminimo taškai apsaugoti nuo korozijos. Maitinimo  įtampa atitinka įtampą, nurodyta įrenginio indentifikavimo techninių parametrų lentelėje. Sistemos įžeminimas ir įžeminimo varžos, atitinka EĮĮBT reikalavimus.

g) montavimo vieta ar šalia įrenginio oro įėjimo, išėjimo angos nėra kliūčių, kurios galėtų lemti netinkamą įrenginio veikimą arba gedimą. Įrenginio pastatymas, atstumai ir montavimo vieta turi atitikti įrangos gamintojo reikalavimus nurodytus montavimo instrukcijoje ir suderinta su Užsakovu;

- Ant naujai sumontuotų lauko blokų Rangovas turi pažymėti informaciją apie montavimo datą, papildomai sunaudotą (užpildytą) šaltnešio (freono) tipą ir kiekį ir Rangovo įmonės pavadinimą, kuris sumontavo įrangą.

- Darbai atliekami darbo valandomis ir darbo dienomis. Jeigu darbų negalima atlikti darbo metu, tai atlikimo laikai atskirai derinami su Užsakovo objekte su priskirtu techninės priežiūros inžinieriumi.

- Pagal darbų užsakymą ir pagal poreikį Rangovas privalo demontuoti panaudotus oro kondicionavimo sistemų vidinius ir išorinius blokus, netinkamus jų vamzdynus, juos tinkamai utilizuoti ir pateikti utilizavimo aktą.

IV. Užsakymo vykdymas, vykdymo tvarka, terminai:

  - Užsakymo vykdymo vieta.

Užsakovo patikėjimo teise valdomi objektai:

Vilniaus regionas, (Utenos ir Vilniaus apskritys, kaip numatyta 1.1 punkte)Darbai bus užsakomi tik pagal pateiktą Užsakovo užduotį (toliau – Užsakymas). Tipinių darbų ir medžiagų  užsakymo pavyzdys pateiktas šios Techninės specifikacijos priede Nr. 3.

  - Rangovas privalo raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos pateikti, suderinti ir pasirašyti darbų atlikimo grafiką  (jeigu reikia, Rangovas taip pat parengia darbų aprašą) su Užsakovo atstovu (TP inžinieriumi), priskirtu konkrečiam objektui Vilniaus regione.

  - Darbų atlikimo terminas nustatomas įvertinus kiek ir kokios įrangos (įrengimų) reikės demontuoti ir sumontuoti iš naujo. Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų 1 ir 2 pirkimų dalyse ir negali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 3 ir 4 pirkimų dalyse, šiuos terminus skaičiuojant  nuo Darbų atlikimo grafiko pateikimo, suderinimo  su Užsakovo atstovu (TP inžinieriumi) ir jo pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, kai atskiru šalių susitarimu  nustatomas ilgesnis Darbų atlikimo terminas, kai yra objektyvios priežastys ar darbų specifika neleidžia to padaryti per numatytą laiką. Rangovas Darbus privalo pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo  Techninės specifikacijos 4.2 punkte nurodytų veiksmų atlikimo (darbų grafiko suderinimo ir pasirašymo su Užsakovu).

  - Darbo kodo ir darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą Darbo specifiką;

  - Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje ,,Sistela” arba ,,Astera” nustatytą seką ir logiką:

  - Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos ,,Sistela” arba ,,Astera” fiksuotą pasiūlymo kainų lygį:

    - Papildomų medžiagų vertė 3 % nuo medžiagų sumos;

    - Papildomų mechanizmų vertė 3 % nuo mechanizmų sumos;

    - Sezoniniai darbai 0 %, tik sąmatinėje programoje „Sistela“ arba „Astera“ priskirtiems darbams;

    - Specifiniai darbai 0 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ arba „Astera“ priskirtiems darbams;

    - Papildomas darbo užmokestis 0 %;

    - Socialinio  draudimo išlaidos 1,79 %;

    - Statybvietės išlaidos 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos, atsižvelgiant į ilgalaikius darbų vykdymo terminus (darbai objekte trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų), darbų organizavimo bei technologijos ypatumus, individualaus, variantinio projektavimo, statybos ir tyrinėjimo procesų vientisumą;

    - Netiesioginės išlaidos: iki 7% nuo tiesioginių išlaidų, arba pridėtinės išlaidos iki 15 % nuo darbo užmokesčio sumos;

    - Pelnas – pagal šiam Pirkimo objektui Rangovo pateiktą pasiūlymą. Pelno eilutėje nurodomas Sutarties galiojimo laikotarpiui ir apimčiai Rangovo siūlomas pelno dydis, kuris negali būti didesnis kaip 5 proc.

  - Rangovas, teikdamas lokalinę sąmatą pagal Užsakovo pateiktą užduotį, privalo būti atlikęs objekto apžiūrą ir tinkamai įvertinęs visus darbus bei išlaidas reikalingas tinkamam Užsakovo užduoties atlikimui. Už papildomus darbus ar kitas išlaidas, neįtrauktas į pasiūlymą ar lokalinę sąmatą, kuriuos Rangovas, kaip savo srities profesionalas, protingai galėjo ir privalėjo numatyti, nebus apmokama.

Užsakovo pateiktai užduočiai Rangovas gali teikti lygiavertį pasiūlymą

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdinė forma, 1 lapas;

- TS priedas Nr. 2. Tipinė pavyzdinė užsakomų kondicionierių specifikacijos lentelė, 1 lapas;

- TS priedas Nr. 3. Užsakomų tipinių darbų sąrašas su fiksuota kaina / lentelė, 2 lapai;

- TS priedas Nr. 4. Dažniausiai montuojamos įrangos sąrašas su fiksuota kaina / lentelė, 5 lapai;

6)        TS priedas Nr. 5  Darbų ir įrangos komplektavimo žiniaraščio forma, 1 lapas

TS priedas Nr. 1.

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Tipinė užsakomų oro kondicionierių TS parametrų lentelė

| Eil. Nr | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | - Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) - Lubinis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) Pasirinkti reikalingą |
| 2. | Technologija | - “Multi Split" Inverter (nurodomas vidinių blokų skaičius) - Split Inverter Pasirinkti reikalingą |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. ..., plotas ... m2 |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | ... m |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | - Split ir MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą - VRF/VRV sistemos turi turėti galimybę pajungti jas į bendrą pastatų valdymo sistemą ((pvz. Ethernet, Modbus), komunikacijos protokolus ir tipą derinti su užsakovu), turi turėti centrinį valdymo pultą su galimybe matyti ir valdyti kiekvieną vidinį bloką atskirai. (parinkti tinkamą pagal sistemą) |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus; Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |
| 6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| 6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C (VRF/VRV sistemai: iki -5°C lauko temp.) |
| 6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C (šilumos siurbliams oras-oras iki -25°C) |
| 6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 6.7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) Split sistemai | Ne mažiau, kaip A+ klasė (nurodoma tik iki 12kW galios kondicionieriams) |
| 7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams |  |
| 7.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo ... iki ... (Parenkama pagal orientacinių dydžių lentelę žemiau) |
| 7.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažesnis kaip ... (Parenkama pagal orientacinių dydžių lentelę žemiau) |
| 7.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 7.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |

Vidinių blokų orientacinės galios parinkimo lentelė

| Eil. Nr. | Patalpų plotas iki m2 šaldymui | kondicionieriaus šaldymo/vėsinimo galingumas kW | Kondicionieriaus šildymo galingumas kW | galimas žymėjimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1,8 - 2,7 (tinka tik multisplit ir VRF sieniniams blokams (lubiniams ir split netinka)) | Ne mažiau 1,8 | 07; 20 (7000BTU) |
| 2 | 30 | 2,3 - 3,2 (tinka tik visiems sieniniams blokams (lubiniams netinka)) | Ne mažiau 2,3 | 09; 25 (9000BTU) |
| 3 | 40 | 3,2 - 4,7 | Ne mažiau 3,2 | 12; 35 (12000BTU) |
| 4 | 50-60 | 4,7 - 5,6 | Ne mažiau 4,7 | 18; 50 (18000BTU) |
| 5 | 70 | 5,6 – 6,9 | Ne mažiau 5,6 | 22; 61;63 (22000BTU) |
| 6 | 80 | 6,8 - 7,8 | Ne mažiau 6,8 | 24; 70;71 (24000BTU) |
| 7 | 90 | 7,9 - 9,2 | Ne mažiau 7,9 | 27; 80 (27000BTU) |
| 8 | 100 | 9,3 - 10,8 | Ne mažiau 9,3 | 36; 100 (36000BTU) |
| 9 | 130 | 10,9 – 13,5 | Ne mažiau 10,9 | 48; 140 (48000BTU) |

TS priedas Nr. 3

Užsakomų tipinių dažniausiai atliekamų darbų sąrašas

| Eil. |  | Darbų Pavadinimas | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  |  | vnt. |  |
| 1 |  | Neveikiančios oro kondicionavimo įrangos lauko ir vidaus blokų demontavimo darbai | kompl. | 1 |
| 2 |  | Eksploatavimui netinkamo freono vamzdyno ir elektros bei valdymo kabelių demontavimo darbai | m. | 1 |
| 3 |  | Split sistemos oro kondicionavimo įrangos komplekto, lauko ir vidaus blokų montavimo ir pajungimo darbai | kompl. | 1 |
| 4 |  | Oro kondicionavimo įrangos lauko bloko montavimo ir pajungimo darbai | vnt. | 1 |
| 5 |  | Oro kondicionavimo įrangos sieninio vidaus bloko montavimo ir pajungimo darbai | vnt. | 1 |
| 6 |  | Oro kondicionavimo įrangos lubinio vidaus bloko montavimo ir pajungimo darbai | vnt. | 1 |
| 7 |  | Kondicionavimo sistemos vakuumavimas | vnt. | 1 |
| 8 |  | Kondicionieriaus lauko bloko sieninio laikiklio montavimo darbai ant betono ar mūro sienos | vnt. | 1 |
| 9 |  | Kondicionieriaus lauko bloko sieninio laikiklio montavimo darbai ant polistirolu ar vata šiltinto fasado sienos | vnt. | 1 |
| 10 |  | Kondicionieriaus pastatomo laikiklio (ant horizontalaus paviršiaus, žemės, stogo) montavimo darbai | vnt. | 1 |
| 11 |  | Skylės gręžimas per perdangą, mūro/betono sieną diamentras nuo d50 -d82mm | cm. | 1 |
| 12 |  | Varinio vamzdyno su izoliacija tiesimas gofruose, paruoštuose PVC kanaluose, kanaluose/rėžiuose ir jo tvirtinimas | m. | 1 |
| 13 |  | Varinių vamzdžių suvirinimo darbai, vertinama vienas sujungimas iki 5/8“ diametro | vnt. | 1 |
| 14 |  | PVC kanalų ir PVC gofrų (vamzdžių) montavimas, tvirtinimas ant perdangos, betono, mūro sienų | m. | 1 |
| 15 |  | Rėžių pjovimas mūro, betono sienoje vamzdžiams tiesti, be užtaisymo | m. | 1 |
| 16 |  | Varinių vamzdžių su gamykline izoliacija iki 1/2“ diametro montavimo darbai, atstumas iki 3 m. | kompl. | 1 |
| 17 |  | Varinių vamzdžių su gamykline izoliacija nuo 5/8“ iki 7/8“ montavimo darbai, atstumas iki 3 m. | kompl. | 1 |
| 18 |  | Varinių vamzdžių su izoliacija iki 1/2“ montavimo darbai, atstumas iki 25m. (papildomai daugiau nei 3 metrai) | m. | 1 |
| 19 |  | Varinių vamzdžių su izoliacija nuo 5/8“ iki 7/8“ montavimo darbai, atstumas iki 25m. (papildomai daugiau nei 3 metrai) | m. | 1 |
| 20 |  | Kondensato siurblio montavimo darbai | vnt. | 1 |
| 21 |  | Kondensato nuvedimo vamzdyno ir sifonų montavimo darbai | m. | 1 |
| 22 |  | Automatinių jungiklių ir nuotėkio rėlių montavimo darbai esamame (veikiančiame) elektros skyde | mod. | 1 |
| 23 |  | Naujo elektros skydo montavimas, tvirtinimas iki 36mod. | vnt. | 1 |
| 24 |  | Naujo elektros skydo surinkimas, pajungimas iki 36mod. | mod. | 1 |
| 25 |  | Elektros skydų principinių schemų sudarymas ir/arba atnaujinimas | pasl. | 1 |
| 26 |  | Elektros ir/arba komunikacinių kabelių montavimo darbai, paruoštuose kanaluose, loviuose ant el. kopėčių arba tvirtinant apkabomis | m. | 1 |
| 27 |  | Elektros ir/arba komunikacinių kabelių montavimo darbai, paruoštuose kanaluose, loviuose ant el. kopėčių arba tvirtinant apkabomis daugiau kaip 3m. aukštyje, kai reikalingi pakėlimo mechanizmai naudojant pastolius, mobilius bokštelius, žirklinius keltuvus, autobokštelius | m. | 1 |
| 28 |  | Izoliacijos varžų, įžeminimo pereinamųjų kontaktų matavimai, bandymo protokolai, rangovo darbų užbaigimo aktas | pasl. | 1 |
| 29 |  | Kondicionavimo sistemos paleidimo derinimo darbai | Val. | 1 |
| 30 |  | Darbo brėžinio (darbo projekto) parengimas ir KPD leidimo išėmimas | pasl. | 1 |
| 31 |  | Leidimų derinimas savivaldybėje ir/arba darbo brėžinio (darbo projekto) parengimas | pasl. | 1 |

Tipiniai dažniausiai montuojami kondicionierių modeliai                   TS priedas Nr. 4

| Eil. |  | Įrangos tipas | Konkretus tik to paties gamintojo įrangos modelis (Tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį) | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  |  |  | vnt. |  |
|  |  | Oro kondicionavimo įranga |  |  |  |
| 1 |  | Sieninis oro kondicionierius 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -25'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 2 |  | Sieninis oro kondicionierius 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 3 |  | Sieninis oro kondicionierius 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -25'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 4 |  | Sieninis oro kondicionierius 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 5 |  | Sieninis oro kondicionierius 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 6 |  | Sieninis oro kondicionierius 24000BTU (6,5-7,8kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 7 |  | Sieninis oro kondicionierius 36000BTU (9,3-10,8kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 8 |  | Lubinis kasetinis oro kondicionierius 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 9 |  | Lubinis kasetinis oro kondicionierius 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 10 |  | Lubinis kasetinis oro kondicionierius 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 11 |  | Lubinis kasetinis oro kondicionierius 24000BTU (6,5-7,8kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 12 |  | Lubinis kasetinis oro kondicionierius 36000BTU (9,3-10,8kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  | kompl. | 1 |
| 13 |  | MultiSplit tipo oro kondicionieriaus lauko blokas su galimybe prijungti max 2(du) vidinius blokus 18000BTU, 4,7-5,6kW šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., R32 freonu |  | vnt. | 1 |
| 14 |  | MultiSplit tipo oro kondicionieriaus lauko blokas su galimybe prijungti max 3(tris) vidinius blokus 27000BTU, 7,8-9,2kW šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., R32 freonu |  | vnt. | 1 |
| 15 |  | MultiSplit tipo oro kondicionieriaus lauko blokas su galimybe prijungti max 4(keturis) vidinius blokus 36000BTU, 9,3-10,8kW šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., R32 freonu |  | vnt. | 1 |
| 16 |  | MultiSplit tipo oro kondicionieriaus lauko blokas su galimybe prijungti max 5(penkis) vidinius blokus 42000BTU, 10,8-13,5kW šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., R32 freonu |  | vnt. | 1 |
| 17 |  | MultiSplit tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios, WiFi |  | vnt. | 1 |
| 18 |  | MultiSplit tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios, WiFi |  | vnt. | 1 |
| 19 |  | MultiSplit tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios, WiFi |  | vnt. | 1 |
| 20 |  | MultiSplit tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios, WiFi |  | vnt. | 1 |
| 21 |  | MultiSplit tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios, WiFi |  | vnt. | 1 |
| 22 |  | MultiSplit tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios, WiFi |  | vnt. | 1 |
| 23 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 11-15 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 24 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 14-18 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 25 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 16-20 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 26 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 20-24 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 27 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 28-32 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 28 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 32-36 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 29 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 40-44 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 30 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 45-50 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 31 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 50-56 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 32 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 56-63 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 33 |  | VRF/VRV išorinis lauko blokas 61-69 kW šalymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  | vnt. | 1 |
| 34 |  | VRF/VRV tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios |  | vnt. | 1 |
| 35 |  | VRF/VRV tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios |  | vnt. | 1 |
| 36 |  | VRF/VRV tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios |  | vnt. | 1 |
| 37 |  | VRF/VRV tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 24000BTU (6,8 - 7,8kW) šaldymo galios |  | vnt. | 1 |
| 38 |  | VRF/VRV tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios |  | vnt. | 1 |
| 39 |  | VRF/VRV tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios |  | vnt. | 1 |
| 40 |  | VRF/VRV tipo tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios |  | vnt. | 1 |
| 41 |  | VRF/VRV tipo tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 24000BTU (6,8-7,8kW) šaldymo galios |  | vnt. | 1 |
|  |  | Oro kondicionavimo montavimo medžiagos ir papildoma įranga | Tiekėjas nurodo gamintoją ir/arba kilmės/gamybos šalį |  |  |
| 42 |  | Kondicionieriaus laikikliai MS 465x800 sieninis |  | vnt. | 1 |
| 43 |  | Kondicionieriaus laikikliai SP 250x400 pastatomas |  | vnt. | 1 |
| 44 |  | Kondicionieriaus laikikliai SP 420x400 pastatomas |  | vnt. | 1 |
| 45 |  | Kondicionieriaus atrama 450mmx2, balta |  | kompl. | 1 |
| 46 |  | Kondicionieriaus atrama juoda guminė 600mm, |  | vnt. | 2 |
| 47 |  | Vamzdis varinis 1/2 su izoliacija |  | m. | 1 |
| 48 |  | Vamzdis varinis 3/8 su izoliacija |  | m. | 1 |
| 49 |  | Vamzdis varinis 1/4 su izoliacija |  | m. | 1 |
| 50 |  | Kondensato vamzdis gofruotas 16mm |  | m. | 1 |
| 51 |  | Kondensato siurblys ne mažiau 5l/min (tylus) |  | vnt. | 1 |
| 52 |  | Kanalas PVC 80x60 su apsaugine plėvele |  | m. | 1 |
| 53 |  | Kanalo uždengimas 90* 80mm (užbaigimas) |  | vnt. | 1 |
| 54 |  | Kampas vertikalus 80mm |  | vnt. | 1 |
| 55 |  | Kampas vidinis 80mm |  | vnt. | 1 |
| 56 |  | Tvirtinimo elementai, varžtai, ankeriai |  | kompl. | 1 |
| 57 |  | Kabelis 5x1,5 |  | m. | 1 |
| 58 |  | Kabelis 3x2,5 |  | m. | 1 |
| 59 |  | Gofra PVC d16 juoda |  | m. | 1 |
| 60 |  | Gofra PVC d50 juoda |  | m. | 1 |
| 61 |  | Automatinis išjungėjas C13A 1F |  | vnt. | 1 |
| 62 |  | Automatinis išjungėjas C13A 1F |  | vnt. | 1 |
| 63 |  | Automatinis išjungėjas C16A 1F |  | vnt. | 1 |
| 64 |  | Srovės nuotėkio relė 2P 25A 230V 1F |  | vnt. | 1 |

TS priedas Nr. 5

DARBŲ IR ĮRANGOS KOMPLEKTAVIMO ŽINIARAŠTIS

| POZIC. EIL. NR. | PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS | ŽYMUO | MATO VNT. | KIEKIS | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |