Atsakymai į klausimus

2025-10-17

1 kl. Sutarties projektas, punktas 1.4. “Prekių pristatymo ir sumontavimo terminai: iki 2025.12.15.”

Atkreiptinas dėmesys, kad Techninėje specifikacijoje pateiktos lentelės "Stotelėms kurių galia >=60kW" 29 p., o lentelės "Stotelėms kurių galia >=120kW" 28 p. pateiktas įrangos sumontavimo ir perdavimo eksploatuoti terminas - "ne ilgiau kaip 2 mėnesiai po sutarties pasirašymo (įvertinant , kad Pirkėjas laiku atves kabelius ir sumontuos pamatus)". Skiriantis TS ir Sutartyje numatytiems terminams lieka neaišku, kuriuo vadovautis. Prašome patikslinti Pirkimo sąlygas suvienodinant terminus visuose pirkimo dokumentuose.

Ats. Patiksliname Techninėje specifikacijoje pateiktos lentelės „Stotelėms kurių galia >=60kW" 29 p., ir lentelės "Stotelėms kurių galia >=120kW" 28 p. ir išdėstome juos taip:

Lentelės „Stotelėms kurių galia >=60kW“

„29 p., „pateiktas įrangos sumontavimo ir perdavimo eksploatuoti terminas – ne ilgiau kaip iki 2025-12-15 (įvertinant , kad Pirkėjas laiku atves kabelius ir sumontuos pamatus)“.

Lentelės „Stotelėms kurių galia >=120kW“

„28 p. pateiktas įrangos sumontavimo ir perdavimo eksploatuoti terminas - ne ilgiau kaip iki 2025-12-15 (įvertinant, kad Pirkėjas laiku atves kabelius ir sumontuos pamatus)“.

2 kl. Sutarties projektas, punktas 1.5. ”Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas, numatytas Sutarties 1.4. punkte, gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu 1 kartą, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: <...>“

Atkreiptinas dėmesys, kad aplinkybės gali būti kelios ir ne vienu metu, o viena po kitos. Pvz. darbai sustoja dėl pirkėjo veiksmų/neveikimo, o vėliau atsiranda nepalankios oro sąlygos, kurios nebeleidžia tęsti darbų.

Taip pat reikalinga nusimatyti, jog sutarties vykdymas sustabdomas ir vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kiek tęsiasi atitinkamos aplinkybės.

Pažymėtina, kad nepaminėta viena svarbi iš nuo tiekėjo valios nepriklausančių aplinkybių - valstybės ir/ar savivaldos institucijų, elektros energijos skirstymo operatoriaus veiksmai / neveikimas.

Ats. Papildome Sutarties 1.5 p. nauju papunkčiu:

„1.5.6.valstybės ir/ar savivaldos institucijų, elektros energijos skirstymo operatoriaus veiksmai / neveikimas.“

3 kl. Sutarties projektas, punktas 2.4. „Pirkėjas Tiekėjui sumokės ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos.“

Prašome patikslinti, kas turėtų tvirtinti šį dokumentą, kokia jo pateikimo tvarka, kokie tvirtinimo terminai.

Ats. Patiksliname Sutarties 2.4. p. ir išdėstome jį taip:

„2.4. „Pirkėjas Tiekėjui sumokės ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.“

4 kl. Sutarties projektas, punktas 2.6. ”Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Perkančioji organizacija <...>”

Atkreiptinas dėmesys, kad per „E. sąskaita“ sistemą gali būti teikiamos elektroninės sąskaitos faktūros, kurios atitinka minėtą Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad sąvokos „Perkančioji organizacija“ sutartyje nėra.

Ats. Patiksliname Sutarties 2.6. p. ir išdėstome jį taip:

„2.6. PVM sąskaitos - faktūros teikiamos per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (toliau – SABIS). Jeigu PVM sąskaita - faktūra pateikiama anksčiau nei yra pasirašomas Prekių perdavimo - priėmimo aktas Pirkėjas neturi prievolės jos apmokėti. Jei Prekių perdavimo - priėmimo aktas yra pasirašomas vėliau nei pateikta sąskaita yra laikoma, jog PVM sąskaita-faktūra yra pateikta Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dieną. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per SABIS, Pirkėjas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per SABIS.“

5 kl. Sutarties projektas, punktas 3.4. „Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, t. y. Prekės sumontuotos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto gavimo dienos.“

Aiškumo dėlei prašome apsvarstyti galimybę šį punktą formuluoti taip: Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, pasirašo Prekių perdavimo – priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

6 kl. Sutarties projektas, punktas 3.5. „<...> Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Prekių perdavimo – priėmimo akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas”

Atkreiptinas dėmesys, kad ši nuostata nepagrįsta: iki kol stotelės ir nuosavybės teisė į jas bus perduotos pirkėjui, pastarasis neturi teisės reikalauti atsiimti prekių, nes nėra jų savininkas. Reikia braukti šitą dalį, nes tolimesnė trūkumų šalinimo tvarka numatyta 3.6. p.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

7 kl. Sutarties projektas, punktas 3.6. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo – priėmimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Prekių neatitikimus/trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. <...>“

Aiškumo dėlei prašome apsvarstyti galimybę patikslinti šį punktą, formuluojant: „nuo pirminio Prekių perdavimo – priėmimo akto (su neatitikimais/trūkumais) pasirašymo dienos.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

8 kl. Sutarties projektas, punktas 3.7. „Terminas, skirtas Pirkėjui priimti Prekes bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų/pastabų, išvardintų perdavimo – priėmimo akte, pašalinimo terminas (ne ilgesnis nei 5 d.d.) nėra įskaičiuojami į bendrą Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminą, numatytą Sutarties 1.4. punkte.“

Atkreiptinas dėmesys, kad 3.6., 4.1.13., 4.4.1. punktuose numatomas "protingas terminas" atsižvelgiant į trūkumų pobūdį, o šiame 3.7. punkte šis terminas jau nustatomas maksimalus trūkumų šalinimo terminas. Reikėtų numatyti aiškius terminus ir jų skaičiavimo principus atitinkamuose konkrečiuose punktuose, nes lieka neaišku, kuo vadovautis.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

9 kl. Sutarties projektas, punktas 3.9. „.Prekių nuosavybės teisės ir Prekių žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo momento.“

Tikėtina, kad įsivėlusi klaida. Nors 4.3. p. yra numatyti Pirkėjo įsipareigojimai iš 4.3.2 p. turinio matyti, jog tai Tiekėjo pareiga ir rizika iki PPA sudarymo. Prašome patikslinti.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

10 kl. Sutarties projektas, punktas 3.10. „Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo – priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų. Prekių perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas 2 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais“

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu bus pasirašoma el. parašais, yra pasirašomas vienas egzempliorius. Prašome apsvarstyti galimybę numatyti kelias galimas pasirašymo opcijas.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

11 kl. Sutarties projektas, punktas 4.1.2.“ pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

Atkreiptinas dėmesys, kad nuostata be korekcijos itin plečiamai traktuoja tiekėjo įsipareigojimą dėl tinkamo sutarties vykdymo. Sutarties nuostatose (5.1. p.) yra nustatyta kas yra kokybiškos, atitinkančios tech. reikalavimus prekės (atitinka priedą Nr. 1).

Rekomenduojama patikslinti šį punktą, formuluojant:

„pristatyti šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

12 kl. Sutarties projektas, punktas Nr. 4.1.5. „prisiimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo – priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

Žr. komentarą dėl 3.9. p. 9 - ame klausime.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

13 kl. Sutarties projektas, punktas 4.1.14. „. savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą atsiimti pristatytas Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ir Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas;

Atkreiptinas dėmesys, kad nuostta pasikartojanti (analogiška numatyta 3.5. p.)

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

14 kl. Sutarties projektas, punktas 4.3.2. „nuo Prekių pristatymo į Sutarties 1.3. papunktyje nustatytą vietą iki perdavimo – priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį Tiekėjas turi atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos, Tiekėjas įsipareigoja imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo“

Atkreiptinas dėmesys, kad 4.3. p. yra skirtas Pirkėjo įsipareigojimams, tačiau 4.3.2. punkte yra kalbama apie tiekėjo įsipareigojimus. Tampa neaišku, kas ir kokiomis sąlygomis iš tikrųjų prisiima prekių atsitiktinio sugadinimo ir žuvimo riziką. Prašome patikslinti.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

15 kl. Sutarties projektas, punktas 4.3.6. „ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1.11. papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui per 3 darbo dienas.“

Atkreiptinas dėmesys, kad nuoroda nekorektiška. 4.1.11. papunkčio nėra.

Ats. 4.1.11. papunktis Sutartyje yra.

16.kl. Sutarties projektas, punktas 4.4.2. „tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekėju

Atkreiptinas dėmesys, kad šis punktas taikomas tuo atveju, kai Tiekėjas remiasi subtiekėjo pajėgumais. Prašome patikslinti.

Ats. Patiksliname Sutarties projekto 4.4.2. p. ir išdėstome taip:

„4.4.2. tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi subtiekėjo pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekėju;“

17 kl. Sutarties projektas, punktas 5.2. „Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybėn dienos (t. y. Prekių perdavimo – priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.“

Atkreiptinas dėmesys, kad nuostata tikslintina papildant po paskutinio sąlygos žodžio: „tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip 36 mėn. nuo Prekių perdavimo Pirkėjo nuosavybėn“.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

18 kl. Sutarties projektas, punktas 5.3.“ Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 60 mėnesių ir techninis aptarnavimas, jei Tiekėjas pasiūlyme nurodo papildomą prekių garantinį ir techninio aptarnavimo terminą, tokiu atveju visiems įrangos komponentams dar papildomai taikomas ir tiekėjo nurodytas terminas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Priede Nr. 1 nustatyta, kad ne mažiau 36 mėn. Prašome patikslinti Pirkimo sąlygas suvienodinant.

Ats. Patiksliname Sutarties projekto 5.3 p. ir išdėstome jį taip:

„5.3.“ Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 36 mėnesių ir techninis aptarnavimas, jei Tiekėjas pasiūlyme nurodo papildomą prekių garantinį ir techninio aptarnavimo terminą, tokiu atveju visiems įrangos komponentams dar papildomai taikomas ir tiekėjo nurodytas terminas“

19 kl. Sutarties projektas, punktas 5.4. „Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.“

Atkreiptinas dėmesys, kad ši sąlyga turi būti patikslinta. Tiekėjas savo sąskaita įsipareigoja pašalinti ne „visus“, o tik garantijos sąlygas atitinkančius defektus ir gedimus.

Ats. Patiksliname Sutarties projekto 5.4 p. ir išdėstome jį taip:

„5.4.“ „Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti garantijos sąlygas atitinkančius garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.“

20 kl. Sutarties projektas, punktas 5.5.1. „per Pirkėjo nustatytą terminą pašalinti defektą/gedimą;

Atkreiptinas dėmesys, kad terminai nustatyti konkurso sąlygose, todėl vienašališkas Pirkėjo sprendimas tikslintinas. Prašome patikslinti, atsižvelgiant į Konkurso sąlygas.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

21 kl. Sutarties projektas, punktas 5.5.2. „per Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal konkurso sąlygas stotelės gali būti gražinamos tiekėjui tik jeigu neatitinka pirkimo specifikacijos. Garantiniu laikotarpiu stotelės bus priimtos pirkėjo kaip atitinkančios specifikaciją, todėl ši opcija šalintina arba pildytina apibrėžiant, jog prekės bus keičiamos naujomis tik tuo atveju, jeigu nėra tikslinga jas remontuoti (įvertinus pvz. remonto kaštų ir prekės vertės santykį atitinkamu „X“ koeficientu/procentu). Papildytina, kad terminai nustatomi nebe pirkėjo vienašališkai, o faktiškai pagal situaciją (min.14 d.)

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

22 kl. Sutarties projektas, punktas 5.6. „Tiekėjas turi užtikrinti ne ilgesnį nei 24 val. reakcijos laiką bet kuriuo paros metu, 365 dienas per metus, įskaitant nedarbo (poilsio ir švenčių) dienas. Per 24 val. nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą Tiekėjo specialistai, turintys įrangos gamintojo išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, privalo imtis priemonių (nuvykti į objekto vietą, esant galimybei prisijungti prie sistemos nuotoliniu būdu) ir nustatyti gedimą. Įrenginio veikimas turi būti atstatytas per 3 dienas nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą. Neatstačius įrenginio veikimo laiku, per 3 dienas nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą, nuo 4 dienos (imtinai) Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną 50 Eur.

Atkreiptinas dėmesys, kad Konkurso sąlygų tech. specifikacijoe yra nustatytas kritinių dalių pakeitimas per 96 val., kitų – per 14 k.d. Todėl būtina korekcija terminuose, jų suvienodinimas. Reakcijos laikas 24 val. yra neįgyvendinamas. Toks reakcijos laikas nėra numatytas konkurso sąlygose.

Ats. Patiksliname Sutarties projekto 5.6 p. ir išdėstome jį taip:

„5.6. „Tiekėjas turi užtikrinti ne ilgesnį nei 24 val. reakcijos laiką bet kuriuo paros metu, 365 dienas per metus, įskaitant nedarbo (poilsio ir švenčių) dienas. Per 24 val. nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą Tiekėjo specialistai, turintys įrangos gamintojo išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, privalo imtis priemonių (nuvykti į objekto vietą, esant galimybei prisijungti prie sistemos nuotoliniu būdu) ir nustatyti gedimą“

23 kl. Sutarties projektas, punktas „5.7. Jei Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą nepašalina garantinio defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita (Sutartyje nustatyta tvarka garantinio aptarnavimo laikotarpiu), Pirkėjas turi teisę:

Taisytina sąlyga ”Pirkėjo nustatytą terminą“, atsižvelgiant į 20, 21 klausimuose pateiktas pastabas.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

24 kl. Sutarties projektas, punktas 5.7.2. „arba pareikalauti, kad Tiekėjas per Pirkėjo raštu nurodytą terminą grąžintų Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų Pirkėjo turėtus nuostolius.“

Atkreiptinas dėmesys, kad šiame punkte turėtų būti aiškiai aprašyta restitucija, o ne tik pinigų grąžinimas.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

25 kl. . Sutarties projektas, punktas 5.8. „Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.“

Aiškumo dėlei reikalinga aiškesnis sąlygos aprašymas šiai išimčiai: apibrėžimo kas yra ypatingos skubos atvejai? ką reiškia negali susisiekti? Kokių priemonių Tiekėjas negali imtis? Informavimo apie ketinimą atlikti gedimo šalinimo tiekėjo sąskaitą ir atitinkami terminai, t.t. Prašome apsvarstyti galimybę papildyti šį punktą.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

26 kl.. Sutarties projketas, punktas 6.1. „Tiekėjas negali keisti Sutarties 4.1.11. papunktyje nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikti tai įrodančius dokumentus, jei šie reikalavimai buvo taikomi subtiekėjui Pirkimo dokumentuose, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:“

Nekorektiška nuoroda, tokio papunkčio 4.1.11. nėra. Prašome patikslinti.

Ats. 4.1.11. papunktis Sutartyje yra.

27 kl. . Sutarties projektas, punktas 10.3. „Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai skaičiuojant nuo bendros sutarties vertės nurodytos Sutarties 2.2. punkte. Jei Tiekėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame papunktyje nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.“

Papildytina sąlyga, terminu, kuris nurodytas 10.1 punkte.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

28 kl. Sutarties projektas, punktas 10.11. „Užtikrinimas Tiekėjui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) Tiekėjui pristačius Prekes ir atlikus Paslaugas pilna apimtimi.

Tikslintina sąlyga, kadangi Sutarties dalykas apibrėžtas bendrai „Prekė“, nėra nustatyta, jog montavimas ir sujungimas yra vertinamas kaip atskira Paslauga.

Ats. Patiksliname Sutarties projekto 10.11 p. ir išdėstome jį taip:

„10.11. „Užtikrinimas Tiekėjui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) Tiekėjui įvykdžius sutartyje nustatytus įsipareigojimus pilna apimtimi.“

29 kl. Sutarties projektas, punktas 10.12. „<...> Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Pirkėjas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Pirkėjas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Pirkėjo kaltės.

Skirtingas nuostolių atlyginimo principo įtvirtinimas tiekėjui ir pirkėjui yra neteisėtas, turi būti laikomasi lygiateisiškumo, interesų pusiausvyros ir sąžiningumo principų nustatant žalos atlyginimo procedūrą. Prašome patikslinti sąlygą įtvirtinan vienodą nuostolių atlyginimo principą tiek Tiekėjui, tiek Pirkėjui.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

30 kl. 12.1. „Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

Tikslinta sąlyga, jog sustabdyti "nenumatytų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui."

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

31 kl. Sutarties projektas, punktai 12.4., 12.5.

„12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

Atkreiptinas dėmesys, kad sustabdymo terminas turėtų būti pratęsiamas tokiam dienų skaičiui, kuriam buvo sustabdyta sutartis. Prašome patikslinti sustabdymo sąlygas, atsižvelgiant į šį tapatumo principą.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

32 kl. Sutarties projektas, punktas 13.2.6. „reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;“

Sutartyje neaptarta atitinkama tiekėjo teisė sumažinti savo įsipareigojimų dalį (pvz. sutrumpinti garantinio laikotarpio terminą) atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas netinkamai vykdo pareigos atsiskaityti. Prašome apsvarstyti galimybę aptarti ir šią sąlygą.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

33 kl. Sutarties projektas, punktas 14.3.1. „kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų”

Atkreiptinas dėmesys, kad turi būti duodamas terminas trūkumų pašalinimui ir tik jų nepašalinus galimas sutarties nutraukimas.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

34 kl. Sutarties projektas, punktas 14.3.3. „kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios”

Atkreiptinas dėmesys, kad nėra tokio dalyko kaip sutarties perleidimas, yra nebent Tiekėjo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties perleidimas, tačiau toks dalykas viešuosiuose pirkimuose iš principo nėra galimas.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

35 kl. Sutarties projektas, punktas 14.3.5., 14.3.6., 14.3.7. „kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;“

14.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

14.3.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.

Papildomai tikslintina išimtis, ką ji reiškia? Jeigu pasikeičia juridinis statusas, tačiau tai iš esmės netrukdo toliau įvykdyti sutartį, bet Sutartis keičiama dėl Tiekėjo duomenų atnaujinimo, ar tai jau suteiktų teisę nutraukti sutartį?

LR CK 6.217str.: Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo. 14.3.6. ir 14.3.7. p. nustatyti pagrindai negali būti laikomi sutarties pažeidimu per se, tai yra labiau pirkėjo diskrecijos pasekmė, todėl sutarties nutraukimas negalimas. Be to, Tiekėjo patiriami nuostoliai bus didesni nei tik patiektų prekių vertė (pagal priėmimo – pardavimo akto forma yra fikuojama tik pristatytų ir perduotų vertė), bet ne darbų vertė, kuri pažodžiui taikant 14.5. p. nebus atlyginta tiekėjui.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

36 kl. Sutarties projektas, punktas 14.5. „Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.“

Atkreiptinas dėmesys, kad už faktiškai patiektas prekes ir atliktus darbus iki sutarties nutraukimo pirkėjas privalo atsiskaityti nepaisant to, dėl kokios priežasties buvo nutraukta sutartis, jeigu tos prekės nėra grąžinamos pirkėjui sutarties nutraukimo dėl pirkėjo kaltės atveju. Taip pat pžymėtina, kad nenustatyta atitinkamo mokėjimo atlikimo tvarka (prašymas ar pan.) ir terminas.

Sąlyga „Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją“ Prieštarauja LR CK 6.252. str. nuostatoms.

Ats. Patiksliname Sutarties projekto 14.5 p. ir išdėstome jį taip:

„14.5. „Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo.“

37 kl. Sutarties projektas, punktas 16.1. „Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

Tikslintina, papildant nuostata kaip bus vykdoma korespondencija kitais atvejais (ne dėl rekvizitų pasikeitimo), nes sutartyje yra nuostatų, reikalaujančių vykdyti informavimo pareigą.

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

38 kl. Sutarties projektas 16.4. „Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

16.4.1. Sutarties 1 priedas – „Techninė specifikacija”;

16.4.2. Sutarties 2 priedas – „Tiekėjo pasiūlymas”.

16.4.3. Sutarties 3 priedas – „Prekių perdavimo – priėmimo aktas“.

Atkreiptinas dėmesys, kad nėra aiški dokumentų hierarchija, kurioje vietoje atsiranda sutartis, ar esant prieštaravimų tarp sutarties nuostatų ir techninės specifikacijos bus vadovaujamasi sutartimi?

Ats. Šio punkto redakcija nekeičiama.

39 kl. Sutarties PREKIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTŲ FORMA Nr ...

Atkreiptinas dėmesys, kad sutartis yra ne nuomos. Tikslintinos sąvokos ”nuomos” ”objektų”

Ats. Patiksliname Prekių perdavimo – priėmimo akte informaciją:

„Tiekėjas įpareigojamas iki/per __________________________________ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančius objektus.“

40 kl. Techninė specifikacija:

| Minimali įkrovimo galia, kurią privalo užtikrinti viena stotelė. Svarbu: jei tiekėjas siūlo produktą su didesne išėjimo galia (t.y. ją galima padidinti ateityje sukomplektuojant stotelę papildomais galios moduliais), tai galutiniu pasiūlymo vertinimu jai yra suteikiami papildomi naudingumo balai priklausantys nuo tiekiamos stotelės (įvertinant jos galios išplėtimo galimybes) suminės įkrovimo galios: >=60kW – Y2= 0 balų >=95kW – Y2=10 balų >=125kW – Y2=20 balų | Pilna įkrovimo galia visomis jungtimis vienu metu >=60kW, arba kita siūloma |  |
| --- | --- | --- |
| Minimali Įkrovimo galia, kurią privalo užtikrinti viena stotelė. Svarbu: jei tiekėjas siūlo produktą su didesne išėjimo galia (t.y. ją galima padidinti ateityje sukomplektuojant stotelę papildomais galios moduliais), tai galutiniu pasiūlymo vertinimu jai yra suteikiami papildomi naudingumo balai priklausantys nuo tiekiamos stotelės (įvertinant jos galios išplėtimo galimybes) suminės įkrovimo galios: >=120kW – Y3= 0 balų >=150kW – Y3=5 balai >=180kW – Y3= 10 balų | Pilna įkrovimo galia visomis jungtimis vienu metu >=120kW. |  |

Atsižvelgiant į reikalavimą "visomis jungtims vienu metu po >=60kW", ir atitinkamai „visomis jungtimis vienu metu >=120kW.“ „kurių viena stotelė turi turėti bent 2 vnt., šis reikalavimas prieštarauja bendros stotelės galios reikalavimui 60 kW ir 120 kW. Nes faktiškai stotelė, turinti dvi prieigas, vienu metu veikiant abiems jungtims, atiduos tą patį 60 kW ar 120 kW, dalindama galią kiekvienai jungčiai bendrą 60 kW ar 120 kW galią pusiau. Tam, kad atitikti reikalavimą „Pilna įkrovimo galia visomis jungtimis vienu metu >=60kW“ ir „Pilna įkrovimo galia visomis jungtimis vienu metu >=120kW.“ stotelės bendra galia turi būti 120 kW (vietoje 60 kW) ir 240 kW (vietoje 120 kW). Prašome patikslinti, kokios galios šioje dalyje stotelės reikalaujamos?

Ats. Nurodytą pilno krovimo galią visais atvejais turi būti pasiekiama viena jungtimi (kai autobuso akumuliatorius yra 800V architektūros). Skirtingos įkrovimo stotelių galios nurodytos tam, kad įvertinti pateiktų įkrovimo stotelių naudingumo kriterijus. Abejais atvejais nurodyta maksimali įkrovimo galia, naudojant vieną jungtį. Maksimali stotelės atiduodama galia nesikeičia, tačiau naudojant dvi jungtis – kiekvienoje jungtyje galia yra per pusę mažesnė.

Remiantis pateiktais paaiškinimais, tiekėjams, pateikus įkrovimo stoteles pagal maksimalius naudingumo balų kriterijus visai šiai įkrovimo sistemai būtina ir balansavimo sistema bei galimybė papildomai įdiegti energijos kaupiklius momentinei galiai užtikrinti.

Pažymime, kad šiuo pirkimu perkamų stotelių galia yra lygi nurodytai, t.y. >=60 kw ir >= 120kw. Naudingumo balai reiškia, kad perspektyvoje pateiktos stotelės turi turėti galios padidinimo galimybes.

41 kl. Techninė specifikacija:

| 24. | Įranga turi būti sumontuota ant betoninio pagrindo ir atskirta apsauginiais stulpeliais ar kitomis suderintomis su pirkėju priemonėmis. | Taip |
| --- | --- | --- |

Prašome patikslinti, kieno apimtyje, Pirkėjo ar Tiekėjo yra kabelio atvedimas iki stotelės įrengimo vietos? Taip pat prašome patikslinti kieno apimtyje, Pirkėjo ar Tiekėjo yra betoninio pagrindo įrengimas?

Ats. Kabelio atvedimas iki stotelių įrengimo vietų, stotelių pagrindų įrengimas yra Pirkėjo pareiga. Laimėtojas pateikia reikiamų pamatų matmenis ir atlieka stotelių montavimo darbus.

42 kl. Techninė specifikacija:

| 25. | Sistema privalo turėti funkcionalinio išplėtimo galimybę elektros energijos kaupiklio pajungimui į esamą lokalaus galios balansavimo sistemą. Pateikti nuorodą į bent vieną jau realiai Lietuvoje veikiančią/ testuojamą tokią šio pardavėjo sistemą. | Taip |
| --- | --- | --- |

Atkreiptinas dėmesys, kad šiai dienai kaupiklių rinka ir jų integravimo į sistemas sprendiniai yra vystymo stadijoje, todėl reikalavimas „Pateikti nuorodą į bent vieną jau realiai Lietuvoje veikiančią/ testuojamą tokią šio pardavėjo sistemą.“ galimai yra ribojantis konkurenciją.

43 kl. Techninės specifikacijos pastabose reikalaujama: „Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją ir užtikrinti, kad prie siūlomų įkrovimo stotelių, kurios turi lokalią galios balansavimo sistemą (aparatinę ir programinę lokaliam balansavimui skirtą įrangą vadiname "sistema"), gali būti prijungtas atskirai įsigyjamas suderinamas su stotelėmis kaupiklis (100-150kW inverteris su 200-300kWh baterija), kuris po jo instaliavimo galės iš karto dirbti energijos kaupimo ir balansavimo režimu kartu su stotelėmis ir įvadu, priklausomai nuo įkrovimui reikiamos maksimalios galios. Maksimali įkrovimo galia tokiu atveju turi būti Įvado leistina naudoti galia + Kaupiklio galia , prisiderinant prie reikiamos įkrovimo galios visomis įkrovimo jungtimis.“

SVARBU. Bendras tokios pilnos sistemos testavimo laikas (papildomai pajungus kaupiklį/ius) negali trukti ilgiau kaip viena savaitė, kitu atveju laikoma, jog pateiktos stotelės neatitinka pagrindinei pirkimo specifikacijai ir turi būti gražinamos tiekėjui, keičiant jas naujomis atitinkančiomis aukščiau nurodytas sąlygas. Tiekėjas tokiu atveju apmoka visas patirtas Pirkėjo prastovų ir papildomų darbų išlaidas.“

Prašome patikslinti ar ši sąlyga įpareigoja Tiekėją numatyti kaupiklio sprendinį ir ateityje jį suprojektuoti, pateikti, įrengti? Atkreiptinas dėmesys, kad šio pirkimo sąlygos nenumato kaupiklio įsigijimo, įrengimo ir projektavimo, tačiau „sistemos“ testavimą pagal konkurso sąlygas turi atlikti elektromobilių stotelių Tiekėjas. Atkreiptinas dėmesys, kad kaupiklis yra atskiras produktas, kuriam taikomi atitinkami reikalavimai tiek projektavimui, tiek įrengimui. Reikalavimas teikiant pasiūlymą įsipareigoti, kad esama sistema veiks su numanomu ateityje įsigyti produktu ir jį suderinti su esama sistema, yra perteklinis ir galimai pažeidžiantis proporcingumo bei skaidrumo principus.

Ats. Tai viena iš sąlygų Tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų. Pirkėjas numato elektrinių autobusų parko išplėtimą ir įkrovimo stotelių galių didinimą bei lokalios elektrinės įrengimą. Žinant elektros energijos galios ribojimo problemą, ir diegiant lokalias elektrines be didelės leistinos galios atidavimą į elektros tinklus ribojimą, šios kaupimo sistemos jau yra realybė, o ne ateities klausimas. Todėl norima, kad tiekėjas būtų susipažinęs su šiomis problemomis ir ateityje galėtų jas išspręsti. Pirkėjas nurodo savo ateities poreikius ir nori įsitikinti, kad tiekėjas pateiks ir suderins tinkamam veikimui įrangą, kuri užtikrins būtiną Pirkėjo poreikį stotelių funkcionalumui pagal jo turimo elektros ūkio teshnines galimybes. Mums yra žinoma, kad tokios sistemos su kaupikliais jau yra įdiegtos arba testuojamos Lietuvoje.

44 kl. Laba diena, Jūsų pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodyta, jog:

- Tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją ir užtikrinti, kad prie siūlomų įkrovimo stotelių, turinčių vietinę galios balansavimo sistemą (vietinio balansavimo aparatinę ir programinę įrangą vadiname „sistema“), galima prijungti atskirai įsigytą, su stotimis suderinamą kaupimo įrenginį (100–150 kW inverterį su 200–300 kWh baterija), kuris, įdiegus jį, galės nedelsiant veikti energijos kaupimo ir balansavimo režimu kartu su stotimis ir įvestimi, priklausomai nuo maksimalios įkrovimui reikalingos galios. Maksimali įkrovimo galia šiuo atveju turi būti leistina įvesties galia + Kaupimo talpa, pakoreguota pagal reikiamą įkrovimo galią per visas įkrovimo jungtis.

- SVARBU. Bendras tokios pilnos sistemos (su prijungtomis papildomomis kaupimo talpomis) bandymo laikas negali trukti ilgiau nei vieną savaitę, kitaip laikoma, kad pateiktos stotelės neatitinka pagrindinės pirkimo specifikacijos ir turi būti grąžintos tiekėjui, pakeičiant jas naujomis, atitinkančiomis aukščiau nurodytas sąlygas. Tokiu atveju tiekėjas apmoka visas Pirkėjo patirtas prastovos ir papildomų darbų išlaidas.

Ar tai reiškia, kad EVCS bandymus atliksime ne su savo įranga (t. y. su 100–150 kW inverteriu su 200–300 kWh akumuliatoriumi)?

Ats. Šiuo metu kaupiklio neturime, bet planuojame įsigyti, todėl tiekėjas turi numatyti ir nurodyti su kokia papildoma įranga galima bus prijungti kaupiklį prie sumontuotos įkrovimo stotelių sistemos, kad užtikrinti tolesnį įkrovimo stotelių efektyvų darbą.

45 kl. Laba diena,

1. Prašome atsiųsti inžinieriaus kontaktą, norime susitarti dėl objekto apžiūros;

2. Prašome atsiųsti ESO Prisijungimo sąlygas;

3. Reikalinga stotelių vieta – planuojamųjų, bei lokacija stotelėms.

Ats. 1. Jonas Grybauskas, tel. +370 68602666, el. p. jonas.grybauskas@elektrenuap.lt;

2. ESO prisijungimo sąlygos bus perduotos sutarties pasirašymo metu;

3. Obenių g. 40, Elektrėnai.

46 kl. Išanalizavus greito įkrovimo stotelių tiekėjus pastebėjome, kad tiekimo terminas yra minimaliai 3-4 mėnesiai, todėl prašome pratęsti įgyvendinimo terminą iki saugaus 3,5mėnesio laikotarpio.

Ats. Dėl glaustų projekto įgyvendinimo terminų pratęsti sutarties terminų nėra galimybės.