3 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Objektas ir jo adresas

Vasaros laikotarpiu švietimo įstaigų patalpos smarkiai įkaista – oro temperatūra dažnai viršija 28–30 °C, todėl tampa sunku užtikrinti tinkamas darbo ir ugdymo sąlygas. Natūralus vėdinimas šiltuoju sezonu nepakankamas. Siekiant sudaryti komfortiškas mikroklimato sąlygas vaikams ir darbuotojams, numatoma įrengti oro kondicionavimo sistemas Telšių „Masčio“, „Eglutės“ ir „Berželio“ lopšelių-darželių patalpose bei Telšių Ateities progimnazijos „Saulėtekio“ skyriaus patalpose.

darbų apimtis

- Įrengti kondicionavimo sistemą švietimo įstaigose:

  - Įrengti kondicionierių Telšių „Mastis“ lopšelio-darželio pastato patalpose 1-6,1-21, 2-5, 2-6, 2-15, 2-16;

  - Įrengti kondicionierių Telšių „Eglutės“ lopšelio-darželio pastato patalpose 1-29, 1-18, 2-89, 2-82;

  - Įrengti kondicionierių Telšių „Berželio“ lopšelio-darželio patalpose 2-22, 2-19;

  - Įrengti kondicionierių Telšių Ateities progimnazijos „Saulėtekio“ skyriaus pastato patalpose 1-10, 1-24, 1-45.

- Kiekvienoje nurodytoje patalpoje sumontuoti po sieninį oro kondicionierių, kurio nominali šaldymo galia ne mažesnė kaip 4,2 kW.

- Išorinius kondicionierių blokus sumontuoti ant pastato stogo arba kabinant ant sienų, naudojant sieninius kronšteinus

- Sistemą, tarpblokines komunikacijas ir tvirtinimus bei elektros atvedimą (montuojama paslėptai loveliuose).

- Tarpblokinės komunikacijos montuoti atvirai, slepiant į baltus komunikacinius kanalus. Tarpblokines komunikacijas sudaro variniai izoliuoti vamzdžiai ir komunikacinis el. kabelis.

- Kondensatas iš vidinių blokų šalinamas cirkuliacinio siurbliuko pagalba. Vamzdelis vedamas kartu su tarpblokinėmis komunikacijomis į lauką.

- Reikalavimai kondicionieriams:

| Šaldymo galia, kW | ≥ 4,2 |
| --- | --- |
| Šildymo galia, kW | ≥ 4,8 |
| SEER | ≥ 6,5 |
| SCOP | ≥ 4,0 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |

Standartai ir norminiai dokumentai

Visus darbus atlikti laikantis Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų bei taisyklių reikalavimų. Vadovautis šiais dokumentais (bet neapsiribojant):

- Lietuvos respublikos Statybos įstatymas;

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“;

- HN42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.

Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus). Tiekėjas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) dokumentais.

Gaminius, medžiagas, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Reikalavimai medžiagoms

Medžiagoms, kurios bus naudojamos darbams atlikti, turi būti pateikti atitikties sertifikatai ir dokumentai, patvirtinantys jų panaudojimo įteisinimą Lietuvoje.

Garantiniai bandymai ir įsipareigojimai

Kondicionieriui suteikiama garantija turi būti nemažesnė kaip 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją akto pasirašymo datos. Kitiems įrenginiams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija.

Darbų kiekių žiniaraštis

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VNT. | KIEKIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telšių „Mastis“ lopšelio-darželio kondicionierių įrengimas patalpose |  |  |
|  | Sieninis kondicionierius su išorine dalimi, šaldymo galia ≥ 4,2 kW | kompl. | 6 |
|  | Kondicionierių montavimo medžiagos | kompl. | 6 |
|  | Kondicionierių montavimo darbai | kompl. | 6 |
|  | Elektros instaliacinės medžiagos | kompl. | 6 |
|  | Elektros montavimo darbai | kompl. | 6 |
|  | Paleidimo - derinimo darbai | kompl. | 6 |
|  | Telšių „Eglutė“ lopšelio-darželio kondicionierių įrengimas patalpose |  |  |
|  | Sieninis kondicionierius su išorine dalimi, šaldymo galia ≥ 4,2 kW | kompl. | 4 |
|  | Kondicionierių montavimo medžiagos | kompl. | 4 |
|  | Kondicionierių montavimo darbai | kompl. | 4 |
|  | Elektros instaliacinės medžiagos | kompl. | 4 |
|  | Elektros montavimo darbai | kompl. | 4 |
|  | Paleidimo - derinimo darbai | kompl. | 4 |
|  | Telšių „Berželis“ lopšelio-darželio kondicionierių įrengimas patalpose |  |  |
|  | Sieninis kondicionierius su išorine dalimi, šaldymo galia ≥ 4,2 kW | kompl. | 2 |
|  | Kondicionierių montavimo medžiagos | kompl. | 2 |
|  | Kondicionierių montavimo darbai | kompl. | 2 |
|  | Elektros instaliacinės medžiagos | kompl. | 2 |
|  | Elektros montavimo darbai | kompl. | 2 |
|  | Paleidimo - derinimo darbai | kompl. | 2 |
|  | Telšių Ateities progimnazijos „Saulėtekio“ skyriaus kondicionierių įrengimas patalpose |  |  |
|  | Sieninis kondicionierius su išorine dalimi, šaldymo galia ≥ 4,2 kW | kompl. | 3 |
|  | Kondicionierių montavimo medžiagos | kompl. | 3 |
|  | Kondicionierių montavimo darbai | kompl. | 3 |
|  | Elektros instaliacinės medžiagos | kompl. | 3 |
|  | Elektros montavimo darbai | kompl. | 3 |
|  | Paleidimo - derinimo darbai | kompl. | 3 |

PRIDEDAMA. Patalpų planai, 4 vnt.