AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

GAMYBOS IR EKOLOGIJOS TARNYBA

Panevėžio RK-1 naujo biokuru kūrenamo garo katilo įrengimas

- TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

2025 m. spalio  02 d.

Panevėžys

TURINYS:

1. Objektas ir jo adresas	3

2. Projekto pavadinimas	3

3. Pagrindinė Panevėžio RK-1 esama įranga	3

4. Projekto tikslas	4

5. Panevėžio RK-1 technologinės schemos aprašymas	4

6. Darbų apimtys	5

7. PROJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI	5

7.1. Biokuro katilo pagrindiniai techniniai parametrai ir reikalavimai	5

7.2. Katilo pakura	6

7.3. Dūmų valymas	7

7.4. Dūmų kondensacinis ekonomaizeris  (KE)	7

7.5. Absorbcinio šilumos siurblio (AŠS) panaudojimas	8

7.6. Kaminas (dūmtraukis) ir dūmtakiai.	9

7.7. Biokuro transportavimo sistema.	9

7.8. Biokuras	9

7.8.1. Kuro ar kuro mišinio frakcijos dydis	9

7.8.2. Biokuro kokybės nustatymo laboratorijos įranga	10

7.9. Projekto įrangos valdymo sistema	10

7.9.1. Bendri reikalavimai valdymo sistemai	10

7.9.2. Eksploataciniai reikalavimai	11

7.9.3. Funkciniai reikalavimai	12

7.9.4. Biokuro tiekimo ir pagalbinių įrenginių valdymo sistema	12

7.9.5. Biokuro katilo valdymo sistema	13

7.9.6. Kondensacinio ekonomaizerio (KE) valdymo sistema	13

7.10. Technologinio proceso vizualizavimo sistema	13

7.10.1. Bendri reikalavimai	13

7.10.2. Operatyvinio personalo darbo vietos	14

7.10.3. Energijos apskaitos	14

7.10.4. Elektros įrenginių maitinimas	14

7.10.5. Reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginiai	15

7.10.6. Automatiniai jungikliai	15

7.10.7. Elektros generatorius su vidaus degimo varikliu ir avariniu maitinimo siurbliu	15

7.10.8. Jėgos kabeliai	15

7.10.9. Nepertraukiamas elektros energijos šaltinis (UPS)	16

7.10.10. Valdymo kabeliai	16

7.10.11. Dažnio keitikliai (DK)	17

7.10.12. Elektros varikliai	17

7.10.13. Elektrinis apšvietimas	18

7.11. Automatinė dalis	18

7.11.1. Technologinio proceso vizualizavimo ir valdymo programinė įranga.	18

7.11.2. Centralizuoto valdymo ir duomenų apdorojimo sistema	18

7.11.3. Dažnio keitiklių (DK) valdymas	19

7.11.4. Vandens, oro, slėgio ir slėgio skirtumo jutikliai	19

7.11.5. Temperatūros jutikliai	19

7.11.6. Slėgio relės	20

7.11.7. Reguliuojančių sklendžių elektros ir pneumo pavaros	20

7.11.8. Uždaromųjų sklendžių elektros ir pneumo pavaros	20

7.11.9. Valdymo ir signalizacijos skydai	21

7.11.10. Montavimo medžiagos	21

7.11.11. Manometrinis kranelis	21

7.11.12.  24V DC maitinimo šaltinis	21

7.11.13. Signalinės lemputės	21

7.11.14. Pateikiama dokumentacija elektrotechninei daliai	22

7.11.15. Deguonies analizatoriai	22

7.11.16. Relinės apsaugos (RAA)	22

7.11.17. Spintos, skydai, sujungimų dėžutės	22

7.11.18. Gaisro aptikimo signalizacijos sistema	23

7.11.19. Vaizdo stebėjimo sistema	23

7.11.20. Saugos sistema (išjungimas)	23

7.11.21. Sprogi aplinka	23

7.11.22. Įžeminimo kontūras	23

7.11.23. Žaibosauga	24

7.12. Bendri reikalavimai vamzdynams, vožtuvams, armatūrai, šilumos izoliacijai.	24

7.13. Įrenginių ženklinimas	24

Visi įrenginiai privalo turėti lenteles su šių įrenginių vardiniais parametrais.	24

7.14. Kodavimo sistema	24

7.15. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos	25

7.16. Bendri eksploataciniai reikalavimai	25

8. Įrangos sandėliavimas, apsauga, atsakomybė	25

9. Bandymų ir inspektavimo programa	25

9.1. Bandymai statybvietėje	26

9.2. Tikrinimas	26

9.3. Matavimo įrangos ir valdymo sistemų komponentų inspekcija ir išbandymas	26

10.  Bandymai ir derinimas	26

11. Dokumentacija	27

12. Atsarginės dalys, specialieji įrankiai ir įrangos aptarnavimas	27

13. Mokymai	28

14. Garantijos, tinkamumas naudoti	28

15. Kiti reikalavimai	28

1. Objektas ir jo adresas

AB „Panevėžio energija“, Panevėžio RK-1, Pušaloto g. 191, Panevėžys.

2. Projekto pavadinimas

Panevėžio RK-1 naujo biokuru kūrenamo garo katilo įrengimas.

3. Pagrindinė Panevėžio RK-1 esama įranga

3.1. Vandens šildymo katilai :

- Nr.5 PTVM-50,  šiluminis našumas 44 MW.

- Nr.8 AVR-S 12000, šiluminis našumas 12 MW su 3 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Katilas su biokuro pakura.

- Nr.9 KVV.08.16, šilumos našumas 8 MW su 1,8 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Katilas su biokuro pakura.

3.2. Garo katilai:

- Nr. 2 ir Nr.3 B-25/15GM kiekvieno našumas 25 t/val. garo, kurio temp. 350 0C.

- Nr.6 ir Nr.7 „Danstoker TDC-F“, kiekvieno našumas 11 t/val. garo, kurio temperatūra iki 3200C. Katilai su biokuro pakuromis.

- Kondensacinis ekonomaizeris 4 MW šiluminio našumo, skirtas darbui su Nr.6 ir Nr.7 katilais.

- Prie katilų Nr.6 ir Nr.7 šilumos siurblys nominalaus našumo 1,5 MW.

3.3. Turbogeneratoriai „Kuban-1,25“, 2 vnt.

Kiekvieno turbogeneratoriaus elektrinė galia 1,25MW, šiluminė galia 12,5MW, garo

slėgio darbinis diapazonas 1,1 ÷ 1,3 MPa, garo temperatūros darbinis diapazonas

200 ÷ 3200C, nominalus garų kiekis 22 t/h vienam agregatui.

3.4. Garo/vandens šilumokaičiai markės PSV-125-7-15M 2vnt., bendras šiluminis našumas

25 MW.

3.5. Siurbliai :

3.5.1. Maitinimo: Nr.1,2,3,4 GRUNDFOS tipo CR45-10A-F-A-E (Q=45m3/val., P=201m.v.st., 37kW) - 4vnt, avarinio maitinimo GRUNDFOS tipo CR 10-20                      (Q=8 m3/val., P= 180 m.v.st., 7,5 kW) - 1vnt.

3.5.2. Termofikacinio vandens tinklų papildymo: Nr1, 2, GRUNDFOS tipo                         CR64-2A-F-A-E  ( Q=64 m3/val., P= 44,5 m.v.st., 11 kW ) – 2 vnt.

3.5.3. Termofikacinio vandens tinklo:

- Nr.1,2,3,4 tipo CP-200/500A (Q=550 m3/val., P= 95 m.v.st. , 200kW) – 4 vnt.

- Nr.5 tipo Etanorm 120-100-25i, (Q=250 m3/val., P= 95,5 m.v.st. , 90kW) – 1 vnt.

3.6. Cheminis vandens paruošimas:

3.6.1.Vieno laipsnio Na – katijonitiniai filtrai (Ds – 1500 mm., našumas 35m3/val., 6bar.) –  3 vnt., I laipsnio garo katilų maitinimo vandens ruošimui ir TV tinklų papildymui.

3.6.2. Atgalinio osmoso įrenginys – 1vnt. (našumas – 25m3/val.), garo katilų maitinimo vandens ruošimui.

3.6.3. Chemiškai valyto  vandens   rezervuarai: talpos - po 200m3, 1 vnt. – garo katilų maitinimo vandens; 1 vnt. – TV tinklų papildymo vandens.

3.6.4. Atmosferiniai deaeratoriai:

- Tinklų papildymo Nr.1 – KP-30 (talpa 30 m3 , našumas 30 m3/val.) -1vnt.

- Garo katilų maitinimo vandens Nr.2 ir Nr.3, DA 100 (talpa 30  m3, našumas 75 m3/val.).

3.7. Uždaros konstrukcijos smulkinto biokuro sandėlis su padavimo į garo katilus sistema.

3.8. Atviro tipo automobilinės platforminės svarstyklės IND 310: maksimali svėrimo galia               60 t., padalos vertė 20 kg.

3.9. Elektros energija tiekiama pagal pirmą vartotojo kategoriją iš 10 kV tinklo, dviem šinų sekcijomis, dviem galios transformatoriais nominalia galia po 1280 kW ir vienu galios transformatoriumi 504 kW. Elektros įrenginių instaliuota galia 3800 kW. Maksimali leistina vartoti galia iš tinklo 1000 kW.

3.10.  Technologinio proceso vizualizavimo sistema: 2 dubliuojantys serveriai su 7 klientais, naudojančiais WinCC V7.0+SP3+UPD7. K7.0.3.7 programinę įrangą. Atskirame kompiuteryje, naudojančiame WinCC programinę įrangą, atitinkamai atvaizduojami elektros apskaitų duomenys ir jungtuvų būsenos, turbogeneratorių apkrovimo valdymas.

3.11. Naudojamas kuras:

- Garo katilams Nr.2 ir Nr.3 bei VŠK Nr.5 yra gamtinės dujos ir mazutas.

- Garo katilams Nr.6 ir Nr.7 biokuras – smulkinta mediena SM2 ir SM3.

- Vandens šildymo katilui Nr.8 ir Nr.9 – smulkinta mediena SM2 ir SM3.

3.12. Absorbcinis šilumos siurblys HPS045HH, galios 1,5 MW su skruberiu EVK16.06   galios 1,5 MW, slėgio 6 bar. ir kita pagalbine įranga.

3.13. Termofikacinio vandens parametrai prieduose Nr.8 ir Nr.9.

4. Projekto tikslas

AB „Panevėžio energija“ planuoja Panevėžio RK-1 statyti naują biokuro garo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu, dūmų valymo įranga, kaminu. Naujo garo katilo garai bus nukreipiami į esamą katilinės garo kolektorių ir toliau dalyvaus elektros energijos bei šilumos gamyboje. Biokuras dalinai pakeis brangesnį ir ekologiškai kenksmingesnį gamtinių dujų kurą naudojamą šilumos gamybai visoje miesto šildymo sistemoje. Bus pilniau panaudojama esama katilinės kogeneracijos įranga. Biokuro kogeneracijos įranga padidins elektros generavimą, padengs bendrovės elektros sąnaudas, mažins šilumos savikainą bei mažins aplinkos tarša. Papildomai pagaminta elektros energija bus naudojama bendrovės savų elektros poreikių tenkinimui visuose padaliniuose ir konkurencinga kaina parduodama Nordpool biržoje. Iškastinio kuro keitimas į atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) ir elektros energijos gamyba iš AEI atitinka Lietuvos nacionalinės energetikos strategijos tikslus.

AB „Panevėžio energija“ kviečia rangovines organizacijas pateikti biokuro garo katilo su kondensacinių ekonomaizeriu ir kita įranga, pasiūlymus statybai Panevėžio RK-1.  Rangovas turės atlikti visus projektavimo, demontavimo, statybos, įrengimų pirkimo, tiekimo, montavimo, derinimo darbus, atlikti topografinius bei projektinius inžinerinius geologinius tyrimus, apmokyti dirbti personalą, priduoti užsakovui atliktų darbų dokumentaciją.

Biokuro naujo garo katilo su kita įranga statybos techniniai reikalavimai išdėstyti žemiau šiame dokumente.

5. Panevėžio RK-1 technologinės schemos aprašymas

Panevėžio RK-1 yra veikianti kogeneracijos ciklo įranga. Garus gali gaminti du dujų/mazuto katilai B-25/15GM ir du biokuro garo katilai Danstoker TDC-F. Visų garo katilų garai nukreipiami į garo kolektorių iš kurio skirstomi į turbinas ir kitiems poreikiams. Yra dvi garo turbinos Kuban-1,25, atidirbusių garų kondensatoriai/TV šilumokaičiai.

Katilinėje šilumą termofikaciniu vandeniu taip pat gaminama vienu dujų/mazuto vandens šildymo katilu ir dviem biokuro vandens šildymo katilais.

Naujo biokuro garo katilo pakuroje bus naudojama smulkinta mediena. Įdiegus naują įrangą miesto šilumos tiekimo sistemoje sumažės gamtinių dujų vartojimas, bus naudojamas pigesnis vietinis kuras. Sumažės atmosferos tarša.

Katilo dūmų trakte turės būti įrengtas dūmų kondensacinis ekonomaizeris. Kondensacinis ekonomaizeris bus jungiamas prie iš miesto grįžtamos termofikacinio vandens linijos. Jo pagalba bus susigrąžinama dalis šilumos, prarandamos su iš katilo išeinančiais dūmais.

Iš esamo garo katilų biokuro sandėlio į naujai statomą biokuro katilo pakurą turės būti įrengta biokuro tiekimo įranga.

Iš naujo katilo išeinančių dūmų valymui nuo kietųjų dalelių turės būti įrengta tam skirta įranga.

Turės būti šalinami pelenai iš pakuros ir dūmų valymo sistemos. Pelenai turės būti automatiškai šalinami į standartinius atliekų konteinerius. Turės būti įrengta dumblo surinkimo, nusausinimo sistema iš dūmų kondensacinio ekonomaizerio panaudojant esamą. Turės būti pelenų ir dumblo pakrovimo išvežimui sistema.

6. Darbų apimtys

Naujai statomas biokuro garo katilas turi būti įrengtas katilinės buvusiame šiaudų sandėlyje. Į naują katilą kuras bus tiekimas iš esamo garo katilų biokuro sandėlio. Naujas kaminas pritaikytas drėgniems degimo produktams.

Naujai statoma įranga turės būti prijungta prie reikiamų teritorijoje veikiančių technologinių sistemų.

6. 1. Projektavimo darbai:  projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas.

6.2. Statybos/montavimo darbai:

    - Garo katilo su pagalbiniais įrenginiais statyba.

    - Kondensacinio ekonomaizerio su pagalbiniais įrenginiais statyba.

    - Biokuro transportavimo į katilo pakurą sistemos įrengimas.

    - Dūmų valymo sistemos įrengimas.

    - Pelenų šalinimo sistemos įrengimas.

    - Jėgos, valdymo kabelių ir kitos įrangos montavimas.

    - Visos įrangos valdymo sistemų įrengimas pritaikant darbui su esama katilinės technologine sistema.

    - Visų reikalingų vamzdynų, reguliavimo ir atidarymo/uždarymo vožtuvų montavimas.

    - Oro/dūmų kanalų montavimas.

    - Šildymo, vėdinimo, ventiliacijos sistemų įrengimas darbų zonoje.

    - Priešgaisrinės ir apsauginės sistemos įrengimas darbų zonoje.

    - Vaizdo stebėjimo įrengimas darbų zonoje.

    - Dažymo, skardinimo, šiluminės izoliacijos darbai.

    - Aptarnavimo aikštelių, turėklų, laiptų, įrengimas.

    - Naujo kamino statyba.

6.3. Sumontuotos įrangos paleidimas, derinimas, pridavimas, katilinės personalo apmokymas dirbti nauja įranga, reikalingų instrukcijų parengimas ir pristatymas.

7. PROJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7.1. Biokuro katilo pagrindiniai techniniai parametrai ir reikalavimai

7.1.1. Biokuro vandens garo katilas, kuris užtikrintų parametrus:

- Garo katilo nominalus našumas garais ne mažiau kaip 22 t/h.

- Katilo garų nominalus slėgis 14 bar.

- Katilo garų nominali temperatūra (už perkaitintuvo) 300÷320oC.

- Garai nukreipiami į esamą katilinės garo kolektorių.

- Garo katilo kuro energetinės vertės naudingo panaudojimo koeficientas (n.v.k.) ne mažiau 86 proc., esant įrangos nominaliam našumui, naudojant kuro specifikacijoje nurodytą kurą, vertinant žemutinę kuro šiluminę vertę, dirbant be kondensacinio ekonomaizerio.

- Garo katilo šiluminio našumo reguliavimo diapazonas nuo 40 proc. iki 100 proc. nominalaus našumo. Našumo reguliavimas automatinis - kuro didinimas/mažinimas proporcingai apkrovimui.

- Degimo proceso automatinį (kuro – oro santykio) reguliavimą priklausomai nuo apkrovimo su korekcija pagal O2 kiekį dūmuose.

- Automatizuotą garo katilo ir vandens ekonomaizerio kaitrinių paviršių valymo sistemą, katilui nepertraukiamai dirbant visame darbo režimų diapazone. Turi būti įrengta šildymo paviršių rankinio-mechaninio valymo galimybė ir pateiktos priemonės.

- Katilo konstrukcija su maitinimo vandens ekonomaizeriu.

- Turi būti įrengta įranga užtikrinanti saugų biokuro garo katilo ir visos jo įrangos stabdymą dingus pagrindiniam elektros tiekimui.

7.1.2. Katilas dūmų kanalais jungiamas prie dūmų valymo įrangos, kondensacinio ekonomaizerio, esamo absorbcinio šilumos siurblio skruberio, prie naujo kamino. Įrengti reikalingas dūmų užsklandas su elektros pavaromis su vietiniu ir distanciniu valdymu, bei su rankiniu mechaniniu valdymu.

7.1.3. Katilo su pakura valymo periodiškumas nutraukiant katilo darbą turi būti ne dažnesnis kaip 6 mėnesiai.

7.1.4.Turi būti įrengta ir sukomplektuota mechaninė-pneumatinė ar elektrinė įranga katilo šildymo paviršių  valymui periodinių katilo stabdymų valymui metu.

Įrengti automatinę garo katilo kaitrinių paviršių valymo sistemą veikiančią katilui nepertraukiamai dirbant visame darbo režimų diapazone.

7.1.5. Biokuro katilas su pakura, kondensacinis ekonomaizeris ir kita įranga turi būti patikima ilgalaikėje eksploatacijoje, pagaminta laikantis ES standartų ir direktyvų.

7.1.6. Maitinimo vandens pajungimas į projektuojamą katilą iš esamos garo katilų maitinimo sistemos, esamais maitinimo siurbliais. Maitinimo vandens temp. 100 ÷ 110 C, maitinimo vandens kokybės rodikliai priede Nr.6.

7.1.7. Statomo garo katilo nuolatinį prapūtimą nuvesti į esamą garo katilų nuolatinio prapūtimo separatorių. Periodinio prapūtimo vandenį, slėginį drenažą nuvesti į esamų garo katilų barboterį lauke, apsaugant linijas nuo užšalimo.

7.1.8. Statomo katilo patalpoje turi būti išplėsta katilinės priešgaisrinė sistema.

7.1.9. Statomos įrangos eksploatacijai ir remontui įrengti būtinus kėlimo mechanizmus, esant galimybei panaudoti esamą kėlimo įrangą.

7.1.10. Katilo remonto, dūmavamzdžių keitimo ir kiti būtini katilo ir jo pagalbinės įrangos remonto darbai turi būti atliekami be patalpos ardymo, kitu atveju turi būti numatytos ir įrengtos remonto bei aptarnavimo angos, liukai ir pan.

7.1.11. Naujo garo katilo kondensacinio ekonomaizerio nuosėdų nusausinimo sistemos įrengimas turi būti sprendžiamas panaudojant esamą garo katilų kondensacinio ekonomaizerio nuosėdų tvarkymo sistemą. Perkeliant esamą didmaišių kabyklą į transportavimui patogią vietą frontalinio krautuvo pagalba. Turi būti patogios mechanizuotos priemonės didmaišių pakrovimui išvežimui autotransportu.

7.2. Katilo pakura

Katilo pakura turi būti serijinės gamybos ir įrengta pagal išbandytą biokuro deginimo technologiją. Pakura turi būti pritaikytos deginti biokurą – medienos skiedrą SM3 (pagal BALTPOOL UAB prekybos biokuro produktais sąlygose skelbiamą techninę specifikaciją). Biokuro specifikacijos nurodytos skyriuje 7.8. Biokuras.

Rangovas turi parinkti pakurą, kurios parametrai atitinka jų projektiniams skaičiavimams ir  užtikrina optimalius katilo darbo parametrus, bet kartu tenkina sąlygą, kad pakuros galia ne mažiau kaip 15 proc. didesnė už katilo galią.

Degimo procesas turi būti :

- Automatizuotas - automatinis kuro-oro santykio reguliavimas proporcingai šiluminiam apkrovimui bei su papildoma degimo proceso korekcija pagal biokuro kokybinius rodiklius (rodikliai įvedami į SCADA valdymo sistema operatoriaus pagalba). Pakuros darbo parametrai privalo būti kintami ir reguliuojami automatiškai pagal deginamo biokuro drėgnumo laipsnį. Pakuros darbo režimų pasikeitimas turi būti tolydinis, kintant biokuro drėgnumui nuo 35 iki 60%.

- Automatinis (kuro-oro santykio) reguliavimas priklausomai nuo šiluminio apkrovimo su korekcija pagal O2 kiekį dūmuose.

Pakuros konstrukcija turi užtikrinti gerą kuro sudegimą. Turi būti įrengta NOx mažinimo priemonė.

Pakura su ardelėmis turi turėti jų aušinimo sistemą. Ardelių konstrukcija turi užtikrinti, kad nebūtų kuro prabyrėjimo.

Suprojektuoti ir įrengti automatizuotą pelenų šalinimą iš pakuros ir dūmų valymo įrenginių į pelenų konteinerius.

Ardelės pagamintos iš aukšta temperatūrinio ketaus arba plieno lydinių. Šoninės ardyno ardelės turi būti specialios prailgintos konstrukcijos ar panaudotos kitos priemonės, kurios apsaugo kūryklos sienas nuo pradegimo ir užtikrina pakuros veikimo ilgaamžiškumą. Pakura turi būti su ardynu valdomu hidrauline sistema.

Turi būti paduodamo į pakurą oro pašildymas su kintamu oro srauto reguliavimu.

Pelenų surinkimo sistema turi būti izoliuota (bunkeriai, transporteriai ir t.t.), užkertant kelią dulkių patekimui į aplinką. Pelenų surinkimo konteineriai turi būti apsaugoti nuo užšalimo.

Iš po ardyno pelenai šalinami šlapi.

Pelenų šalinimas pilnai automatizuotas į standartinius uždengiamus 7 m3 talpos konteinerius. Turi būti pateikti du konteineriai. Turi būti įrengtas privažiavimas jų mechanizuotam  pakrovimui/iškrovimui. Konteineriai apsaugoti nuo užšalimo (statomi patalpoje ar kita priemone apsaugomi nuo užšalimo).

Įrengti pakuros užkūrimo sistemą susidedančią iš suskystintų dujų balionų laikymo įrenginio, dujų tiekimo linijos, degiklio, reikiamos armatūros.

Turi būti įrengtas ir išbandytas garo katilo ir pakuros parametrų stebėjimas bei valdymas nuotoliniu būdu iš katilinės centrinio valdymo pulto. Pakuroje vykstančio kuro degimo proceso stebėjimui turi būti įrengta vaizdo stebėjimas kamera su vaizdo perdavimu į katilinės centrinį valdymo pultą.

7.3. Dūmų valymas

Turi būti valymo įranga kietųjų dalelių šalinimui iš dūmų srauto naudojant (bet neapsirbojant) cikloną, kondensacinį ekonomaizerį.

Į kaminą einantys dūmai neturi būti užteršti kietosiomis dalelėmis daugiau kaip  20 mg/Nm3.

Į kaminą einantys dūmai neturi būti užteršti NOx daugiau kaip 300 mg/Nm3.

Garantuojamos teršalų, išmetamų į kaminą koncentracijos, dirbant visame našumo diapazone turi neviršyti LR Aplinkos ministro 2017-09-18 įsakymo Nr.D1-778 „Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ nustatytų normų.

Dūmų šalinimo sistemoje turi būti įrengtos vietos gamtosauginiams bandiniams paimti su patogiu priėjimu ir atitinkančios normatyvinių dokumentų reikalavimus.

7.4. Dūmų kondensacinis ekonomaizeris  (KE)

KE - įrenginys skirtas išeinančiuose dūmuose esančios šilumos panaudojimui šilumos tinklų vandens pašildymui. Kondensacinis ekonomaizeris jungiamas prie termofikacinio vandens tinklų grįžtamos linijos.

KE nominali šiluminė galia turi būti parinkta tokia, kad maksimaliai išnaudoti dūmų kondensato šilumą. Temperatūrų skirtumas tarp iš po naujo KE išmetamų dūmų temperatūros ir iš tinklų grįžtančio vandens temperatūros turi būti ne didesnis kaip 3°C (t. y. nevertinant absorbcinio šilumos siurblio skruberio įtakos).

Ekonomaizeris turi turėti termofikacinio vandens ir degimo produktų „apėjimo“ linijas su atitinkama armatūra.

KE valymo periodiškumas nutraukiant jo darbą turi būti ne dažnesnis kaip kas 6 mėnesiai.

KE mechaninė konstrukcija ir medžiagos panaudotos jo gamybai privalo užtikrinti:

- atsparumą įtekančių dūmų temperatūrai iki 200 oC. Su dūmais sąveikaujančios dalys turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno 1.4404 EN10088 (AISI316L), arba geresnių savybių.

- atsparumą kondensato ir dūmų sąveikos produktų koroziniam poveikiui.

- atsparumą kondensato ir dūmų valymui dozuojamų chemikalų koroziniam poveikiui;

- dūmuose esančio vandens garo kondensatas atskirtas nuo termofikacinio vandens;

- rankinį aptarnavimą ir valymą, sukomplektuoti bei pateikti reikiamas priemones.

Į projektavimo ir tiekimo apimtis turi įeiti pilnai sukomplektuotas kondensacinis ekonomaizeris ir papildomi įrenginiai, kuriuos preliminariai sudaro šie komponentai:

- Kondensacinis ekonomaizeris.

- Kondensato valymo ir neutralizavimo (pH=6÷8) sistema.

- Stacionari šilumokaičių  plovimo sistema, maksimaliai panaudojant jau sumontuotą prie dūmų kondensacinio ekonomaizerio Nr.1 stacionarią talpą ir siurblį su dažnio keitikliu.

- Dūmsiurbis (jeigu būtinas, slėgio nuostoliams per ekonomaizerį nugalėti).

- Dūmų apvedimo linijos ir užsklandos.

- Siurbliai, sklendės, vožtuvai.

- Automatikos ir vietiniai prietaisai.

- Valdymo sistema.

- Pagamintos šiluminės energijos apskaitos sistemos tenkinančios teisinės metrologijos reikalavimus.

- Aptarnavimo aikštelės su stacionariomis priėjimo priemonėmis ir aptarnavimo priemonės.

- Kita reikalinga įranga, būtina norint užtikrinti projektinius techninius parametrus ir ilgalaikę bei patikimą eksploataciją.

Jungiamieji dūmtakiai iš nerūdijančio plieno AISI 316 L (arba geresnių savybių) nuo KE iki dūmsiurbio ir nuo dūmsiurbio iki naujo kamino.

Suprojektuoti ir įrengti termofikacinio vandens vamzdyno sujungimą su KE.

Po kondensacinio ekonomaizerio valymo sistemos susidarančių nuotekų užterštumas neturi viršyti „Nuotekų tvarkymo reglamente“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija)  nurodytų koncentracijų.

Nuotekos neturi viršyti šių normų:

- temperatūra (ne didesnė kaip 450C);

- pH (6,5–9,5);

- ChDS/ BDS7 santykis (<3);

- BDS7 (800mg/l);

- skendinčios medžiagos (nenormuojamos);

Įrengti dumblo nusėsdintuvą kanalizacijos linijoje.

7.5. Absorbcinio šilumos siurblio (AŠS) panaudojimas

Esamo absorbcinio šilumos siurblio skruberis turi būti pajungtas į statomo garo katilo dūmų sistemą. Turi likti galimybė AŠS dirbti ir su esamais garo katilais (AŠS turi turėti galimybę dirbti su nauju garo katilu arba su esamais garo katilais). Turi būti įrengta dūmų kanalų atjungimo armatūra su elektrifikuotu bei rankiniu valdymu ir įrengtos vietos aklių įstatymui.

Įrengti termofikacinio vandens jungtis, kurios užtikrins reikiamus AŠS darbo parametrus.

7.6. Kaminas (dūmtraukis) ir dūmtakiai.

Kamino įrengimas turi tenkinti reikalavimus:

- Kamino įdėklas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno markės 316 arba geresnių savybių.

- Kamino išorinis apvalkalas turi būti pagamintas iš plieno.

- Įrengti rezonanso slopintuvą.

- Kamino įdėklas su šilumine izoliacija.

- Kamino apačioje įrengti kondensato šalinimo ir neutralizavimo (jei reikalinga) valymo sistemą bei valymo angas. Susidaręs kondensatas šalinamas į nuotekų sistemą.

- Prie kamino jungiami dūmtakiai turi turėti nuolydį, kad juose nesikauptų kondensatas, o žemiausioje vietoje, turi būti įrengta kondensato šalinimo sistema.

- Pajungti kaminą prie esamo arba naujai įrengiamo įžeminimo įrenginio.

- Įrengti dūmtakių valymo ir apžiūrų angas su stacionariomis priėjimo priemonėmis ir aptarnavimo aikštelėmis.

- Turi būti įrengtos degimo produktų mėginių paėmimo vietos, tenkinančios galiojančių normų reikalavimus su prieigai sudarytomis sąlygomis pagal galiojančius reikalavimus (el. energijos šaltinis, aikštelė su apsauga nuo atmosferos kritulių, laiptais pagal reikalavimus ir t. t.).

- Kaminas turi būti nudažytas atmosferos poveikiui atspariais dažais, atlaikantys ne mažiau 15 metų. Spalva turi būti suderinta su Užsakovu.

- Turi būti įrengtos priemonės, kad visi drenažai neužšaltų prie -25 oC lauko oro temperatūros.

- Kamino aukštis ne mažiau 45 m., parinkimas pagal priedo Nr.1 reikalavimus.

7.7. Biokuro transportavimo sistema.

Panaudojant esamą biokuro garo katilų kuro transportavimo sistemą įrengti automatizuotą biokuro transportavimo sistemą iki statomo garo katilo pakuros. Esama biokuro transportavimo sistema turi būti rekonstruota ir automatizuota pritaikant darbui su trimis biokuro garo katilais. Kuro padavimo valdymas turi užtikrinti kiekvieno katilo darbą atskirai ir kartu esant kintamiems katilų našumams. Kuro transporterio varikliai valdomi kintamo dažnio pavaromis.

Naujo garo katilo pakuros bunkerio talpa turi būti tokia, kad užtikrintų ne mažesnį kaip 30 min. katilo darbą nominaliu režimu.

Kuro padavimo sistema turi būti pritaikyta kuro specifikacijoje nurodytam kurui.

Jeigu biokuro transportavimo įrengimui reikalingi statinių, aikštelių griovimo darbai, esamų komunikacijų ar vamzdynų iškėlimas, jie turi būti įvertinti darbų apimtyje ir įvykdyti.

7.8. Biokuras

Biokuro katilui bus naudojama medienos skiedra pagal tarptautinės biokuro biržos BALTPOOL specifikaciją SM3 kodą.

  - Biokuras įsigyjamas BALTPOOL biržoje ir kuras turi tenkinti joje taikomus reikalavimus.

  - Biokuras bus pristatomas autotransportu.

7.8.1. Kuro ar kuro mišinio frakcijos dydis

  - Kuro kokybės ir frakcijos dydį pagal dalelės matmenis apibrėžia Baltpool Prekybos biokuro produktais sąlygų nurodytos specifikacijos:

Medienos skiedros produktų techninės specifikacijos

| - Biokuro rūšis | - Kodas | - Drėgnis % nuo naudojamosios masės |  | - Pelenin gumas % nuo sausosios masės | - Frakcijos dydis |  |  |  | - Chloro kiekis (% nuo sausosios masės)4 | - Žaliava - (1 lentelė) | - Leidžiamos priemaišos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Smulkelių frakcijos (<3,15mm) leidžiamas kiekis , % | - Pagrindinė frakcija, mm (min. kiekis %)7 | - Stambioji frakcija (maks. Skerspjūvis 6 cm2, mm (maks. kiekis, %) | - Didžiausias leidžiamas ilgis, mm7 |  |  |  |
|  |  | - Min. | - Maks | - Maks |  |  |  |  |  |  |  |
| - Medienos skiedra | - SM3 | - 35 | - 60 | - 5 | - iki 25 % masės | - 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %) | - > 100 (iki 10 % masės) | - <220 | - <0,03% | - visos | - Lapai, spygliai ir žievė. |

  - Pastaba. su biokuru gali pasitaikyti nenumatytų stambaus gabarito kuro priemaišų (pvz. akmenys, metalo strypai ir pan.)

7.8.2. Biokuro kokybės nustatymo laboratorijos įranga

Projektuojamai įrangai bus panaudojama katilinėje esančios laboratorijos kuro kokybės nustatymo įranga.

7.9. Projekto įrangos valdymo sistema

7.9.1. Bendri reikalavimai valdymo sistemai

Kompleksinis naujo biokuro garo katilo, kondensacinio ekonomaizerio, absorbcinio šilumos siurblio (AŠS), kuro ūkio, pelenų šalinimo sistemų valdymas turi būti kompiuterizuotas. Katilas kondensacinis ekonomaizeris, AŠS, kuro ūkis ir pelenų šalinimo ūkis, katilo kaitrinių paviršių valymo sistema valdomi iš operatoriaus panelių ir katilinės centrinio valdymo pulto.

Valdymo ir vizualizacijos sistema turi apjungti atskirų įrengimų valdymo sistemas:

- Biokuro tiekimo įranga.

- Garo katilą su pakurą ir pagalbiniais įrengimais.

- Kondensacinį ekonomaizerį su pagalbiniais įrengimais.

- Absorbcinio šilumos siurblio įranga.

- Pelenų šalinimo sistema.

- Katilo kaitrinių paviršių valymo nuo suodžių sistema.

- Suspausto oro tiekimo sistema. (Jei bus reikalinga nauja technologiniame procese.)

Biokuro įranga turi būti automatizuota-mechanizuota, jos įrengimai turi turėti tarpusavio ryšį ir sudaryti vieningą valdymo sistemą. Prieš pakurą turi būti kuro bunkeris, kurio talpa užtikrintų 30 min. katilo darbą nominaliu našumu. Kuro bunkeryje turi būti kuro lygio procentinė išraiška, kontrolės ir gaisro gesinimo sistema.

Projektuojami automatizacijos įrenginiai turi būti tik pramoninės paskirties.

Visi matavimo prietaisai turi būti projektuojami ir tiekiami pagal įrengimų išdėstymo schemas ir turi tikti darbui visame apkrovimo reguliavimo diapazone.

Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams, radijo dažnių trikdžiams, statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje.

Elektros instaliacijos ir įrenginiai turi tenkinti bendruosius elektrinei keliamus reikalavimus ir elektros įrenginių įrengimo taisyklių sąlygas.

Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, įrengiami statomame objekte turi atitikti Europos Sąjungos normas ir standartus, bei turi būti sertifikuoti ir įteisinti, o matavimo priemonės, priskirtos teisinei metrologijai, su galiojančia patikra.

Visi parametrai bus matuojami naudojant tarptautinės vienetų sistemos (SI) vienetus.

Nauja įranga turi būti aprūpinta naujomis kontrolės ir matavimo priemonėmis bei vykdymo mechanizmais pagal „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles“, „Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės“ ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Vietinės ir distancinės valdymo ir kontrolės priemonės turi garantuoti saugų jai priklausančių įrengimų eksploatavimą ir turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Įrangos valdymo sistema privalo būti valdoma naudojant programuojamus loginius valdiklius. Valdymo sistemoje bus įdiegta matavimo signalinė įranga, nuoseklioji logika, saugos ir eksploatacijos sąryšis bei uždaros grandinės kontrolės mechanizmai, susiję su biokuro valdymo sistema. Programuojamas loginis valdiklis turi atitikti EN 61131-2 standartą arba lygiavertį. Programuojami loginiai valdikliai (PLV) turi turėti derėti ir sąveikauti su esamais PLV.

Įrengimų valdymui, parametrų nuskaitymui, atvaizdavimui duomenys perduodami į esamą katilinės centrinį valdymo pultą. Valdymo sistema turi naudoti Ethernet protokolą arba kitą lygiavertį ir plačiai naudojamą protokolą.

Visi 24VDC maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti su 100 procentiniu rezervavimu.

Visose valdymo sistemose proceso atvaizdavimui ir įrenginių valdymui turi būti naudojamos fiziškai nepriklausomos ryšio linijos su programuojamu loginiu valdikliu, o vietiniam įrenginių valdymui – prie jų įrengta vietinė valdymo įranga. Valdymo skyduose įrengti operatoriaus paneles.

Komunikacijos tarp įrenginių turi būti realaus laiko (deterministinės).

Procesų duomenys turi būti surenkami ir atvaizduojami realiu laiku.

Projektuojama vizualizavimo sistema turi būti interaktyvi, turi būti visų matuojamų parametrų kaupimas ir grafinis jų atvaizdavimas, vizualizavimo technologinė schema, įvykių ir aliarmų archyvai, ataskaitų formavimas ir eksportavimas į Excel formatą arba lygiavertį. Atvaizdavimo formą, metodus, kiekius, darbų metu, papildomai derinti su Užsakovu.

Duomenų archyvavimo periodas 1 mėn. operatyviai peržiūrai ir 12 mėn., duomenis perkeliant iš kompiuterio į nešiojamas laikmenas.

Su išpildomąja dokumentacija Užsakovui perduoti valdymo algoritmo aprašymą elektroninėje laikmenoje ir valdymo programų tekstas, ar kodų konfigūravimo parametrai.

Įrengimų valdymo sistemos turi susidėti iš trijų dalių:

- Programinio loginio valdiklio įrenginio valdymui.

- Vietinio valdymo įrenginio (šalia įrengimo).

- Vizualizacijos ir nuotolinio valdymo įrenginio (centriniame valdymo pulte).

Įrangos tiekimas apima ir visus matavimo prietaisus ir baigiamosios kontrolės elementus, įskaitant kabelius, technologinės kontrolės daviklius ir valdymo mechanizmus.

Į valdymo sistemos tiekimo apimtį taip pat įeina ši įranga:

- Vietinės kontrolės spintos ir panelės.

- Avariniai išjungėjai, apribojimo jungikliai.

- Kontroliniai prietaisai.

- Sujungimų dėžės bei mechanizmų ir įrangos vidiniai laidai.

- Programuojamos loginės kontrolės sistema, skirta įrengimų kontrolei.

Į tiekimų apimtį įeina automatizacijos projektas, montavimas, bandymas, derinimas, instrukcijų parengimas ir komplektavimas, personalo apmokymas

7.9.2. Eksploataciniai reikalavimai

Veikimo valdymo ir galios reguliavimo įranga (toliau vadinama valdymo įranga) turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą automatinį veikimą, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas numatytas gamykloje gamintojoje. Avarinio stabdymo mygtukai turi turėti apsaugą nuo netyčinio paspaudimo.

Valdymo įranga visuose darbo režimuose turi veikti pagal rangovo pateiktą algoritmą.

Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai turi turėti žymines lenteles pritaikytas tai aplinkai, kuriose turi būti pažymėtas KKS Nr.  bei funkcinė paskirtis lietuvių kalba. Visi matavimo prietaisai skirti saugiam darbui, gamtosaugai, technologinėms apsaugoms turi turėti metrologinę patikrą, su metrologinės patikros data ne ankstesne kaip 6 mėn. iki objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo datos, ant manometrų sužymėtos maksimalios ribos, apsaugose dalyvaujantys prietaisai pažymėti. Ant matavimo priemonių turi būti užrašytas KKS kodas.

Matavimo prietaisai turi būti instaliuojami tokiu būdu, kad priėjimas prie jų būtų be papildomų priemonių (kopėčių, stelažų ar pan.)

Įrengta vietinė šviesinė signalizacija. Sirenos garso lygis turi būti reguliuojamas.

Turi būti galimas iš SCADA sistemos matavimo prietaisų ribų keitimas, matavimo prietaisų signalo vėlavimas, automatinių reguliatorių koeficientų keitimas, ir kitų darbo parametrų keitimas. Šių parametrų keitimas turi būti apsaugotas slaptažodžiu.

Turi būti pateikta programinė įranga su licenzijomis skirta sumontuotų valdiklių, protokolo keitiklių, signalų keitiklių priežiūrai ir parametrizavimui.

7.9.3. Funkciniai reikalavimai

Naujai įdiegiamos įrangos vieninga valdymo sistema turi užtikrinti greitą įrengimų paleidimui iš katilinės CVP (centrinio valdymo punkto) ir iš vietinių valdymo panelių.

Valdikliai turi turėti visus būtinus jiems priedus (įėjimus/išėjimus, ryšio kanalus ir t.t.), kad įrengimų darbas būtų valdomas ir prižiūrimas, užtikrinant nustatytų reikšmių ir parametrų atvaizdavimą.

Reguliuojančių vožtuvų elektros pavaros turi būti valdomos nekontaktiniais valdymo įtaisais, galinės padėties ir momento jungikliai nustatomi pavaros valdymo panelėje.

Programuojamam loginiam valdikliui turi būti įrengtas įtampos tiekimas, dingus maitinimui iš pagrindinio šaltinio (rezerviniai maitinimo šaltiniai) su garantuotu įtampos tiekimu 1 val. laikotarpiu prie nominalios apkrovos.

Deguonies matavimo dūmuose prietaisai turi būti sumontuoti taip, kad išeinantys dūmai neužneštų jutiklio, įrengta deguonies matavimo simuliacija, kurios metu nestabdomas katilo darbas norint patikrinti ar nuvalyti jutiklį.

Turi būti užtikrintas patikimas kuro lygio bunkeryje sistemos darbas įrengiant automatinį jutiklių valymą oru.

Paviršių valymas nuo suodžių turi būti valdomas iš CVP ir operatoriaus panelės, galimybė tikrinti vožtuvus po vieną ar mažomis grupėmis.

7.9.4. Biokuro tiekimo ir pagalbinių įrenginių valdymo sistema

Valdymo sistema turi užtikrinti nepertraukiamą automatinį kuro tiekimą į katilo pakurą. Turi būti įrengta technologinio proceso vizualizavimo sistema, kurios pagalba būtų galima matyti ir analizuoti įrenginių darbo parametrus. Turi būti rankinis ir automatins įrangos darbo režimai. Kuro bunkerio užpildymo režimas prieš kuriant katilą.

Prie įrenginių turi būti spalvotas grafinis pultelis iš kurio būtų galima valdyti ir stebėti įrenginius.

Turi būti pateikti visi signalų (apsaugų, signalizacijų, blokuočių ir kt.) sąrašai ir programuojamo loginio valdiklio struktūrinės (blokinės) schemos, valdymo algoritmo aprašymas, valdiklio programa su komentarais programoje ir su slaptažodžiu, jei toks yra, konfigūravimo parametrų nustatymai, operatoriaus panelės programa, protokolų keitiklių programa (parametrai), dažnio keitiklių programa (nustatyti parametrai) spausdintinėje ir skaitmeninėse formose. Turi būti galima matyti ir keisti reguliatorių PID parametrus ir kitus nustatymų parametrus. Visi procesuose dalyvaujantys įrenginiai, reguliatoriai turi būti pilnai valdomi iš SCADA sistemos.

Pateikiamos visų įrenginių, valdiklių, panelių, vizualizavimo programų, dažnio pavarų ir kitos programinės įrangos licencijos.

7.9.5. Biokuro katilo valdymo sistema

Biokuro garo katilo valdymo sistema turi užtikrinti stabilų našumo reguliavimą visame apkrovimų diapazone.

Valdymo sistema turi automatiškai palaikyti reikalaujamus katilo parametrus. Turi būti galima valdyti katilą iš vietoje esamos spalvotos grafinės valdymo panelės ir centrinio valdymo patalpos.

Turi būti įrengtas rankinis ir automatinis reguliatorių darbas, katilo galios reguliavimas palaikant katilo našumą užduodant procentinę katilo našumo vertę.

Katilo valdymo sistema turi turėti pirmos paveikusios technologinės apsaugos nustatymo įrenginį, jis gali būti realizuotas programiškai.

Katilo technologinių apsaugų matavimo priemonės turi būti dubliuotos ir sugedus vienai technologinių apsaugų matavimo priemonei nestabdyti katilo.

Valdymo sistema turi užtikrinti pastovius parametrus visame biokuro katilo apkrovimo diapazone.

Turi būti įrengta technologinio proceso vizualizavimo sistema, kurios pagalba būtų galima matyti ir analizuoti įrenginių darbo parametrus. Visi darbo parametrai turi būti archyvuojami.

Turi būti pateikti visi signalų (apsaugų, signalizacijų, blokuočių ir kt.) sąrašai ir programuojamo loginio valdiklio struktūrinės (blokinės) schemos, valdymo algoritmo aprašymas, valdiklio programa su komentarais programoje ir su slaptažodžiu, jei toks yra, operatoriaus panelės programa su slaptažodžiu, jei toks yra, protokolų keitiklių programa (parametrai), dažnio keitiklių programa (nustatyti parametrai) spausdintinėje ir skaitmeninėse formose. Turi būti galima matyti ir keisti reguliatorių PID parametrus. Visi procesuose dalyvaujantys įrenginiai, reguliatoriai turi būti pilnai valdomi iš SCADA sistemos.

Programinė įranga turi būti su licencijomis.

7.9.6. Kondensacinio ekonomaizerio (KE) valdymo sistema

KE valdymo sistema turi būti atskirta nuo katilo valdymo sistemos, t. y. turėti atskirą valdiklį, skydą ir kitą reikalingą įranga. Turi būti galima valdyti KE iš vietoje esamos spalvotos grafinės valdymo panelės. Turi užtikrinti nepertraukiamą automatinį įrenginio veikimą. Turi būti įrengta technologinio proceso vizualizavimo sistema, kurios pagalba būtų galima matyti ir analizuoti įrenginių darbo parametrus.

Turi būti pateikti visi signalų (apsaugų, signalizacijų, blokuočių ir kt.) sąrašai ir programuojamo loginio valdiklio struktūrinės (blokinės) schemos, valdymo algoritmo aprašymas, valdiklio programa su komentarais programoje ir su slaptažodžiu, jei toks yra, operatoriaus panelės programa, protokolų keitiklių programa (parametrai), dažnio keitiklių programa (nustatyti parametrai) spausdintinėje ir skaitmeninėse formose. Turi būti galima matyti ir keisti reguliatorių PID parametrus ir kitus nustatymų parametrus. Visi procesuose dalyvaujantys įrenginiai, reguliatoriai turi būti pilnai valdomi iš SCADA sistemos.

Programinė įranga turi būti su licencijomis.

7.10. Technologinio proceso vizualizavimo sistema

7.10.1. Bendri reikalavimai

Statomo garo katilo, kondensacinio ekonomaizerio, ir kitų įrenginių vizualizavimo sistema turi būti integruota į esamą dubliuotų serverių SCADA sistemą su reikiamomis licencijomis ir apimti visą technologinį procesą. Technologinio proceso valdymo sistema turi būti to paties gamintojo, kaip esamų katilinės įrenginių.

Visa įranga turi būti pramoninio išpildymo, gamintojas turi nurodyti, kad perkama įranga skirta dirbti nepertraukiamu režimu (24/7).

Naujam garo katilui, kondensaciniam ekonomaizeriui projektuojama ne mažiau kaip viena darbo vieta su reikiamomis licencijomis (vienas klientas su dviem monitoriais). Nauji technologinio proceso vizualizavimo langai turi būti tokio pat stiliaus kaip esami langai.

Vizualizavimo programa turi suformuoti vieną kartą į parą valandines įrenginių parametrų ataskaitas ir turi būti galima jas atspausdinti. Turi būti galima išjungti ataskaitų spausdinimą.

7.10.2. Operatyvinio personalo darbo vietos

Įrengti ne mažiau kaip vieną darbo vietą, kur du LCD vaizduoklius, kurių įstrižainė ne mažau 27‘‘(prie vieno sisteminio bloko jungiami du monitoriai).

Vizualizavimo programos versija turi būti su reikiamu kiekiu kintamų licencijų.

Kompiuterio sisteminis blokas turi būti pramoninio išpildymo ir pritaikytas dirbti nepertraukiamu režimu (24/7).

7.10.3. Energijos apskaitos

Techniniams rodikliams apskaičiuoti ir analizuoti įrengti naujai montuojamos įrangos šilumos  ir elektros energijos apskaitos sistemas. Apskaitos prietaisus prijungti prie esamos duomenų surinkimo sistemos ir technologinio proceso vizualizavimo sistemos.

Šiluminės energijos apskaitos sistemos įrengiamos garo katilo ir kondensacinio ekonomaizerio šilumos gamybai apskaičiuoti. Šilumos skaitikliai turi turėti ne mažiau dviejų išorinio ryšio sąsajų, kurių viena yra Modbus TCP/IP.

Elektros energijos apskaita turi būti įrengta visai naujai statomai įrangai.

Šilumos ir elektros skaitikliai turi atitikti teisinės metrologijos reikalavimus su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.

7.10.4. Elektros įrenginių maitinimas

Tiekėjas turi patiekti reikiamą elektros įrangą naujiems įrenginiams ir juos prijungti prie katilinės elektros energijos tinklo. Naujai projektuojamus įrenginius užmaitinti iš 10/0,4 kV modulinės transformatorinės  T-3 sumontuojant reikiamos galios apsaugos automatą.

Į tiekimo apimtis įeina elektros įrangos projektavimas, montavimo ir derinimo darbai, varikliai, pavaros, avarinio maitinimo sistemos, nepertraukiamo maitinimo sistema elektros kabeliai ir valdymo laidai, kabelių dėklai, jungikliai, dažnio keitikliai, lengvieji starteriai, apšvietimo įranga ir kitos medžiagos. Naujai prijungiamų įrenginių galiai skirstykloje įrengti automatinius reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginius 400VAC/425VAC reikiamai galiai. Visi 200A ir didesnės galios imtuvai turi turėti kontrolės matavimo prietaisus su signalų perdavimu į valdymo pultą. Visi prietaisai, įtaisai, įrengimai turi būti sumontuoti pagal normatyvinius reikalavimus galiojančius Lietuvos respublikoje ir gamyklos gamintojos instrukcijas. Padidėjus instaliuotai galiai užtikrinti reikiamą patalpos aplinkos temperatūrą patalpai. Visos medžiagos turi būti standartinės. Visos medžiagos turi tenkinti Lietuvos ir Europos sąjungos standartų reikalavimus, arba lygiavertes standartų reikalavimams.

Visi mikroprocesoriniai įrenginiai turi būti apsaugoti nuo viršįtampių, elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių.

Įvadiniai jungtuvai ir įžemikliai turi būti sukonstruoti taip, kad juos galima būtų užrakinti visose pozicijose.

Įvado jungtuvas turi būti ištraukiamo tipo, patiektina su visomis mechaninėmis ir elektros dalimis ir komponentais, sudarančiais pilną komplektą, įskaitant ir visas reikalingas galios, reguliavimo, apskaitos ir apsaugos priemones, perdavimą SCADA sistemą.

7.10.5. Reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginiai

Naujai prijungiamų įrenginių galiai įrengti automatinius reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginius 400VAC/425VAC dalyje. Automatinių reaktyvinės galios energijos kompensavimo įrenginių valdymui  signalą nuskaitant iš įvadinių ESO elektros energijos apskaitų.

7.10.6. Automatiniai jungikliai

Trifaziai, montuojami uždarose spintose.

Trumpojo jungimo atjungimo geba ne mažiau 36 kA;

Automatiniai jungikliai nuo ≤ 200A su srovės kontrole ištraukiami, arba prieš automatinius jungiklius turi būti montuojami kirtikliai turintys matomą judamų kontaktų padėtį;

Įrengti skyduose automatinių jungiklių šviesinę padėties ir avarinio suveikimo signalizaciją;

Įrengti bendrą pagrindinių automatinių jungiklių avarinio atsijungimo signalizacijos perdavimą į centrinį valdymo pultą.

Automatiniai jungikliai:

- 1 polių poros;

- 3 polių poros;

- nominali darbo įtampa 230VAC/400VAC;

- nominalus tinklo dažnis 50Hz;

- charakteristika – ISi;

- montuojami į skydą;

- ribinė trumpo jungimo geba 100kA;

- su integruota rankena;

- selektyvaus trumpo jungimo atkirtos poveikis iki 0.4s;

- perkrovos apsauga su I2t ir I4t funkcijomis;

- turi būti galima keisti vardinę srovę naudojant vardinės srovės modulį;

- nustatymai turi būti atliekami pasukamu reguliatoriumi arba lygiaverčiu reguliavimu;

- su galimybe pajungti atskirą displėjų;

- su papildomais kontaktais automato būviui nustatyti.

7.10.7. Elektros generatorius su vidaus degimo varikliu ir avariniu maitinimo siurbliu

Rezervinio maitinimo generatorius su ARĮ, kuris išorinio elektros tinklo avarijos atveju tieks elektros energiją distancinio ir automatinio valdymo įtaisams, matavimo prietaisams, mechanizmams, katilo avarinio maitinimo vandens siurbliui ir kitai įrangai, kuri dalyvauja katilo ir pagalbinių įrenginių apsaugose dingus elektros įtampai.

Generatorius turi galėti maitinti elektros įrenginius ne mažiau kaip 6 val. be papildomo dyzelino papildymo.

Generatorius turi būti įrengtas taip ir tokioje vietoje, kad nebūtų sunkumų papildyti kurą, atlikti aptarnavimo darbus.

7.10.8. Jėgos kabeliai

Visi kabeliai turi turėti atitikties deklaracijas. Jie turi būti sumontuoti statybiniu ilgiu.

Vidinio montavimo žemos ir vidutinės įtampos jėgos kabeliai iki 1000V turi būti savaime gęstantys (nepalaikantys degimo), vario gyslomis. 10 kV kabeliai gali būti ir aliuminio gyslomis. Vidiniai ir išoriniai kabeliai vienavielėmis varinėmis gyslomis su PVC izoliacija, su apvalkalu iš juodos spalvos polivinilchlorido plastiko, įtampa iki 1000V, skirti tiesti patalpų viduje ir žemėje. Ilgalaikė leistina kabelio gyslų temperatūra - +70°C, žemiausia leistina montavimo temperatūra -15°C, aukščiausia kabelio gyslų temperatūra, ne ilgiau kaip 1s tekant trumpo jungimo srovei, - +160°C, visų naudojamų kabelių skerspjūviams

Kabelių instaliavimo gaminiai.

Kabeliai klojami kabelių loviuose, vamzdžiuose. Turi būti instaliuoti pateiktos pilnai sukomplektuotos kabelių kopėčių sistemos. Lovių, armatūros ir priedų medžiaga ir apdaila turi būti cinkuota, atitinkanti aplinkai. Visa sistema, įskaitant visus reikalingus priedus, turi būti vieno gamintojo. Kabelių įvedimui į spintas turi būti panaudojamos hermetinės įvorės, movos ir antgaliai, visų reikiamų skerspjūvių, pajungimui prie elektros įrenginių.

Kabelių klojimas.

Klojant kabelius vadovautis „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių” antruoju skyriumi.

Elektros kabeliai turi būti klojami cinkuotuose loviuose, vamzdžiuose instaliacijai panaudojant savaime gęstančius (nepalaikantys degimo) kabelius vario gyslomis. Visi kabelių loviai, kai įrengiami vertikaliai, turi būti sulygiuoti horizontaliai ir vertikaliai. Visi horizontalūs kabelių loviai įrengiant turi būti sulygiuoti horizontaliai.

Viename lovyje negalima instaliuoti darbo ir avarinio apšvietimo, skirtingų įtampų ir vienas kitą rezervuojančių kabelių. Šias grandines leidžiama tiesti tik atskiruose lovių ir lentynų skyriuose, turinčiuose ištisines nedegias pertvaras, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 0,25h.

Prie lovių kabeliai tvirtinami specialiais ugniai atspariais dirželiais. Dirželiai turi ilgalaikiai išlaikyti kabelių tempimą.

Išilgai viso apsauginio uždaro lovio turi būti užtikrintas nenutrūkstamas įžeminimas.

Kabelių antgaliai

Antgaliai presuojami, skirti kabelių iki 1kV įtampos, visų reikiamų skerspjūvių prijungimui prie elektros įrenginių.

7.10.9. Nepertraukiamas elektros energijos šaltinis (UPS)

Valdymo sistemai turi būti pateikta reikiamos galios nepertraukiamo  elektros energijos šaltinio įranga (UPS). Nepertraukiamo maitinimo šaltinis skirtas automatikos grandinėms maitinti dingus nuolatiniam elektros energijos tiekimui. Maitinimas 230 V AC. Išėjimas 230 V sinusinės formos kintama srove 50 Hz. Turi užtikrinti 1 val. elektros energijos tiekimą po sutrikimo elektros tinkle automatikos grandinėse ir technologinio proceso vizualizacijos sistemoje. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti sumontuoti taip, kad dingus šaltinio įtampai maitinimas persijungtų tiesiai nuo tinklo nesutrikdydamas įrangos veikimo, UPS gedimo atveju sistemos darbas turi nesutrikti.

7.10.10. Valdymo kabeliai

Laidai ir kabeliai turi būti klojami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Visi daugiavieliai kabeliai varinėmis gyslomis. Laidų ir kabelių pynės turi būti tinkamai tvirtinamos, žymimos ir laidai numeruojami.

Daugiagysliai kabeliai tarp gnybtų skydo, įrengimų valdymo spintos ir valdymo pulto turi būti vytų porų tipo, su bendru ekranu. Kabelių ekranai turi būti sujungti su prietaisų įžeminimo šyna.

Valdymo pulto montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti skirti darbui 250 VAC įtampa. Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi žemiau nurodyti atstumai:

- Nuo 24 V arba 10 A iki 400 V arba 50 A -100 mm;

Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

7.10.11. Dažnio keitikliai (DK)

Dažnio keitikliai turi būti:

-su apsaugos tinkančioje darbui patalpose C, D, Eg. Užtikrinti patikimą DK darbą patalpos    0 ÷ +40 C  temperatūroje, visame DK apkrovų diapazone su priverstine ventiliacija;

Visi dažnio keitikliai turi būti ne mažesnės kaip IE2 efektyvumo klasės.

- sukomplektuotas su vietinio valdymo-parametrizavimo panele sumontuota spintos viduje DK valdymui iš centrinio valdymo pulto, įrengti reikalingus įėjimo/išėjimo signalus.

- su integruota sistema, leidžiančią išpildyti el. variklio savilaidą po trumpalaikio 0÷5 sek. įtampos dingimo. Laikas laisvai keičiamas 0,1 sek. tikslumu. Esant ilgesniam įtampos dingimo laikui, pavaros turi nesileisti. Dažnio keitiklio valdymo sistema turi turėti pajungimą iš išorinio maitinimo šaltinio. Dažnio keitiklio konstrukcija turi užtikrinti savaiminį varikio apsukų pasigavimą po trumpalaikio elektros tinklo sutrikimo;

- su blokavimu jeigu įtampos padavimo metu įjungimo raktas įjungtas;

- vandens siurbliams su pavaros galimybe palaikyti pastovų užduotą vandens slėgį naudojant integruotą proporcingumo integravimo diferencijavimo reguliatoriaus (PID) pagalba, pagal slėgio jutiklio reikšmes (4-20mA). Turi būti galima perjungti iš distancinio į automatinį valdymą ir atvirkščiai; Kitų elektros variklių pavaros turi palaikyti užduotą parametrą naudojant integruotą proporcingumo integravimo diferencijavimo reguliatoriaus (PID) pagalba pagal jutiklio reikšmes.

- su galvaniškai izoliuotais įėjimais ir išėjimais;

- dažnio keitiklio numatytas pajungimui prie variklio ekranuoto kabelio ilgis ne mažesnis kaip  150 m;

-su paleidimui padidintu sukimo momentu iki 120 %;

-su apsaugoms nuo siurblio darbo rato užsikirtimo ir sauso darbo;

-su integruotomis elektroninės variklio ir DK apsaugomis nuo perkrovos, viršįtampio, sumažėjus-dingus fazinei įtampai, greitaeigė apsauga esant trumpam jungimui, temperatūrinė apsauga;

-su radijo trikdžių filtru;

-su tinklo trikdžių filtru;

-su mikroprocesoriniu vektoriniu valdymu;

-su automatinio testavimosi funkcija;

-su automatiniu dažnio pasigavimu (po įtampos dingimo).

-su automatine išėjimo įtampos optimizavimo sistema.

Komplektuotėje reikalingus filtrus montuoti DK spintoje.

Atitikimas norminiams dokumentams:

-turi turėti sertifikatus ;

-pateiktos pavaros turi turėti ženklinimą CE;

Ekranuoti kabeliai dažnio keitiklių montavimui:

-variniai kabeliai ekranuoti ;

-nominali įtampa 300/500V;

-ilgalaikė leistina laido gyslų temperatūra +70 C;

-izoliacija PVC, guminiu nedegančiu apvalkalu.

-turėti profinet jungtį.

7.10.12. Elektros varikliai

Elektros variklio temperatūra eksploatavimo metu negali viršyti variklio techninių duomenų reikalavimų. Varikliai turi neviršyti įtampos ir dažnio apribojimų, nustatytų Lietuvos respublikos standartų. Be to, įtampos sumažėjimas paleidžiant galingesnius variklius neturi viršyti 15 proc. maitinimo šaltinio įtampos. Tiekėjas turi patiekti, sumontuoti ir prijungti prie elektros energijos tinklo visus reikalingus elektros variklius siurbliams, transporteriams, reguliavimo vožtuvams, uždarymo/atidarymo vožtuvams, skląstis ir kitiems mechanizmams. Varikliai nuo 0,75 kW galios turi turėti ne mažesnę kaip IE3 efektyvumo klasę. Visi varikliai virš 15 kW galios turi būti ne mažesnės kaip IE4 efektyvumo klasės. Varikliai turi atitikti EN 60034-30-1:2014 standartą ir turėti CE ženklinimą.

Visi varikliai turi būti visiškai uždengti (privalo turėti apsauginius gaubtus). Juose turi būti įmontuotas išorinis ventiliatorius priverstiniam aušinimui oru.

Varikliai turi būti tinkami darbui esant sunkioms eksploatavimo sąlygoms.

Naudoti plastikinių guolių apkabų neleidžiama.

Transporterių varikliuose bei varikliuose, naudojamuose pavojingose aplinkose, kurių korpuso dydis nesiekia 280S, turi būti įmontuoti termistoriai.

Lauke montuojami elektros varikliai ir aparatūra turi turėti ne mažesnį apsaugos laipsnį kaip IP55, o drėgnose patalpose –ne mažiau IP65.

Kiekvienas elektros variklis turi turėti atskirą valdymo bei jėgos aparatūrą. Esant distanciniam ir automatiniam valdymui greta nuo 1,5 kW ir didesnės galios variklio turi būti montuojamas ir remontinis (avarinis arba saugos) jungiklis.

Elektros varikliai, sumontuoti ant vibroizoliuojančio pagrindo, pajungiami lanksčiais kabeliais ar laidais. Elektros variklio korpusas turi būti įžemintas. ant variklių turi būti pažymėta jų sukimosi kryptis ir agregato Nr. Jungtukai, šakučių lizdai ir atsišakojimo dėžutės turi būti instaliacijos zonose. Elektros mašinos, aparatai, ir prietaisai, kurių vienetinė galia 2 kW ir daugiau, turi būti prijungti prie skirstomojo skydelio atskira elektros grandine.

7.10.13. Elektrinis apšvietimas

Darbinis ir avarinis apšvietimas turi būti 230 VAC;

Sprogiose patalpose šviestuvai ir visa komutacinė įranga turi atitikti nurodytai sprogimo apsaugos klasei;

Remontinis apšvietimas 12 V;

Teritorijos apšvietimui naudoti LED šviestuvus, reguliuojamus automatinius apšvietimo jutiklius ir turi būti galima įjungti-išjungti rankiniu būdu su „Zhaga“ arba lygiaverčiu ryšiu.

Gamybinių patalpų apšvietimui naudoti LED šviestuvus.

Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą įskaitomi visi reikiami, su tuo susijusieji darbai ir medžiagos, kad užtikrinti reikiamą apšvietą pagal norminius dokumentus, normalų ir saugų darbą.

Apšvietimo lygis ir kokybė gali būti aprašyti šiais parametrais:

- Apšvietimo lygis.

- Apšvietimo paskirstymas.

- Blizgesys (atspindžiai).

- Spalva.

Skaičiuojant apšvietos lygį, įvertintas apšvietos sumažėjimas senstant lempom.

Turi būti pateikti ir sumontuoti visi kabelių tvirtinimo elementai, jungikliai, elektros jungtys, laidai ir kabeliai.

7.11. Automatinė dalis

7.11.1. Technologinio proceso vizualizavimo ir valdymo programinė įranga.

Technologinio proceso vizualizavimo ir valdymo programinė įranga turi apimti naujo  biokuro garo katilo visą technologinę sistemą.

7.11.2. Centralizuoto valdymo ir duomenų apdorojimo sistema

Sistema realizuojama panaudojant SCADA programinę įrangą. SCADA užtikrina:

-objektų būklės ir parametrų reikšmių sekimą;

-nuotolinį sistemų valdymą;

-pasirinktų parametrų surinkimą ir archyvavimą;

-pranešimus apie sistemų gedimus ir atskirų parametrų nukrypimus;

-įrenginių įjungimo-išjungimo laiko užduotys, režimų parinkimas, parametrų reikšmės     pakeitimai ir kitos reikšmės;

-surinktų signalų atvaizdavimą.

7.11.3. Dažnio keitiklių (DK) valdymas

Skirtas siurblių trifazių variklių sukimosi greičio valdymui nuo valdomo signalo reikšmės.

DK našumas turi būti valdomas analoginiu signalu 4.20 mA.

Keitiklio įjungimas, išjungimas, veikimas, avarijos signalai perduodamos diskretiniais signalais.

Turi būti išvadai nuotoliniam įjungimui/išjungimui, bei signalas avarijai (variklyje) indikuoti.

Keitiklyje turi būti grafinis ekranas parametrams ir režimams nustatyti.

Keitiklio darbinė temperatūra – (0 ÷ +40)°C.

Maksimali leistina santykinė oro drėgmė 95% (be kondensacijos).

Apsaugos klasė IP54.

7.11.4. Vandens, oro, slėgio ir slėgio skirtumo jutikliai

Darbinis slėgis pagal projektą.

Maitinimo įtampa 24V DC.

Dvilaidė pajungimo sistema, 4-20 mA analoginis išėjimo signalas.

Montuojama vamzdyne su trieigiu kraneliu ir aušinimo kilpa, pajungimas į procesą G1/2“.

Slėgio skirtumo jutikliai montuojami su ventilių blokais.

Tikslumo klasė 0,4%.

Aplinkos temperatūra (-40..+80)°C.

Terpės temperatūra (-40..+120)°C.

Apsaugos klasė IP65.

Visi jutikliai komplektuojami su indikatoriumi, kuris tvirtinamas ant jutiklio arba yra jutiklyje.

7.11.5. Temperatūros jutikliai

Maitinimo įtampa 24V DC.

Dvilaidė pajungimo sistema, analoginis išėjimo signalas 4-20mA

Graduotės Pt100.

Varžos srovės keitiklis montuojamas jutiklio galvutėje.

Keitiklis turi būti suderinamas su PR5909 programine įranga. Jei nesuderinamas, rangovas pateikia to gamintojo programinę ir aparatūrinę įrangą keitiklių parametrizavimui.

Keitiklis turi būti paderinamas (nulis, diapazonas).

Montuojamas gilzėje.

Tikslumo klasė B pagal LST EN751.

Ilgis pagal projektą.

Apsaugos klasė IP65.

Garo temperatūrą matuojančių jutiklių keitiklis nuo vamzdžio turi būti atitrauktas ne mažiau kaip 200 mm. Arba keitikliai montuojami valdymo skyde. Prie visų temperatūros jutiklių turi būti saugus priėjimas.

7.11.6. Slėgio relės

Darbinis slėgis pagal projektą. Viena perjungiančių kontaktų grupė, kontaktų įtampa 230V AC, 10A. Pajungimas į procesą G1\2“ arba G3/8“. Montuojama vamzdyne su manometriniu trieigiu kraneliu ir aušinimo kilpa. Aplinkos temperatūra (-30..+80)°C. Terpės temperatūra (-30..+150)°C. Apsaugos klasė IP65.

7.11.7. Reguliuojančių sklendžių elektros ir pneumo pavaros

Elektrinė pavara:

- pavaros padėtis valdoma analoginiu signalu 4-20mA;

- padėties analoginis signalas 4-20mA;

- maitinimas 400 /230V AC;

- apsauga nuo perkrovos ir užsikirtimo;

- optinis padėties indikatorius;

- kraštinių ir momentinių padėčių jungikliai nustatomi pavaros panelių pagalba;

- pasisukimo kampas 90 laipsnių;

- apsaugos klasė IP54.

Pneumatinė pavara (jei bus):

- Pneumatinės pavaros valdomos 4-20mA signalu.

- Grįžtamo ryšio (padėties) signalas 4-20mA.

- Grįžtamo ryšio signalas ir galinių padėčių signalai turi būti gaunami iš pozicionieriaus.

-,Pozicionierius kalibruojamas mygtukų pagalba arba patiekiama reikalinga įranga pozicionierių kalibravimui.

- Pozicionierius turi palaikyti HART protokolą.

- Jei reikia, pozicionierius ir kita reikalinga įranga maitinama ir valdoma 24VDC įtampa

- Prie pavaros montuojamas oro paruošimo blokas redukuojantis ir filtruojantis suspaustą orą su automatiniu tepimo įtaisu.

- Oras į pavarą paduodamas variniais ar nerūdijamo plieno vamzdeliais.

- Užduoties ir padėties signalas turi sutapti dviejų procentų tikslumu.

- Jei pneumatinės pavaros proceso temperatūra 90 oC, tai oro paruošimo blokas turi būti pritaikytas dirbti 80 oC.

7.11.8. Uždaromųjų sklendžių elektros ir pneumo pavaros

Pavaros skirtos katilo ir kitos įrangos sklendžių valdymui.

Elektrinė pavara:

- su atidarymo ir uždarymo mygtukais ir šviesinę indikacija

- maitinimas 400/230 V AC;

- apsauga nuo perkrovos ir užsikirtimo;

- optinis padėties indikatorius;

- kraštinių ir momentinių padėčių jungikliai;

- pasisukimo kampas 90 laipsnių;

- apsaugos klasė IP54.

Pneumo pavara:

- Padėties signalai 24VDC.

- Jei reikia, papildoma įranga maitinama ir valdoma 24VDC įtampa

- Prie pavaros montuojamas oro paruošimo blokas redukuojantis ir filtruojantis suspaustą orą su automatiniu tepimo įtaisu.

- Oras į pavarą paduodamas variniais ar nerūdijamo plieno vamzdeliais.

- Jei pneumatinės pavaros proceso temperatūra 90oC, tai oro paruošimo blokas turi būti pritaikytas dirbti 80oC.

7.11.9. Valdymo ir signalizacijos skydai

Valdymo skydas sertifikuotas pagal LST ir EN standartus. Skydų korpuso spalva ir užraktas derinamas su užsakovu.

Elektrotechniniai prietaisai montuojami skyde pagal jų techninius reikalavimus:

-elektriniai sujungimai skyde atliekami varinais daugiagysliais laidais pynėse atvirai arba uždaruose plastmasiniuose loveliuose;

-visų prietaisų sujungimas su išoriniais kabeliais ir laidais atliekamas per gnybtų rinklę;

-visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu nesančios, bet galinčios atsidurti po įtampa, patikimai sujungiamos su įžeminimo kontūru.

- laidai ženklinami, numeruojami.

7.11.10. Montavimo medžiagos

Kabelių paklojimui naudojami PVC kabeliniai kanalai arba karštai cinkuotos (C2 korozijos kategorijos) plieninės kopėčios perforuoti kanalai, kurie tvirtinami prie bet kokio lygaus paviršiaus. Kabeliniai kanalai parenkami priklausomai nuo kabelių skaičiaus. Karštai cinkuoti plieniniai loviai skirti kloti kabelius atvirai. Lovių ilgis 2m, plotis 0,4m. Jų tvirtinimui naudojami metalinių konstrukcijų lentynos arba stovai. Kabeliai abiejuose galuose ženklinami etiketėmis, nurodant kabelio numerį, adresus ir žymes.

Kabelių pratempimui grindyse ir sienose naudojami gofruoti viduje lygūs PVC vamzdžiai. Plieninis vamzdis skirtas kabelių tiesimui per sienas ir perdangas apsaugai. Sujungimo dėžutės iš PVC plastmasės skirtos daviklių, pavarų prijungimui. Apsaugos klasė IP54.

Karštai cinkuotos turi būti visos plieninė kabelinės konstrukcijos ir jų tvirtinimo elementai. Jų cinkavimo būdas bei atsparumas ugniai bei atsparumas rūdims reglamentuotas atitinkamomis ES normomis. Kabelinės konstrukcijos turi atitikti C2 arba C3 korozijos kategoriją (karštas cinkavimas). Visos montavimo detalės, kronšteino tvirtinimo tankis ir įžeminimo reikalavimai turi būti standartiniai, reglamentuoti gamyklos gamintojos.

7.11.11. Manometrinis kranelis

Trieigis adatinis manometrinis kranelis: DN15, PN 25, plieninis pajungimas G1/2“, temperatūra -20...+250 C.

7.11.12.  24V DC maitinimo šaltinis

Valdiklio ir procesų jutiklių maitinimas: maitinimas 230V AC, 50 Hz, išėjimo įtampa                 24V DC.

7.11.13. Signalinės lemputės

Visos signalinės lemputės spintose turi būti šviesos diodų pagrindu su keičiamu šviestuku.

7.11.14. Pateikiama dokumentacija elektrotechninei daliai

Pateikiamos dokumentacijos apimtyje turi būti:

- Technologinių apsaugų tikrinimo metodika.

- Apsaugų, signalizacijų, blokuočių sąrašai.

- Valdymo algoritmo aprašymas.

- Automatizacijos priemonių eksploatacijos instrukcija.

- Visa pateikiama dokumentacija spausdintinėje ir skaitmeninėje formose.

- Reguliatorių derinimo ataskaitos.

- Tinklo parametrų lentelės.

- Reguliatorių koeficientų ir kitų darbo parametrų lentelės.

7.11.15. Deguonies analizatoriai

Reikalavimas deguonies matavimo prietaisams:

Deguonies matavimo zondas turi būti įrengtas taip, kad dirbant katilui jutiklis nebūtų užteršiamas smulkiosiomis dalelėmis. Įrengta programinė deguonies simuliacijos sistema leidžianti katilui dirbant atlikti jutiklio kalibravimo ar valymo darbus. Galima ir jutiklio apipūtimo oru sistema.

7.11.16. Relinės apsaugos (RAA)

Naujai projektuojamus įrenginius užmaitinti iš 10/0,4 kV modulinės transformatorinės  T-3 sumontuojant reikiamos galios apsaugos automatą.  Pajungti naujos įrangos maitinimą reikiamos galios 0,4 kabeline linija iš esamos modulinės transformatorinės T-3 0,4 kV skirstamojo įrenginio. Perskaičiuoti apsaugas naujai instaliuotai naujai galai ir esant poreikiui pakeisti pirmos GS-1 ir antros GS-2 šinų sekcijos J-T3 bei SP-184 J-T3-1 ir J-T3-2 10 kV įvadinių automatų RAA nustatymus pagal naujai instaliuotą galią.

Naujai instaliuotos įrangos į SCADA perduodami signalai:

10,5 kV ir 0,4 kV įrengtų automatinių įvadinių jungiklių ir apsaugų suveikimas (kiekvienos apsaugos); apkrovų matavimai perduodami į  valdymo pultą;

Naujai instaliuotų jungtuvų padėtys;

Naujai instaliuotų įvadinių jungtuvų valdymas iš CVP pulto (įjungimas/išjungimas).

7.11.17. Spintos, skydai, sujungimų dėžutės

Skydai montuojami elektros patalpose arba gamybinėse patalpose, ar kitos paskirties patalpose. Jie tvirtinami sienų nišose, ant sienų arba grindų (pagal projektinius sprendimus). Skydų korpusai turi būti pagaminti iš nedegių medžiagų. Ant skydų turi būti iškabinti įspėjamieji ženklai, o taip pat užrašai, nurodantys skydo, jo panelių bei sumontuotos juose elektros aparatūros paskirtį. Skydai, montuojami gamybinėse patalpose, turi turėti ne mažesnę, kaip IP54 apsaugos klasę, o lauke – IP54. kabelių įvadai į skydus, stovinčius lauke ir patalpose, turi turėti sandarinimo įtaisus (sandariklius).

Skydai prie sienų ir grindų tvirtinami karšto cinkavimo metalinėmis konstrukcijomis. Konstrukcijos prie sienų ar ant grindų tvirtinamos mūrvinių pagalba, o skydai prie pačių konstrukcijų – varžtais. Visi skydai turi būti įžeminti. Skydai, užsakovo ar komplektuojančios organizacijos pateikiami į objektą, turi būti pilnai sumontuoti, t. y. su prietaisais, elektros aparatūra, armatūra, vidine elektros ir vamzdine instaliacija, paruošta išorinių kabelių ar vamzdžių pajungimui, o taip pat tvirtinimo detalėmis. Sujungimų dėžutės turi turėti žymėjimus ir būti pažymėtos schemose.

7.11.18. Gaisro aptikimo signalizacijos sistema

Projektuojant naujo biokuro garo katilo įrangos adresinę gaisro aptikimo signalizacijos sistemą (GASS) centrinį stebėjimo pultą įrengti esamame katilinės CVP. Parenkant gaisro aptikimo signalizacijos sistemos jutiklių veikimo principus, įvertinti projektuojamos gamybos būsima aplinkos sąlygas ir rizikos veiksnius melagingų suveikimų atžvilgiu. Projektuojamų įrenginių išorinio poveikio (IP) apsaugos laipsnis turi atitikti prognozuojamas gamybos, aplinkos sąlygas (vanduo, drėgmė, dulkės, vibracija, temperatūra).

Įrengti esamo kuro sandėlio termovizorinę kamerą.

Nauja gaisro aptikimo signalizacijos sistema turi būti suderinta/integruota su esama sistema.

7.11.19. Vaizdo stebėjimo sistema

Vaizdo stebėjimo kamerų apsaugos laipsnis išoriniams poveikiams turi atitikti prognozuojamas gamybos ir aplinkos sąlygas (vanduo, drėgmė, dulkės, vibracija, temperatūra ir pan.).

Naujų IP vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymą derinti su Užsakovo atstovu. Vaizdo stebėjimo kamerų kiekis turi leisti operatoriui pilnai stebėti automatinį gamybos procesą, kad galėtų operatyviai reaguoti į susidariusias avarines situacijas. Preliminariai įrengiamos gamybos proceso stebėjimui ne mažiau 1 vnt., hidrocilindrų patalpa 1 vnt. Taip pat suprojektuoti vaizdo stebėjimo kamerą katilo degimo proceso stebėjimui. Projektuojamos IP vaizdo stebėjimo kameros turi turėti diena/naktis funkciją, būti pakankamos raiškos (viduje ne mažiau 4 Mpx, lauke ne mažiau 4 Mpx), kad užtikrinti stebimo proceso elementų atpažinimą. Įrašų saugojimui įrengti NVR įrenginį, vaizdo įrašų saugojimo laikas su pilna vaizdo stebėjimo kamerų raiška ir 12fps, ne mažiau kaip 7 paros. Vaizdo stebėjimo kamerų tinklo įrangos montavimui ryšių patalpoje įrengti komutacinę 19“ spintą su rezerviniu maitinimo šaltiniu UPS. Katilinės CVP suprojektuoti vaizdo stebėjimą su reikalinga programine įranga. Vaizdo stebėjimo monitorius ne mažesnės kaip 24“ įstrižainės. Programinė įranga turi būti galima nuotolinis prisijungimas per bendrovės kompiuterinį tinklą realaus laiko ir įrašų vaizdų peržiūrai. Atliekant projektavimą, įvertinti tolimesnę vaizdo stebėjimo sistemos plėtrą (pajungti papildomas vaizdo stebėjimo kameras iki 24 vnt.). Suprojektuota ir įrengta vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti asmens duomenų apsaugos norminių dokumentų reikalavimus.

7.11.20. Saugos sistema (išjungimas)

Visos automatinės saugos sistemos turi būti suprojektuotos tokiu būdu, kad avarinės situacijos atveju įrengimų atjungimas būtų atliekamas reikiama veiksmų seka. Išjungimo veiksmas turi būti indikuojamas SCADA ir suveikti garsinė signalizacija.

Turi būti pateikti ir prijungti visi kabeliai nuo naujai sumontuotų įrengimų iki vietinio valdymo spintų, ir nuo valdymo spintų iki centrinio valdymo pulto. Sirena turi turėti garso reguliavimo galimybę.

7.11.21. Sprogi aplinka

Jei patalpoje technologai suprojektuos sprogią aplinką, būtina įrengti visą elektros įrangą atitinkančią nurodytai sprogimo apsaugos klasei;

Bet kurie metaliniai įrenginiai, konstrukcijos privalo būti patikimai prijungti prie įžeminimo kontūro.

7.11.22. Įžeminimo kontūras

Naujo kontūro varža turi būti ne didesnė 10 Ω;

Patalpoje, kur priskirta sprogi aplinka, įžeminimo kontūro sujungimus atlikti egzoterminiu būdu;

Naują įžeminimo kontūrą prijungti prie esamo kontūro mažiausiai dviejose vietose.

Įžeminimo kontūrui įrengti korozijai atsparias revizines dėžutes.

Vidinis įžeminimo kontūras turi būti iš cinkuotos plieno juostos.

7.11.23. Žaibosauga

Patikrinti, ar nauji statiniai (kaminas) patenka į esamų statinių žaibosaugos zonas ir pagal poreikį įrengti naują žaibosaugos kontūrą bei prijungti žaibolaidžius prie išorinio įžeminimo kontūro ne mažiau dviejose vietose;

Sprogios aplinkos statiniams papildomai įrengti žaibosaugos kontūrą ir prijungti prie išorinio įžeminimo kontūro.

7.12. Bendri reikalavimai vamzdynams, vožtuvams, armatūrai, šilumos izoliacijai.

Priklausomai nuo pastatymo vietos vožtuvai ir armatūra turi būti suprojektuoti taip, kad galima būtų juos sumontuoti vertikaliai arba horizontaliai.

Prie vožtuvų ir armatūros turi būti įrengtos stacionarios priėjimo priemonės ir aptarnavimo aikštelės.

Sandarinimai turi būti hermetiški.

Vamzdynai, vožtuvai ir armatūra turi būti suprojektuoti ir sumontuoti bei išbandyti  vadovaujantis galiojančiais statybos norminiai dokumentais ir atitikti standarto „Metalinis pramoninis vamzdynas LST CEN/TR 13480“ reikalavimus.

Atidaromosios/uždaromosios, reguliuojamosios armatūros valdymo principas turi būti suderintas su užsakovu – kuri armatūra su elektrinėmis ar pneumatinėmis pavaromis ir kartu turi turėti distancinį, vietinį ir rankinį-mechaninį valdymą. Pavarų veikimo greitis turi būti parinktas pagal reguliuojamo proceso būtiną reguliavimo greitį. Visoms elektrinėms ar pneumatinėms uždaromųjų ir reguliuojamų armatūrų (vandens, garo, oro, dūmų) pavaroms  įrengti  vietinį ir distancinį valdymą, be to  jos visos  turi turėti ir rankinį valdymą.

Jei bus įrengiama suspausto oro sistema, suspausto oro vamzdynai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno.

Lauko vamzdynų nuorintojai ir drenažai turi būti apsaugoti nuo užšalimo.

Šilumos izoliacija turi būti tvirta, atspari įvairiam išoriniam poveikiui, chemiškai ir mechaniškai stabili, nedegi. Šilumos izoliacijos sluoksnio apsaugai turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lakštai. Izoliuotų paviršių temperatūra neturi būti didesnė kaip nurodyta norminiuose aktuose ir taisyklėse.

7.13. Įrenginių ženklinimas

### Visi įrenginiai privalo turėti lenteles su šių įrenginių vardiniais parametrais.

Visi pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, vamzdynai, šynų sistemos ir sekcijos, matavimo, automatikos, saugos priemonės, armatūra, dūmų ir oratiekių užsklandos turi būti sunumeruoti. Numerių lentelių medžiaga turi būti atspari jas supančios aplinkos ilgalaikiam poveikiui.

7.14. Kodavimo sistema

Projekte naudojamas KKS abėcėlinis-skaitmeninis aprašymo kodas, įskaitant visus brėžinius ir komponentus, privalo būti pastovus visoje panaudojimo sistemoje.

7.15. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba. Gamyklinės instrukcijos pateiktos ne vėliau kaip likus vienam mėnesiams iki derinimo darbų pradžios.

Instrukcijos turi būti parengtos konkrečiai šiam projektui ir neapimti su šiuo projektu nesusijusios informacijos.

Eksploatacijos instrukcijose turi būti pateikta visa būtina informacija apie įdiegtą įrangą tokia forma, kad įrenginį eksploatuojantys darbuotojai galėtų vadovautis šiomis instrukcijomis kasdieniame darbe.

Eksploatacijos instrukcijose turi būti pateikta ne mažiau kaip ši informacija:

-įrenginių aprašymas, nurodant paskirtį, funkcionavimą, pateikiant pagrindines schemas, sistemos ribas, pagrindinius duomenis ir pagrindines sąlygas;

-funkcinis aprašymas, apibūdinant normalią eksploataciją, paleidimą ir sustabdymą, įvairius eksploatacijos sutrikimus, specialias atsargumo priemones ir galimus įrenginių eksploatacijos apribojimus;

-eksploatacijos vadovas, kuriame įrenginį eksploatuojantiems darbuotojams būtų pateiktas išsamus įrenginio eksploatavimo įvairiomis eksploatacijos sąlygomis aprašymas;

-įrenginio ir jo atsarginių dalių priežiūros vadovas;

7.16. Bendri eksploataciniai reikalavimai

Visus įrenginius suprojektuoti ir įrengti taip, kad juos būtų galima eksploatuoti esant pilnai ir dalinei apkrovai, nuolatiniu ir kintamu režimu.

Atlikus darbus turi būti užtikrintos žemiau išvardintos sąlygos:

- aukštas darbo patikimumas;

- saugios aptarnaujančio personalo darbo sąlygos;

- patikima apsauga nuo gaisro;

- patogus eksploatavimas, aptarnavimas.

- Automatikos ir kituose skyduose turi būti reikiamos to skydo elektrinės schemos spausdintame variante.

Rangovas turi iki minimumo sumažinti subtiekėjų skaičių skirtingoms įrangos rūšims, siekiant standartizuoti statybvietėje reikalingą įrangą bei iki minimumo sumažinti atsarginių detalių poreikį.

8. Įrangos sandėliavimas, apsauga, atsakomybė

Rangovas mechanizmų ir įrangos sandėliavimo vietą iš anksto suderina su Užsakovu.

Rangovas turi užtikrinti visų pristatytų į darbo vietą mechanizmų ir įrangos iškrovimą bei saugojimą.

Kol darbų nepriima su galutiniu  perdavimo – priėmimo aktu Užsakovas, Rangovas lieka atsakingas už medžiagų ir įrangos apsaugą, įskaitant apsaugą už jų sugadinimą dėl drėgmės.

9. Bandymų ir inspektavimo programa

Rangovas privalo pateikti informaciją, kokie bus atliekami bandymai.

Rangovas privalo pateikti Užsakovui detalias visų bandymų ir inspektavimų programas.

9.1. Bandymai statybvietėje

Užsakovas turi turėti galimybę aplankyti patalpas, siekiant stebėti vykstančius bandymus, inspektavimus bei atliekamą darbą ir peržiūrėti bandymų rezultatus, remiantis bandymų ir testavimo programa, kuri įtraukta į Rangovo kokybės užtikrinimo programą.

Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo apie tai pranešti Užsakovui. Kartu su informacija apie bandymus ir inspektavimus Rangovas privalo pateikti bandymų programos laiko grafiką.

9.2. Tikrinimas

Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu Rangovo patalpose tikrinti medžiagų ir gamybos proceso kokybę. Jeigu Užsakovas dalyvauja, tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrengimus, Rangovas nėra atleidžiamas nuo savo prisiimtos atsakomybės.

Patikrinimas patvirtins, kad yra tinkamai užbaigtos instaliacijos, o sistema bei komponentai yra paruošti ir tinkami eksploatacijai. Darbų užbaigimo aktą turi patvirtinti Užsakovas ir Rangovas. Rangovo atsakingos organizacijos montavimo kokybės kontrolės dokumentai ir statybvietės dokumentai (pvz. struktūra, posėdžių protokolai, kasmėnesinės ataskaitos) turi būti prieinami Užsakovui;

Tikrinama, ar sutvarkyti priešgaisrinės apsaugos, saugos darbe ir kitų valdžios institucijų reikalaujami dokumentai.

Tikrinama, ar statybos teritorija pilnai išvalyta, susikaupusios nereikalingos medžiagos ir atliekos turi būti pašalintos  ir utilizuotos.

9.3. Matavimo įrangos ir valdymo sistemų komponentų inspekcija ir išbandymas

Prieš pakviesdamas Užsakovą įsitikinti įrengimų darbingumu ir juos priimti eksploatacijai, Rangovas turės užbaigti numatytus bandymus, tikrinimus ir kalibravimus.

Už visų matuoklių, įrengimų ir užbaigtos įrangos priėmimo sertifikatų įregistravimą yra atsakingas Rangovas. Tokius registravimo įrašus Užsakovas gali patikrinti bet kuriuo metu.

Rangovas turi pateikti visus įrankius, bandymų ir ryšio įrangą, reikalingą bandymų atlikimui.

Rangovas turi pateikti matavimo įrangos ir valdymo sistemų komponentų atitikties sertifikatus.

Prieš montavimą turi būti atliktas įrengimų vizualus patikrinimas, išbandymai ir kalibravimas. Turi būti patikrinti visų matavimo įrangos ir valdymo elementų elektriniai prijungimai, atlikti izoliacijos varžų matavimai ir pateikti matavimų protokolai.

Visi kontūrai turi būti patikrinti pilnumoje. Galutinis kontūrų priėmimas turi būti atliekamas tada, kai jie bus pilnumoje išbandyti.

10.  Bandymai ir derinimas

Įrangos bandymų etapai:

1. Mazginiai bandymai.

2. Kompleksinis bandymas.

Mazginiai bandymai atliekami po pilno konkrečios įrangos sumontavimo, atlikus reikiamus paruošiamuosius bandymus (hidraulinius, elektrinius varžų matavimo, ašių centravimo ir pan.), turint įrangos gamyklinę dokumentaciją, paruošus bandymo programas, gavus raštišką Užsakovo suderinimą.

Iki kompleksinių bandymų Rangovas turi paruošti kompleksinių bandymų paleidimo – derinimo programą ir suderinti su Užsakovu.

Iki kompleksinių bandymų valdymo ir kontrolės įranga turi būti išbandyta pagal visas savo atliekamas funkcijas rankinio, vietinio, distancinio ir automatinio darbo režimuose. Turi būti išbandytas įrengimų paleidimas, darbas prie viso apkrovų diapazono, perėjimai tarp įvairių apkrovos režimų, stabdymas, avarinis atjungimas, aliarmo ir blokavimo signalai, automatinis rezervo įjungimas ir pateikti ataskaitas. Rangovas turi pateikti visą derinimui, bandymams ir matavimams reikalingą aparatūrą ir įrengti atitinkamus matavimų taškus. Naudojamos aparatūros sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu.

Prieš paleidžiant įrengimus, turi būti užbaigti visi „šaltieji“ bandymai ir reguliavimo darbai, kurių rezultatai turi būti įtraukti į ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti įteiktos užsakovui.

Prieš pradedant "karštuosius bandymus" Rangovas iš Aplinkos apsaugos agentūros turi gauti sprendimą dėl galimos ūkinės veiklos pradžios.

Užsakovo personalas turi turėti galimybę dalyvauti tokiuose bandymuose ir reguliavimo darbuose ir tai turi būti traktuojama kaip papildomas įgūdžių ugdymas.

Rangovas turi raštu informuoti užsakovą, kad statybos-montavimo darbai yra užbaigti ir įrengimai paruošti darbui. Bandymų pradžios datą reikia suderinti su Užsakovu. Iki tos datos rangovas turi imtis visų priemonių, kad būtų pašalinti visi defektai tam, kad būtų užtikrintas visų bandomų funkcijų išpildymas.

Paruošti įrengimų bandymų ataskaitą (rėžimines korteles, apsaugų, signalizacijos nustatymo aktus ir t.t).

Kompleksinio bandymo metu katilas turi būti eksploatuojamas tokiu gamybiniu pajėgumu, kokį nustato Užsakovas.

Šiluminių įrenginių bandymai yra užbaigti, jei pagrindiniai įrenginiai normaliai, be pertraukos dirbo ne mažiau kaip 72 val. užduota apkrova, projekte numatytais parametrais, pagalbiniams įrengimams dirbant nuolat arba paeiliui.

Jeigu bandymų metu atsiranda eksploatacijos pertrūkiai dėl Rangovo kaltės, bandymą reikia pakartoti.

Kompleksinius bandymus atliks Rangovo darbuotojai dalyvaujant Užsakovo operatyviniam personalui.

Biokurą bandymų atlikimui pateiks Užsakovas.

11. Dokumentacija

12.1. Konkurso dokumentacija.

Tiekėjas darbų konkursui turi pateikti dokumentaciją pagal pirkimo dokumentus, bet ne mažiau kaip šiuos techninius dokumentus:

12.1.1. Principiniai įrangos išdėstymo planai;

12.1.2. Principinė technologinė šilumos schema, kurioje pavaizduoti garo katilo,  degimo produktų valymo, kondensacinio ekonomaizerio su pagalbiniais įrenginiais.

12.1.3. Garo katilo su pakura, kondensacinio ekonomaizerio principiniai aprašymai.

12.2. Darbų eigos dokumentacija.

12.2.1. Darbų užbaigimo dokumentacija – 2 egz. spausdinta versija ir versija elektroninėje laikmenoje (pdf., doc, dwg. formatais).

12.2.2. Techninė aprašomoji dokumentacija, brėžiniai, formuliarai, specifikacijos, instrukcijos, bandymo protokolai ir kt. turi būti atliktos lietuvių  kalba. Prie vertimų pridedamos kopijos originalo kalba.

12.2.3. Dokumentacija turi būti  apiforminta pagal galiojančias raštvedybos taisykles.

12.2.4.  Statybos užbaigimo priduodamai dokumentacijai turi būti sudarytas rejestras.

12. Atsarginės dalys, specialieji įrankiai ir įrangos aptarnavimas

Rangovas su projektu turi pateikti atsarginių dalių sąrašą ir specifikacijas, pateikimo terminus. Į komplektaciją turi įeiti atsarginės dalys garantiniam laikotarpiui, bei visi specialieji įrankiai, apsauginės priemonės ir programinė įranga, skirti reikiamai instaliacijai, eksploatacijai ir priežiūrai.

Rangovas turi pateikti greitai susidėvinčių elementų sąrašą ir specifikacijas, taip pat pateikti greitai susidėvinčius elementus.

Iki paleidimo derinimo darbų pradžios pateikti Užsakovui atsargines dalis, specialius įrankius,  reikalingus garantiniam laikotarpiui.

Garantiniu laikotarpiu panaudotos atsarginės dalys atstatomos naujomis.

13. Mokymai

Mokymo programos tikslas - apmokyti Užsakovo darbuotojus eksploatuoti instaliuotą įrangą, užtikrinant saugų ir efektyvų sumontuotos įrangos darbą.

Rangovas praveda  apmokymo kursus Užsakovo personalui. Mokymo kursai turi būti vedami lietuvių kalba. Kursų trukmė iki pilno personalo žinių įsisavinimo. Užsakovas turi pateikti darbuotojų,  kurie lankys mokymo kursus, sąrašą. Mokymai turi būti įforminti protokolu.

Tiekėjas/Rangovas kartu su įrangos gamintojo atstovu/įgaliotiniu (jei tiekėjas nėra įrangos gamintojas) pagal su Užsakovu suderintą programą apmoko aptarnaujantį personalą tinkamai eksploatuoti sumontuotą įrangą įskaitant automatines sistemas.

Išlaidos mokymo kursams turi būti įtrauktos į konkursinio pasiūlymo kainą.

14. Garantijos, tinkamumas naudoti

Įrenginiams garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai nuo galutinio darbų pridavimo akto pasirašymo.

15. Kiti reikalavimai

16.1. Iš darbų atlikimo zonos iškelti trukdančius inžinerinius tinklus arba išspręsti jų rekonstravimą užtikrinant saugų eksploatavimą.

16.2. Visi projektiniai sprendimai turi tenkinti galiojančių statybos normatyvų, ekologijos                   normatyvų, energetinių objektų eksploatavimo taisyklių reikalavimus.

16.3. Projektuojama ir statoma įranga turi būti nauja, įteisinta naudojimui Lietuvoje.

16.4. Kintamu režimu dirbantys elektros varikliai turi būti aprūpinti dažnio keitikliais.

16.5. Statybos aikštelės paruošimas ir naujų įrenginių statyba neturi sutrikdyti esamos katilinės normalaus darbo.

16.6. Projektuojamų vamzdynų, kabelių, dūmų kanalų bei įrangos komponavimas turi užtikrinti įrangos patogų aptarnavimą ir remontą.

16.7. Projektuojama įranga turi būti tinkama darbui su esamu katilinės garo katilų maitinimo vandeniu.

16.8. Projektą derinti su AB „Panevėžio energija‘‘ ir kitomis reikiamomis institucijomis.

16.9. Užsakovo įgaliojimu atlikti visuomenės informavimo apie parengtus projektinius sprendinius procedūrą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras.

16.10. Atliekant projektą privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl  aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)  patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) nuostatomis. Projekte turi būti numatyta, kad su Darbais įsigyjamos prekės (toliau – produktas), kurios yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame tvarkos aprašo 1 priede turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr.1. Reikalavimai ir informacija aplinkosauginės dalies atlikimui, 1 lapas.

- Priedas Nr.2. Panevėžio RK-1 teritorijos planas su numatoma darbų zona, 1 lapas.

- Priedas Nr.3. Garo katilo statybos patalpa, 3 lapai.

- Priedas Nr.4. Katilinės garo ir maitinimo vandens vamzdynų schema, 1 lapas.

- Priedas Nr.5. Garo-kondensato vamzdynų schema, 1 lapas.

- Priedas Nr.6. Panevėžio RK-1 garo katilų maitinimo vandens kokybės rodikliai, 1 lapas.

- Priedas Nr.7. RK-1 elektros prijungimų schema, 1 lapas.

- Priedas Nr.8. Panevėžio m. temperatūrinis grafikas, 1 lapas.

- Priedas Nr.9. Panevėžio m. RK-1 darbo parametrai, 1 lapas.