Priedas Nr.6. Panevėžio RK-1 garo katilų

maitinimo vandens kokybės rodikliai

PANEVĖŽIO RK-1 GARO KATILŲ MAITINIMO VANDENS KOKYBĖS RODIKLIAI

2025 m. gegužės 16 d.

Panevėžys

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Matavimo vnt. | Kokybės rodiklis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendras kietumas | mg-ekv/dm3 | 0,005 – 0,01 |
| 2. | Rodiklis pH | - | 8,6 – 9,4 |
| 3. | Šarmingumas pagal fenolftaleiną | mg-ekv/dm3 | 0,05 – 0,2 |
| 4. | Bendras šarmingumas | mg-ekv/dm3 | 0,3 -0,5 |
| 5. | Ištirpusio deguonies kiekis | µg/l | 5 – 15 |
| 6. | Laisvos CO2 kiekis | mg/l | nėra |
| 7. | Bendros geležies kiekis | mg/l | 0,02 – 0,15 |
| 8. | Elektrinis laidumas | μS/cm | 10 - 40 |