Specialiųjų pirkimo sąlygų 6b priedas „Atitikimo techninės

specifikacijos reikalavimams deklaracija“

| atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams deklaraCIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai | Dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus (pateikiama nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro atitikimo ar tiekėjo deklaracija*, jeigu techninėje dokumentacijoje reikšmė nedeklaruojama) |
|  | Garo katilas |  | Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja |  |
|  | Garo katilo nominalus našumas (t/h) | ≥22 | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Garo katilo nominalus tiekiamų garų slėgis (bar) | 14 | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Garo katilo nominali tiekiamų garų temperatūra (C) | Intervale (imtinai) nuo 300 iki 320 | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Garo katilo našumo reguliavimo diapazonas | Intervale ≤ 40 % iki 100 % | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Garo katilo NVK pagal žemutinę kuro energetinę vertę (naudojant kuro specifikacijoje nurodytą kurą ir be kondensacinio ekonomaizerio) | ≥ 86% | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Garo katilo su pakura valymo periodiškumas nutraukiant katilo darbą | Turi būti ne dažnesnis kaip 6 mėnesiai | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Garo katilo pakura turi būti pritaikyta deginti biokurą – medienos skiedrą | SM3 | Taip/ne |  |
|  | Dūmų valymo įranga |  | Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja |  |
|  | Kietų dalelių išmetimai į atmosferą | ≤ 20 mg/Nm3 | Taip/ne |  |
|  | NOx išmetimai į atmosferą | ≤ 300 mg/Nm3 | Taip/ne |  |
|  | Kondensacinis ekonomaizeris |  | Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja |  |
|  | Kondensacinio ekonomaizerio nominali galia dirbant katilui nominalia galia prie TV Tgrįž. 43 C ir kuro drėgnumo 60 % (MW) | - | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Temperatūrų skirtumas tarp išmetamų į kaminą dūmų temperatūros ir iš tinklų grįžtančio vandens temperatūros | ≤ 3 °C | Taip/ne |  |

*jeigu įrangos techniniame aprašyme kokia nors reikšmė nedeklaruojama, tiekėjas privalo pateikti dėl kiekvienos tokios reikšmės atskirą deklaraciją ir pridėti išsamų tos įrangos gamintojo parengtą techninį aprašymą.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |