PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ kauno reg.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti paprastojo remonto darbus, kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje, per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuose objektuose:

    - administraciniame pastate (unikalus numeris 4400-0408-2553:7964), esančiame Aušros g. 44-1, Kaunas, administraciniame pastate (unikalus numeris 4400-2486-3874:8819), esančiame Jovarų g. 3-1, Kaunas, administraciniame pastate (unikalus numeris 1993-4020-0019), esančiame K. Petrausko g. 24, Kaunas, administraciniame pastate (unikalus numeris 1993-7028-4014), esančiame L. Sapiegos g. 10, Kaunas, administraciniame pastate (unikalus numeris 1998-1008-4014), esančiame L. Sapiegos g. 12, Kaunas, administraciniame pastate (unikalus numeris 1993-3003-3015), esančiame M. K. Čiurlionio g. 23, Kaunas, administraciniame pastate (unikalus numeris 1992-6013-7012), esančiame Rotušės a. 12, Kaunas, administraciniame pastate (unikalus numeris 1996-2004-2018), esančiame Savanorių pr. 118, Kaunas, administraciniame pastate (unikalus numeris 1993-0065-9227), esančiame Tilžės g. 18, Kaunas,

    - administraciniame pastate (unikalus numeris 1998-0010-8034), esančiame Europos pr.105, I pastatas Kaunas;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1998-0010-8045), esančiame Europos pr.105, II pastatas Kaunas;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1998-0010-8056), esančiame Europos pr.105, III pastatas Kaunas;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1999-8001-3012), esančiame A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1996-1029-3020), esančiame Bajorų g. 16, Kaunas;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1993-1002-3018), esančiame M. K. Čiurlionio g. 33, Kaunas;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1997-5013-7012), esančiame E. Ožeškienės g. 37, Kaunas;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1997-5013-7023), esančiame E. Ožeškienės g. 37, Kaunas;

administraciniame pastate (unikalus numeris 4698-6012-3010), esančiame Chemikų g. 138A, Jonava;

administraciniame pastate (unikalus numeris 4698-6012-3032), esančiame Chemikų g. 138A, Jonava;

administraciniame pastate (unikalus numeris 5374-9000-1017), esančiame Didžioji g. 17, Kėdainiai;

administraciniame pastate (unikalus numeris 5399-3004-0012), esančiame Dotnuvos g. 2, Kėdainiai;

administraciniame pastate (unikalus numeris 4689-0000-1012 ), esančiame Kauno g. 20, Jonava;

administraciniame pastate (unikalus numeris 4696-4001-4010), esančiame Kauno g. 21, Jonava;

administraciniame pastate (unikalus numeris 5396-1002-5019), esančiame Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai;

administraciniame pastate (unikalus numeris 7297-4002-3016), esančiame Maironio g. 8, Raseiniai;

administraciniame pastate (unikalus numeris 5292-3002-5100), esančiame Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Kauno r. savivaldybė;

administraciniame pastate (unikalus numeris 7296-2003-0011), esančiame Vytauto Didžiojo g. 4, Raseiniai.

    - administraciniame pastate (unikalus numeris 4400-2061-0277:6149),esančiame Jotvingių g. 10-2, Alytus;

administraciniame pastate (unikalus numeris 4400-2008-9276:2113),esančiame Naujoji g. 2-1, Alytus;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1596-2004-7010:0029), Vilniaus al. 2 - 31, Druskininkai;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1590-0000-4013), Vilniaus al. 30, Druskininkai;

administraciniame pastate (unikalus numeris 5999-5000-3017),esančiame Vilniaus g. 19, Lazdijai.

    - administraciniame pastate (unikalus numeris 1890-0000-1016), esančiame Kauno g. 16, Marijampolė;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1893-8006-4011), esančiame Laisvės g. 2, Marijampolė;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1893-0000-8019), esančiame Vytauto g. 28, Marijampolė;

administraciniame pastate (unikalus numeris 6999-2002-0016), esančiame Vytauto g. 53, Prienai;

administraciniame pastate (unikalus numeris 1893-8006-3014), esančiame Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė.

- Darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti, uri atitikti statybos reglamentų ir gamintojų techninius reikalavimus.

- Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įskaičiuoti palipimo / pakėlimo priemones, medžiagas ir įrangą reikalingą Darbams atlikti, paviršių uždengimo, baldų ar kitų daiktų išnešimą ir sunešimą atlikus Darbus, ir kitas išlaidas, reikalingas Darbui atlikti.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, išvalyti vietą, kurioje dirbo.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti ir esant reikalui darbą organizuoti po darbo valandų ar savaitgaliais.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų kiekių matavimus vietoje, įvertintų galimus netikslumus ir darbų sudėtingumą. Tai reiškia, kad Rangovas turi atlikti objekto apžiūrą, kuri gali būti būtina rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant į objektą, būtina iš anksto suderinti atvykimo datą ir laiką su Užsakovo atsakingais darbuotojais:

1.10.1. Dėl objektų, nurodytų nuo 1 iki 9  punkto - su  NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Giedrius Širvys, tel. +370 6 66 59309;

1.10.2. Dėl objektų, nurodytų nuo 10 iki 17 punkto - NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės Regiono techninės priežiūros vadovu Emilis Čekavičius, tel. +370 6 09 98148;

1.10.3. Dėl objektų, nurodytų nuo 18 iki 27 punkto - su  NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi  Ramūnas Narbutas, tel. +370 67563316;

1.10.4. Dėl objektų, nurodytų nuo 28 iki 32 punkto - NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės Regiono techninės priežiūros inžinieriumi Marijus Kudzys, tel. +370 64907849;

1.10.5  Dėl objektų, nurodytų nuo 33 iki 37 punkto - su  NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Tomas Ivanauskas, tel. +370 68420333.

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą bei durų gamintojo techninę dokumentaciją, sertifikatus arba bandymų protokolus, atitikties deklaracijas. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti suderinimui detalius sąmatinius skaičiavimus pagal atskirus objektus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę. Lokalinės sąmatos ir medžiagos turi būti suderintos su Užsakovu prieš atliekant Darbus.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai. Rangovas privalo kiekvienam objektui parengti ir pateikti atskirus atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus bei išrašyti atitinkamas PVM sąskaitas faktūras.

- Rangovas įsipareigoja nesidomėti Užsakovo ir pastato naudotojų vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Užsakovą per 24 valandas apie atliekamų Darbų eigą. Rangovas darbų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius šios Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

- Rangovas, užbaigęs darbus, privalo pateikti elektros instaliacijos išvedžiojimo išpildomąją dokumentaciją.

II. Darbų aprašymas:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Durų matmenys cm, plotis x aukštis, spalva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aušros g. 44 - 1, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, 4400-0408-2553:7964, pusrūsis |  |  |  |
| 1.1 | Demontuojamos esamos vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. | Kompl. | 1 | 81x203; Balta |
| 1.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. | 3 |  |
| 1.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. | 1 |  |
| 2. | Jovarų g. 3 - 1, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, 4400-2486-3874:8819, pusrūsis |  |  |  |
| 2.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo pilnai atliekama apdaila tiek iš išorės, tiek vidaus. | Kompl. | 1 | 98x204, pilka |
| 2.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt.. | 3 |  |
| 2.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. | 1 |  |
| 2.4 | Prie naujai montuojamų lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. | 1 |  |

| 3. | K. Petrausko g. 24, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, 1993-4020-0019, pusrūsis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Demontuojamos esamos vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. | Kompl. | 1 |  | 93x196, pilka |
| 3.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. | 3 |  |  |
| 3.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. | 1 |  |  |
| 4. | L. Sapiegos g. 10, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, 1993-7028-4014, pusrūsis ir rūsys |  |  |  |  |
| 4.1 | Demontuojamos esamos vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. | Kompl. | 1 |  | 97x222, ruda |
| 4.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. | 4 |  |  |
| 4.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. | 2 |  |  |
| 5. | L. Sapiegos g. 12, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, 1998-1008-4014, pusrūsis |  |  |  |  |
| 5.1 | Demontuojamos esamos vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. | Kompl. | 1 |  | 72x194, pilka |
| 5.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. | 2 |  |  |
| 5.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. | 1 |  |  |
| 5.4 | Prie naujai montuojamų lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | M. K. Čiurlionio g. 23, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, 1993-3003-3015, rūsys |  |  |  |  |
| 6.1 | Demontuojamos esamos vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. | Kompl. | 1 |  | 96x203, pilka |
| 6.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. | 2 |  |  |
| 6.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. | 1 |  |  |
| 7. | Rotušės a. 12, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, 1992-6013-7012, rūsys |  |  |  |  |
| 7.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo pilnai atliekama apdaila tiek iš išorės, tiek vidaus. | Kompl. | 1 |  | 88x208, ruda |
| 7.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. | 3 |  |  |
| 7.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. | 1 |  |  |
| 7.4 | Prie naujai montuojamų lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. | 1 |  |  |
| 8. | Savanorių pr. 118 , Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, 1996-2004-2018, rūsys |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo pilnai atliekama apdaila tiek iš išorės, tiek vidaus. | Kompl. |  | 2 | 103x205; 105x205, ruda |  |
| 8.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. |  | 2 |  |  |
| 8.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 8.4 | Prie naujai montuojamų lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 2 |  |  |
| 9. | Tilžės g. 18, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė, 1993-0065-9227, pusrūsis |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Demontuojamos esamos vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. | Kompl. |  | 1 | 105x217, pilka |  |
| 9.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. |  | 1 |  |  |
| 9.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 10. | Europos pr. 105, Kaunas I pastatas 1998-0010-8034 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais iš vidinės pusės su spragtuku, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai | Kompl. |  | 2 | 95 X 215; 105X 210; Ruda (derinama prie esamų) |  |
| 10.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. |  | 4 | Laidai vedžiojami loveliuose |  |
| 10.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 3 |  |  |
| 10.4 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 2 |  |  |
| 11. | Europos pr. 105, Kaunas II pastatas 1998-0010-8045 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais iš vidinės pusės su spragtuku, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai | Kompl. |  | 1 | 100 X 215, Ruda |  |
| 11.2 | Montuojamos naujai vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais iš vidaus su spragtuku, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. | Kompl. |  | 1 | 110 X 205 Balta |  |
| 11.3 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. |  | 4 | Laidai vedžiojami loveliuose |  |
| 11.4 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 3 |  |  |
| 11.5 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 12. | Europos pr. 105, Kaunas III pastatas 1998-0010-80456 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. |  | 3 | Laidai vedžiojami loveliuose |  |
| 12.2 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 2 |  |  |
| 13. | A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas 1999-8001-3012 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais iš vidinės pusės su spragtuku, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai | Kompl. |  | 1 | 90 X 210, pilka (antracitas) |  |
| 13.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. |  | 5 | Laidai vedžiojami loveliuose |  |
| 13.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 3 |  |  |
| 13.4 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 14. | Bajorų g. 16, Kaunas 1996-1029-3020 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais iš vidinės pusės su spragtuku, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai | Kompl. |  | 1 | 100 X 210 balta |  |
| 14.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. |  | 3 | Laidai vedžiojami loveliuose |  |
| 14.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 3 |  |  |
| 14.4 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 15. | M. K. Čiurlionio g. 33, Kaunas 1993-1002-3018 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. |  | 1 |  |  |
| 15.2 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 1 | Laidai vedžiojami loveliuose |  |
| 15.3 | Prie esamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 16. | E. Ožeškienės g. 37, Kaunas 1997-5013-7012 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais iš vidinės pusės su spragtuku, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai | Kompl. |  | 2 | 80 x 210 balta;110 xx 210 balta |  |
| 16.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. |  | 2 | Laidai vedžiojami loveliuose |  |
| 16.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 2 |  |  |
| 16.4 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 2 |  |  |
| 17. | E. Ožeškienės g. 37, Kaunas 1997-5013-7023 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Vnt. |  | 3 | Laidai vedžiojami loveliuose |  |
| 17.2 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 2 |  |  |
| 18. | Chemikų g. 138A, Jonava, Jonavos r., 4698-6012-3010 rūsys |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, durų uždarymo mechanizmu, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo pilnai atliekama apdaila tiek iš išorės, tiek vidaus. | Kompl. |  | 1 | 102x235 pilka |  |
| 18.2 | Patalpose R-1- R-5, R -10 Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Patalpoje R-7 (elektros skydinė) paskirstymo skydelėje PS2 sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. Atnaujina PS2 skydo schema ir vartotojų sąrašas. | Vnt. |  | 4 |  |  |
| 18.3 | Patalpose R-1 - R-5, R -10 įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu IP54. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į patalpoje R-7 (elektros skydinė pastate 1B3p) paskirstymo skydelį PS2 ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose arba vamzdžiuose. | Kompl. |  | 3 |  |  |
| 18.4 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 19. | Chemikų g. 138A, Jonava, Jonavos r., 4698-6012-3032 rūsys |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, durų uždarymo mechanizmu, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo pilnai atliekama apdaila tiek iš išorės, tiek vidaus. | Kompl. |  | 2 | 90x191, 82x183 Balta |  |
| 19.2 | Patalpose R-1 - R-5, R8 - R13 Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Patalpoje R-7 (elektros skydinė pastate 1B3p) paskirstymo skydelėje PS1 sumontuojami 2 atskiri automatiniai jungikliai, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. Atnaujina PS1 skydo schema ir vartotojų sąrašas. | Vnt. |  | 10 |  |  |
| 19.2 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 3 |  |  |  |
| 19.4 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 2 |  |  |
| 20. | Didžioji g. 17, Kėdainiai, Kėdainių r., 5374-9000-1017 rūsys |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Patalpose R-1 - R3, R-16 - R-18, R -20, R-22 Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Patalpoje R-21 (elektros skydinė) įrengiamas paskirstymo skydelis PS1 su automatiniu 2 įvadų per jungėjų ir 380V rozete generatoriaus pajungimui pastato išorėje. Sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. Sudaroma PS1 skydo schema ir vartotojų sąrašas. | Vnt. |  | 4 |  |  |
| 20.2 | Patalpose R-16 - R-18, R -20, R-22 įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu IP54. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į patalpoje R-21 (elektros skydinė) paskirstymo skydelį PS1 ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose arba vamzdžiuose. | Kompl. |  | 4 |  |  |
| 21. | Dotnuvos g. 2, Kėdainiai, Kėdainių rajono savivaldybė, 5399-3004-0012 rūsys |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Patalpose R-3 ir R5 demontuojamos esamos vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. | Kompl. |  | 2 | 88x205, 88x205 pilka |  |
| 21.2 | Patalpose R-1 - R3, R-5 Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Patalpoje R-4 (elektros skydinė) įrengiamas paskirstymo skydelis PS1 su automatiniu 2 įvadų per jungėjų ir 380V rozete generatoriaus pajungimui pastato išorėje. Sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. Sudaroma PS1 skydo schema ir vartotojų sąrašas. | Vnt. |  | 3 |  |  |
| 21.3 | Patalpose R-16 - R-18, R -20, R-22 įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu IP54. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į patalpoje R-4 (elektros skydinė) paskirstymo skydelį PS1 ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose arba vamzdžiuose. | Kompl. |  | 2 |  |  |
| 22. | Kauno g. 20, Jonava, Jonavos rajono savivaldybė, 4689-0000-1012 rūsys |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Patalpose R-5 demontuojamos esamos vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. | Kompl. |  | 1 | 89x192 |  |
| 22.2 | Patalpose R-3, R5 - R-8 Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Patalpoje R-8 (elektros skydinė) įrengiamas paskirstymo skydelis PS1 su automatiniu 2 įvadų per jungėjų ir 380V rozete generatoriaus pajungimui pastato išorėje. Sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. Sudaroma PS1 skydo schema ir vartotojų sąrašas. | Vnt. |  | 2 |  |  |
| 22.3 | Patalpose R-3, R5 - R-8 įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu IP54. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į patalpoje R-8 (elektros skydinė) paskirstymo skydelį PS1 ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Laidai vedami baltuose 3 loviuose arba vamzdžiuose. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 23. | Kauno g. 21, Jonava, Jonavos r., 4696-4001-4010 rūsys |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Patalpoje R-1 demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, durų uždarymo mechanizmu, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo pilnai atliekama apdaila tiek iš išorės, tiek vidaus. | Kompl. |  | 1 | 99x206 Ruda |  |
| 23.2 | Patalpose R-1 Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Patalpoje R-1 įrengiamas paskirstymo skydelis PS1 su automatiniu 2 įvadų per jungėjų ir 380V rozete generatoriaus pajungimui pastato išorėje. PS1 sumontuojamas automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. Atnaujina PS1 skydo schema ir vartotojų sąrašas. | Vnt. |  | 1 |  |  |
| 23.3 | Patalpose R-1 įrengti 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu IP54. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į patalpoje R-1 paskirstymo skydelį PS1 ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Laidai vedami baltuose 3 loviuose arba vamzdžiuose. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 23.4 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 24. | Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai, Kėdainių r., 5396-1002-5019 rūsys |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Patalpose R-2 – R5 Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Patalpoje R-2 įrengiamas paskirstymo skydelis PS1 su automatiniu 2 įvadų per jungėjų ir 380V rozete generatoriaus pajungimui pastato išorėje. Sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. Sudaroma PS1 skydo schema ir vartotojų sąrašas. | Vnt. |  | 3 |  |  |
| 24.2 | Patalpose R-2 - R-5 įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu IP54. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į patalpoje R-2 (elektros skydinė) paskirstymo skydelį PS1 ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose arba vamzdžiuose. | Kompl. |  | 2 |  |  |
| 25. | Maironio g. 8, Raseiniai, Raseinių rajono savivaldybė, 7297-4002-3016 pusrūsis |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Patalpoje P-11 Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Patalpoje P-11 įrengiamas paskirstymo skydelis PS1 su automatiniu 2 įvadų per jungėjų ir 380V rozete generatoriaus pajungimui pastato išorėje. Sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. Sudaroma PS1 skydo schema ir vartotojų sąrašas. | Vnt. |  | 1 |  |  |
| 25.2 | Patalpose P-11 įrengti 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu IP54. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į patalpoje R-2 (elektros skydinė) paskirstymo skydelį PS1 ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose arba vamzdžiuose. | Kompl. |  | 1 |  |  |
| 26. | Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Kauno r., 5292-3002-5100 pusrūsis |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Patalpose P-10 ir P-22 Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, durų uždarymo mechanizmu, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo pilnai atliekama apdaila tiek iš išorės, tiek vidaus. | Kompl. |  | 2 | 106x205, 107x209 Balta |  |
| 26.2 | Patalpose P-2, P-7- P-8, P-10 – P11, P-18, P21 – P22 Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus, prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. Atnaujina skydo schema ir vartotojų sąrašas. | Vnt. |  | 4 |  |  |
| 26.3 | Patalpose P-7- P-8, P11, P21 – P22 įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu IP54. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. Laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose arba vamzdžiuose. | Kompl. |  | 5 |  |  |
| 26.4 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. | Kompl. |  | 2 |  |  |
| 27. | Vytauto Didžiojo g. 4, Raseiniai, Raseinių rajono savivaldybė, 7296-2003-0011 rūsys |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Patalpoje 1-1 demontuojamos esamos vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. | Kompl. |  | 1 | 102x201 Ruda |  |
| 27.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. | Kompl. |  | 4 |  |  |
| 27.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. | Kompl. |  | 2 |  |  |

| 28. | Jotvingių g. 10-2, Alytus, 4400-2061-0277:6149 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais iš vidinės pusės su spragtuku, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai |  | Kompl. | 1 | 86 X 203; Ruda |
| 28.3 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. |  | Vnt. | 4 | Laidai vedžiojami loveliuose |
| 28.4 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. |  | Kompl. | 2 |  |
| 28.5 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. |  | Kompl. | 1 |  |
| 29. | Naujoji g. 2-1, Alytus, 4400-2008-9276:2113 |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Demontuojamos esamos vidaus durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais iš vidinės pusės su spragtuku, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. |  | Kompl. | 2 | 93 X 187 ir 85 X 165; Balta |
| 29.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. |  | Vnt. | 4 | Laidai vedžiojami loveliuose |
| 29.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. |  | Kompl. | 2 |  |
| 30. | Vilniaus al. 2 - 31, Druskininkai, 1596-2004-7010:0029 |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais iš vidinės pusės su spragtuku, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai |  | Kompl. | 1 | 87 X 193, Ruda |
| 30.3 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. |  | Vnt. | 2 | Laidai vedžiojami loveliuose |
| 30.4 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. |  | Kompl. | 2 |  |
| 30.5 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. |  | Kompl. | 1 |  |
| 31. | Vilniaus al. 30, Druskininkai, 1590-0000-4013 |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais iš vidinės pusės su spragtuku, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai |  | Kompl. | 1 | 96 X 207; Šviesi pilka |
| 31.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. |  | Vnt. | 3 | Laidai vedžiojami loveliuose |
| 31.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. |  | Kompl. | 3 |  |
| 31.4 | Prie naujai montuojamų išorės lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. |  | Kompl. | 1 |  |
| 32. | Vilniaus g. 19, Lazdijai, 5999-5000-3017 |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. |  | Vnt. | 7 | Laidai vedžiojami loveliuose |
| 32.2 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. |  | Kompl. | 7 |  |
| 33. |  | Kauno g. 16, Marijampolė, 1890-0000-1016, rūsys |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo pilnai atliekama apdaila tiek iš išorės, tiek vidaus. |  | Kompl. | 1 | 85x245 (keitimą derinti su Kultūros paveldo departamentu) |
| 33.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. |  | Vnt. | 1 |  |
| 33.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. |  | Kompl. | 1 |  |
| 33.4 | Prie naujai montuojamų lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. |  | Kompl. | 1 |  |
| 34. | Laisvės g. 2, Marijampolė, 1893-8006-4011, rūsys |  |  |  |  |
| 34.1 | Demontuojamos esamos lauko durys, paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys su staktomis, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Į duris montuojami lauko durų magnetiniai kontaktai, kurie prijungiami prie apsaugos signalizacijos sistemos taip, kad ši veiktų pilnai ir tinkamai. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Po durų montavimo pilnai atliekama apdaila tiek iš išorės, tiek vidaus. |  | Kompl. | 1 | 105x205 spalva ruda |
| 34.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. |  | Vnt. | 1 |  |
| 34.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. |  | Kompl. | 1 |  |
| 34.4 | Prie naujai montuojamų lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. |  | Kompl. | 1 |  |
| 35. | Vytauto g. 28, Marijampolė, 1893-0000-8019, rūsys |  |  |  |  |
| 35.1 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. |  | Vnt. | 2 |  |
| 35.2 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. |  | Kompl. | 2 |  |
| 35.3 | Prie esamų lauko durų atvedamas ne plonesnis kaip 3 x 1,5 mm² elektros kabelis, kuris prijungiamas prie artimiausio elektros paskirstymo skydo, naudojant atskirą automatinį jungiklį. Kitame laido gale sumontuojama elektros dėžutė, o laidai izoliuojami, naudojant trijų skylių „Wago“ arba lygiavertes užlenkiamas jungtis. |  | Kompl. | 1 |  |
| 36. | Vytauto g. 53, Prienai, 6999-2002-0016, rūsys |  |  |  |  |
| 36.1 | Demontuojamos esamos vidaus durys (dvivėrės), paruošiama anga naujų durų montavimui. Įrengiamos naujos durys, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė kaip EI₂ 60–C3 ir kurios yra atsparios ne mažesniam kinetiniam poveikiui nei siena, kurioje jos įrengiamos. Durys turi būti skirtos naudoti vidaus sąlygomis, su sandarinimo tarpinėmis, slenksčio sandarinimo elementais, atmušomis, pritraukėju, pilnu furnitūros komplektu ir užrakinimo cilindru su 5 raktais ir spragtuku iš vidaus, kuris turi turėti ne mažesnę, kaip 4 apsaugos nuo įsilaužimo klasę. Durys turi būti montuojamos, o montavimo tarpai užpildomi ir aptaisomi vadovaujantis durų gamintojo montavimo instrukcijomis bei ugniai atsparumo bandymų protokole nurodytais reikalavimais ir medžiagomis, kurias būtina pateikti prieš atliekant montavimo darbus. Iš išorės ir vidaus atliekama apdaila aplink duris, esant poreikiui montuojamas durų gamintojo apdailos komplektas. Durų atidarymo kryptis turi atitikti galiojančius evakuacijos ir gaisrinės saugos reikalavimus. |  | Kompl. | 1 | 140x215, spalva pilka |
| 36.2 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. |  | Vnt. | 2 |  |
| 36.3 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. |  | Kompl. | 2 |  |
| 37 | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, 1893-8006-3014, rūsys |  |  |  |  |
| 37.1 | Sumontuojami LED avariniai šviestuvai, kurių avarinio degimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 valandos, sertifikuoti CE ženklinimu. Šviesos srautas budėjimo režime turi būti ne mažesnis kaip 300 liumenų. Šviestuvams pajungti atvedama elektros instaliacija pagal galiojančius elektros montavimo reikalavimus. Prie artimiausio paskirstymo skydelio sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuriuo šviestuvai pajungiami į tinklą užtikrinant jų pilną veikimą. |  | Vnt. | 2 |  |
| 37.2 | Patalpose įrengti po 1 bloką trijų lizdų elektros virštinkinių rozečių su įžeminimu ir užlenkiamu dangteliu. Visų rozečių blokų išdėstymo vietas derinti vietoje. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis kaip 3 x 2,5 mm², tvirtinamas laikikliais. Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti. Elektros laidai atvedami į artimiausią koridoriaus paskirstymo skydelį ir prijungiami prie atskiro naujo automatinio jungiklio. Koridoriaus patalpose laidai vedami baltuose plastikiniuose loviuose. |  | Kompl. | 2 |  |

PRIDEDAMA:

- TS Priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas;

- TS Priedas Nr. 2. Objektų adresai su nurodytais darbų kiekiais.

TS Priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS Priedas Nr. 2

Objektų adresai su nurodytais darbų kiekiais.

| Adresas | Durys | LED avarinis šviestuvas | Trijų rozečių blokas | Atvedami laidai prie durų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aušros g. 44-1, Kaunas | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Jovarų g. 3-1, Kaunas | 1 | 3 | 1 | 1 |
| K. Petrausko g. 24, Kaunas | 1 | 3 | 1 | 0 |
| L. Sapiegos g. 10, Kaunas | 1 | 4 | 2 | 0 |
| L. Sapiegos g. 12, Kaunas | 1 | 2 | 1 | 1 |
| M. K. Čiurlionio g. 23, Kaunas | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Rotušės a. 12, Kaunas | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Savanorių pr. 118, Kaunas | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Tilžės g. 18, Kaunas | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Europos pr.105, Kaunas | 4 | 11 | 8 | 3 |
| A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Bajorų g. 16, Kaunas | 1 | 3 | 3 | 1 |
| M. K. Čiurlionio g. 33, Kaunas | 0 | 1 | 1 | 1 |
| E. Ožeškienės g. 37, Kaunas | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Chemikų g. 138A, Jonava | 3 | 14 | 6 | 3 |
| Didžioji g. 17, Kėdainiai | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Dotnuvos g. 2, Kėdainiai | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Kauno g. 20, Jonava | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kauno g. 21, Jonava | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Maironio g. 8, Raseiniai | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Veterinarų g. 14, Biruliškės, Kauno r. | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Vytauto Didžiojo g. 4, Raseiniai | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Jotvingių g. 10-2, Alytus | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Naujoji g. 2-1, Alytus | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Statybininkų g. 73, Alytus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilniaus al. 2 - 31, Druskininkai | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Vilniaus al. 30, Druskininkai | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Vilniaus g. 19, Lazdijai | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Kauno g. 16, Marijampolė | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laisvės g. 2, Marijampolė | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vytauto g. 28, Marijampolė | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Vytauto g. 53, Prienai | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | 0 | 2 | 2 | 0 |
| VISO: | 36 | 112 | 77 | 25 |

*Tikslūs darbų aprašymai nurodyti kiekvieno objekto adrese.