Pirkimo sąlygų 1 priedas

### ELEKTROS GENERATORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m.                             d. Nr.

- Bendri reikalavimai

  - Elektros generatorius nuo 172kW/215 kVA iki 176kW/220 kVA (toliau – Generatorius) privalo būti naujas, neeksploatuotas.

  - Siūlomas Generatorius turi turėti kokybės sertifikatą ir/arba pasą, patvirtinantį jo kilmę (Declaration of confirmity).

  - Generatorius turi būti visiškai sukomplektuotas ir paruoštas naudoti.

  - Generatorius turi turėti išėmas apatinėje rėmo dalyje (pavažoje) šakiniam krautuvui pakelti.

  - Generatorius turi turėti kilpas apatinėje rėmo priekinėje ir galinėje dalyse (pavažoje).

  - Generatoriaus valdymo, jėgos ir degalų skyrius turi būti su atskira uždaroma prieiga, turi būti galimybė jį užrakinti, uždėti saugos priemones.

  - Generatorius, kaip įrenginys, turi būti išbandytas ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą.

  - Generatorius turi atitikti šiuos standartus:

    - CE;

    - AS 1359;

    - IEC 60034-1;

    - ISO 3046;

    - ISO 8528;

    - NEMA MG1-33;

    - European Standart.

- Reikalavimai Generatoriui

  - Pagrindiniai reikalavimai:

    - Generatorius – „Stand By“ tipo, trifazis sinchroninis, vidinio sužadinimo, be šepetėlių, maksimalus rezervinis galingumas ≥172kW/215kVA.

    - Generuojama įtampa – 400 V, srovės dažnis  – 50 Hz.

    - Generatoriaus klasė – G3  (Performance G3 class).

    - Galios koeficientas – 0,8 cos ϕ.

    - Variklio sūkiai esant 50 Hz – 1500.

    - Generatorius komplektuojamas su ARĮ (automatinis rezervo įjungimas) įranga. ARĮ įranga turi būti pritaikyta dirbti lauko sąlygomis, kai aplinkos temperatūra nuo –30 °C iki  +30°C, ≥IP65, turėti atskirą valdiklį. Naudoti Generatoriaus valdiklio pajėgumus draudžiama. Sugedus arba nefunkcionuojant generatoriaus valdikliui – ARĮ įranga tampa nevaldoma (ARĮ nekontroliuojamas). Turi būti galimybė programuoti suveikimo laiką, reagavimo jautrumą, padėties signalo išdavimą.

    - Generatoriaus gaubtui naudojama skarda turi būti cinkuota arba lygiavertė.

  - Reikalavimai varikliui:

    - Generatorius privalo turėti dyzelinį, antifrizu aušinamą variklį, pritaikytą naudoti eksploatacinius skysčius.

    - Elektros grandinės įtampa – 12/24 V.

    - Tepalo filtro tipas – viso pralaidumo.

    - Valdymas – elektroninis.

    - Variklio darbo resursas – ne mažiau kaip 40 000 motovalandų arba sunaudoto kuro ekvivalentas litrais.

    - Variklis pritaikytas atlikti Overhaul arba Top End remontus. Tiekėjas turi pateikti remontinio komplekto detalizavimą. Pateikiamas gamintojo patvirtintas aprašas.

    - Tiekėjas turi turėti galimybę paimti tepalo pavyzdžius ir siųsti į laboratoriją, kad galėtų gauti išvadą dėl variklio susidėvėjimo – nurodoma, kokia laboratorija tai atliks, pateikia laboratorijos išvadų pavyzdžius.

  - Kintamosios srovės generatorius:

    - Tipas – be šepetėlių.

    - Polių skaičius – 4.

    - Įtampos reguliavimo sistema – elektroninė.

    - Generatoriaus (vidinių) sudedamųjų komponentų apsauga ne žemesnė nei IP 23.

    - Įtampa – 400 V.

    - Srovės dažnis – 50 Hz.

    - Galios koeficientas – 0,8 cos ϕ.

    - Izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H.

  - Generatoriaus valdymo skydo su LCD ekranu, valdymo mygtukais ir šviesine indikacija techninės charakteristikos:

    - LCD Generatoriaus parametrams atvaizduoti: variklio sūkiai per min. (RPM), akumuliatorinės baterijos įtampa V, dažnis Hz, Generatoriaus įtampa (L–L ir LN) V, tinklo įtampa, V, srovė A, moto valandos mh, įvykių ir (ar) gedimų atvaizdavimas ir išlaikymas atmintyje (ne mažiau kaip 300 įvykių), realiojo laiko laikrodis, komunikacija: RS485, galimybė duomenis perrašyti į kompiuterį.

    - Įvykiai ir aliarmai: alyvos slėgis, aušinimo skysčio temperatūra, greičio perviršis, neįvykusio paleidimo klaida, avarinio išjungimo mygtuko jungimas.

    - Šviesinė indikacija: Generatorius dirba, avarija, Generatoriaus automatinis režimas.

    - Generatoriaus apsauga nuo apsukų, perviršio tepimo sutrikimo, aušinimo sutrikimo minimalios / maksimalios įtampos, minimalaus / maksimalaus dažnio.

  - Kiti parametrai:

    - Generatorius turi būti su apsauga nuo visų Generatoriaus skysčių išsiliejimo į aplinką.

    - 3P automatas.

    - Generatorius komplektuojamas su akumuliatoriumi, skysčiais, tarp jų kuru (ne mažiau kaip 30 % kuro talpos).

    - Generatoriaus rėmas pagamintas iš suvirinto plieno profilių, su tinkamo dydžio antivibraciniais tvirtinimais.

    - Kuro bakas yra su įpylimo anga, ventiliaciniu vamzdžiu ir kuro kiekio jutikliu, teikiančiu informaciją, kiek procentų kuro yra bake.

    - Kuro bako dydis užtikrina Generatoriaus darbą esant 75 % apkrovai ne mažiau kaip 8 valandoms.

    - Garsą slopinantis korpusas pagamintas iš plieninių modulinių plokščių, nepraleidžiančių vandens, ir iš vidaus izoliuotas akmens vata arba kitomis lygiavertėmis tam tinkamomis medžiagomis. Plačios šoninės durys leidžia lengvai atlikti Generatoriaus patikrą. Turi būti keturi taškai pakėlimo stropais kabinti ir specialiai pritaikytą vietą kelti šakiniais krautuvais.

    - Turi būti variklio aušinimo skysčio ir alternatoriaus apvijų pašildymo sistema.

    - Rėmas, variklis ir alternatorius sumontuoti ant plieninio rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis, kuro bakas integruotas į pagrindinį rėmą.

    - Aušinimo skysčio ir alternatoriaus apvijų šildytuvams elektros energijos tiekimas yra užtikrinamas iš pagrindinio elektros tinklo.

    - Akumuliatorinės baterijos krovikliui elektros tiekimas yra užtikrinamas nuo pagrindinio elektros tinklo.

- Dokumentai

  - Generatorius turi turėti techninį pasą, schemas, brėžinius, eksploatacinių dalių sąrašus, patvirtintus gamintojo.

  - Generatoriaus eksploataciją ir priežiūrą reglamentuojantys dokumentai turi būti pateikti                                           raštiškai popierine versija ir/ar elektronine laikmena.

  - Generatoriaus naudojimo instrukcija ir jo priklausomų įrenginių eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis.

- Garantija

  - Generatoriui turi būti suteikta 5 metų arba 2500 moto valandų garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas privalo suteikti galimybę papildomai nusipirkti 5 metų garantiją, išduodamą gamyklos gamintojos (pateikiamas oficialus gamyklos raštas dėl garantijos įsigijimo).

  - Generatoriaus gamyklos gamintojos rašte arba dokumente turi būti nurodyta, kad užtikrinama, jog ne mažiau kaip 10 metų bus sandėliuojamos ir pateikiamos bet kokios atsarginės Generatoriaus dalys.

  - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo atlikti Generatoriaus garantinį remontą ir visą techninę Generatoriaus garantinę priežiūrą visoje Lietuvos Respublikoje (garantiniai, įrengimo, paleidimo ir derinimo darbai vykdomi tiekėjo personalo). Atliktiems darbams tiekėjas suteikia garantiją.

  - Generatorius turi būti pardavėjo lėšomis pristatytas (tiekėjo pateikiami dokumentai dėl pristatymo į objektą – važtaraštis ir kita lydinti dokumentacija), iškrautas, pastatytas į nurodytą vietą, prijungtas (prijungtas prie esamo vietinio elektros tinklo), sumontuota generatoriaus kompleksinė paleidimo įranga (įrengtas ARĮ skydas, junginiai prijungti prie esamo vietinio elektros tinklo), turi būti atlikti reikalingi ir būtini matavimai prieš generatoriaus bandomąjį paleidimą (varžų matavimai ir kiti reikalingi matavimai; pateikiama informacija dokumentaliai užsakovui),  pripildytas kuro bakas iki galimo lygio ir patikrintas kuro lygio daviklio teisingas veikimas (rezultatai įforminami protokolu), išbandytas generatoriaus veikimas (generatoriaus veikimas išbandytas naudojant aktyviąją apkrovą, kuri  yra moduliuojama keliais režimais – Load bank įrenginio testas, pateikiant užsakovui ataskaitas ir informaciją apie bandomąjį paleidimą protokolu; parengti ir suderinti Load bank testo programą su užsakovo paskirtu atsakingu ir kompetentingu asmeniu), generatoriaus bandomoji eksploatacija ir paleidimas (įforminami darbo veikimo ciklai ir rezultatai protokolu), generatoriaus perdavimas pirkėjui sutartyje nurodytoje pirkėjo vietoje (bandymas atliekamas dalyvaujant pirkėjo įgaliotam ir kompetentingam atstovui).

- Papildoma informacija ir reikalavimai

    - Generatoriaus pastatymui numatytos dvi galimos vietos yra ant betoninio pagrindo, šalia automobilių stovėjimo aikštelės. Maksimalus aikštelių aukštis galimose Generatoriaus pastatymo vietose – 1 800 mm arba 2 100 mm.

    - Generatorius turi būti pastatytas ne arčiau kaip 1,20 m (nuo Generatoriaus šono) atstumu nuo pastato sienos. Pastatyto Generatoriaus atstumas iki kitos sienos (iki Generatoriaus galo) negali būti mažesnis nei 0,50 m. Aptvėrimas turi būti sumontuotas ne arčiau kaip 1,00 m nuo Generatoriaus šoninės dalies ir ne arčiau kaip 0,50 m nuo Generatoriaus galinės dalies.

- Generatorius turės būti aptvertas metaline, 2 metrų aukščio, apsaugine tvorele. Turės būti sumontuoti rakinami varteliai patogiam priėjimui prie Generatoriaus, jo techninei priežiūrai, aptarnavimui ir remontui. Sumontuotos apsauginės tvorelės tvirtinimas turi būti numatytas tiek prie betoninio pagrindo jos apačioje, tiek jos viršutinės dalies tvirtinimas prie viršuje esančios betoninės plokštės. Tvorelė turi būti sumontuota iš dviejų Generatoriaus pusių: vienos dalies ilgis 6,40 m, kitos – 4,20 m. Tvorelės stulpai – kvadratiniai, nuo 60x60 mm iki 80x80 mm skersmens, metalinio vamzdžio, nudažyti RAL7021 ar kita tamsia spalva, montuojami ne rečiau kaip kas 2 metrai. Vertikali tvorelės dalis montuojama iš „kulkos“ tipo (arba panašaus tipo) 80x50 mm arba 100x50 mm aliuminio (arba kitokios, panašų atsparumą turinčios medžiagos) profilių, nudažytų RAL7021 spalvos dažais, profilių žingsnis – 150 mm.