SKALBINIŲ KONTEINERIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai.

  - Skalbinių konteineris su vidine temperatūros kontrole (toliau -  konteineris) skirtas skalbinių laikymui ir išdavimui.

  - Konteineris turi būti naujas ir nenaudotas.

  - Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos.

  - Konteineris turi būti pastatytas ant betoninių trinkelių 500x500 mm (šeši atraminiai taškai), ne žemiau kaip 50 mm aukštyje ir horizontaliai išlyginti (paklaida iki 2 proc.).

- Eksploatacinės klimato ir geografinės sąlygos.

  - Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis:

- išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30º C iki + 40º C;

- esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros;

- esant 2,0 g/m³ dulkėtumui;

- esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

- esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s;

- esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).

  - Tiekėjas turi pateikti iš gamintojo deklaraciją arba nepriklausomos laboratorijos sertifikatą, pagrindžiantį, kad konteineris atitinka 2.1. punkto reikalavimus.

- Keliamoji galia.

  - Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 200 kg/m².

  - Stogo leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 150 kg/m².

- Rėmo konstrukcija.

  - Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm plieninių suvirintų profilių, karkasas gali būti surinktas varžtais.

  - Prie rėmo, visuose konteinerio kampuose, turi būti privirinti fitingai ( 8 vnt.), skirti kėlimui kranu, fiksavimui.

- Stogo konstrukcija.

  - Stogas turi būti padengtas ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.

  - Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K.

  - Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele.

  - Apdailai lubos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312.

- Sienos.

  - Iš išorės sienos turi būti dengtos banguoto profilio, ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.

  - Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K.

  - Apdailai sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312.

- Durys.

  - Durų angos išmatavimai (matuojama nuo vieno staktos krašto iki kito): plotis 850 – 900 mm, aukštis 2000 – 2100 mm.

  - Durys turi būti plieninės, apšiltintos iš vidaus mineraline vata, šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip – 1,8 W/m²K.

  - Durys turi būti su užraktu (3 vnt. raktų komplektas konteineriui).

- Langai.

  - Lango matmenys  600 x 600 mm – 700 x 700 mm,  1 vnt.

  - Langai turi turėtų 3 padėčių varstymo mechanizmą, dešininės pusės.

  - Pagaminti iš baltos spalvos PVC profilių, turinčių ne mažiau kaip 5 kameras, įstiklinti ne mažesniu nei 24 mm dvigubu stiklo paketu.

  - Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U=1,2 (W/m2K).

  - Langai turi turėti integruotas iš vidaus valdomas apsaugines lauko žaliuzes, pagamintas iš aliuminio, baltos spalvos. Turi būti įmontuotas tinklelis nuo uodų.

- Grindys.

  - Iš išorės grindys turi būti dengtos ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.

  - Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K.  Vata turi būti izoliuota garo izoliacine plėvele.

  - Iš vidaus grindys turi būti padengtos cemento arba orientuotų skiedrų plokštėmis (OSB), ne mažiau kaip 22 mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą EN 1995-1-1.

  - Grindų apdailos danga turi būti iš vinilo medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430), reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1, ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685), atsparumas chemikalams „labai geras“ pagal standartą ISO 26987 (EN 423), atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425). Grindų dangos ir apvadų spalva turi būti pilka (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip dviejų skirtingų pilkų atspalvių). Vinilo grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą.

- Elektros instaliacija.

10.1. Išorėje į rėmą turi būti įleistos 2 (dvi) rozetės, 32 A, IP 44. Konteineriai turi būti sujungti el. kabeliais į vientisą grandinę.

10.2. Vidinėje sienoje turi būti instaliuota  1 (viena) rozetė su 2 (dvejais) lizdais, 230 V, 16A, su                                                           įžeminimu.

10.3. Vidinėje sienoje turi būti instaliuoti 1 (vienas) lizdas kompiuterinėms jungtims RJ45 ir 1 (vienas) lizdas telekomunikacijų jungtims RJ11. Konteinerio išorėje turi būti numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų.

10.4. Lubose turi būti sumontuoti liuminescenciniai šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 (du) vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi liuminescencinės 36 W arba LED 18 W galingumo lempos. Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis.

10.5. Prie įėjimo turi būti pakabintas lauko šviestuvas su judesio davikliu ir fotoelementu (automatiškai įjungia apšvietimą sutemus ir išjungia išaušus),  keičiama LED 11-15 W lemputė, paskirstymo dėžėje turi būti įrengtas 1 atskiras išjungiklis.

10.6. Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos.

10.7. Konteinerio viduje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės.

10.8. Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, išorinėms lauko rozetėms 32A.

10.9. Elektros srovės nuotėkio relė 30mA.

10.10. Įžeminimo terminalai:

Apatinėje rėmo dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir   strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas strypas ir elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“).

10.11. Visos elektros instaliacijos turi būti atliktos laikantis  CENELEC standarto IEC 60364 taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo.

10.12. Konteineryje turi būti sumontuoti dūmų detektoriai.

- Temperatūros kontrolės įrenginiai.

11.1. Konteineryje prie lango turi būti sumontuotas elektrinis konvekcinis radiatorius. Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1500 W, turėtų apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu, neturi skleisti triukšmo.

11.2. Konteineryje turi būti sumontuotas kondicionavimo įrenginys su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirtas oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje. Kondicionieriaus šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,5 kW, o šildymo galia ne mažesnė kaip 3 kW. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER pagal standartą AHRI 210/240 turi būti ne žemesnis kaip 7,5. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP pagal standartą AHRI 210/240 turi būti ne mažesnis kaip 4,5.  Vidinės dalies (ne kompresoriaus) maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturėtų būti didesnis kaip 45 dB.

12. 	Dažymas.  Konteinerio išorė su durimis turi būti nudažyta pilka spalva, visi konteineriai vienodos spalvos.

12.1.  Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius turi būti padengtas ne mažiau kaip 60 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 60 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 120 µm.

12.2.    Konteinerio sienų metaliniai paviršiai turi būti padengti ne mažiau kaip 30 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 30 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 55-60 µm.

12.3. 	Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus - neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų.

12.4.   Dažų dangos storio nustatymas turi būti atliktas vadovaujantis standarto  ISO 2808  nurodymais.

13.	Konteinerio matmenys.

13.1.	Konteinerio išoriniai matmenys:

Ilgis, mm		6058 (-6; +0)

Plotis, mm		2438 (-5; +0)

Aukštis, mm		2800 (-5; +0)

13.2. Turi būti pateiktas konteinerio brėžinys su nurodytais pagrindiniais matmenimis (išoriniai ir vidiniai).

14. Apmokymas. Eksploatacinės priežiūros instrukcija.

14.1. Tiekėjas turi paruošti ir pateikti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus (susegta).

14.2. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai (su nuotraukomis) paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį garantiniu laikotarpiu. Instrukcijos formatas, turinys ir išdėstymas yra laisvai pasirinktinas, bet būtinai turi būti pateiktas aprašymas šiomis temomis:

- Informacija dėl leistinų svorių keliant ir transportuojant konteinerius;

- Konteinerio kėlimo būdų aprašymas ( šakiniu keltuvu ir kranu );

- Grindų dangos ir sienų rekomenduojamos valymo cheminės priemonės;

- Temperatūros kontrolės el. įrenginių naudojimo instrukcijos;

- Leistinas saugus atstumas nuo šildymo ir šaldymo įrenginių;

- Konteinerio brėžiniai su išoriniais ir vidiniais išmatavimais;

- Elektros laidų išvedžiojimo schemos, paskirstymo dėžės aprašymas;

- Konteinerio įžeminimo darbų aprašymas;

- Garantijos aprašymas (kiek laiko galioja ir kokiems gamykliniams defektams ji taikoma).

14.3. Konteineris turi būti pardavėjo lėšomis pristatytas ir iškrautas sutartyje nurodytoje pirkėjo vietovėje. Visos konteinerio dalys turi būti sumontuotos ir paruoštos eksploatacijai.

14.4. Tiekėjas turi apmokyti personalą ( 10 žmonių), kaip reikia taisyklingai eksploatuoti konteinerį. Apmokymai turi būti atlikti prekių pristatymo teritorijoje. Apmokymo metu vieną konteinerį tiekėjas privalo pilnai pajungti, patikrinti visų el. įrenginių veikimą, pajungti įžeminimo strypus ir kitus, tiekėjo manymu, būtinus veiksmus.

15. Garantija ir kokybės kontrolė.

15.1. Konteinerio gamybos metu, užsakovui pageidaujant, tiekėjas turi leisti atvykti į gamyklą ir susipažinti su konteinerio dažymo, suvirinimo ir apšiltinimo ir kitų darbų kokybės valdymo procesais.

15.2.	Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis periodas ne mažiau kaip 10 metų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

15.3.	Dažymo garantija. Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims turi būti suteikta 5 metų garantija nuo korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. Garantinė korozija yra apibrėžiama ir laikoma tada, kai surūdijimo laipsnis  pasiekia aukštesnį nei Ri3 lygį pagal standarto ISO 4628-3 korozijos skalę ir pasireiškia ant daugiau kaip 10 % konteinerio metalinio paviršiaus ploto. Garantija įsigalioja po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.

15.4. Jeigu garantiniu laikotarpiu surūdijimo lygis pasiekia ir viršija Ri3 laipsnį, kaip aprašyta 15.3. punkte, tai tiekėjas turi atlikti patikrinimą, pateikti išvadas dėl surūdijimo priežasties ir savo sąskaita pašalinti visus trūkumus, jei tai sukėlė nekokybiški dažai, nekokybiškai atlikti darbai ar netinkamai parinkta dažymo technologija.

15.5. Oro kondicionieriui ir el. radiatoriui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 3 metų gamyklinė garantija  nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

15.6.	Tiekėjas turi suteikti garantiją durų vyriams ne trumpiau kaip 2 metus.

15.7.	Garantinio termino metu šalinant defektus visi remonto darbai, pakeistos detalės ar panaudotos medžiagos turi būti apmokėtos tiekėjo sąskaita. Su remontu visas susijusias transportavimo ir kurjerio siuntimo išlaidas turi kompensuoti tiekėjas.

16. Konteinerio langų ir vidinių dalių išdėstymas. Stelažai.

16.1. Langų, radiatoriaus, oro kondicionieriaus, rozečių ir paskirstymo dėžės išdėstymo vietos turi būti iš anksto suderintos su tiekėju po sutarties pasirašymo.

16.2. Konteineryje turi būti įrengti stelažai: 4-ios reguliuojamo aukščio lentynos, lentynų gylis nuo sienos 500 mm, lentynos išlaikymo galia ne mažiau kaip 150 kg/m2. Konteineryje lentynos turi būti išdėstytos išilgai vidinės vienos ilgosios sienos pusės.

Rengėjas

Žydrūnas Katutis