## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIO

PASTATO PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

____________

(data)

_____________

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) | /įrašyti/ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) | /įrašyti/ |
| Tiekėjo įmonės kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai) | /įrašyti/ |
| Tiekėjo banko rekvizitai (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai) | /įrašyti/ |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai) | /įrašyti/ |
| Telefono numeris (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai) | /įrašyti/ |
| El. pašto adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai) | /įrašyti/ |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

Nuostatos dėl įsipareigojimo atitikti Pirkimo sąlygas

  - sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

    - skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt/ (taikoma, kai apie pirkimą buvo paskelbta);

    - kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo

  - suprantame, jog:

    - jei tiekėjas, pirkimo laimėjimo atveju vykdant pirkimo sutartį, netvarkys asmens duomenų Perkančiosios organizacijos vardu, t. y. netaps duomenų tvarkytoju, jis bus laikomas duomenų valdytoju, kuris turi teises ir pareigas, nustatytas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas 2016/679).

    - jei tiekėjas, pirkimo laimėjimo atveju vykdant pirkimo sutartį, tvarkys asmens duomenis Perkančiosios organizacijos vardu, jis vadovaujantis Reglamentu 2016/679 bus laikomas duomenų tvarkytoju. Tokiu atveju, tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pirkimą, turės pasirašyti duomenų tvarkymo sutartį. Pareiškiame, jog egzistuojant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, sutinkame pirkimo laimėjimo atveju sudarius pirkimo sutartį taip pat sudaryti duomenų tvarkymo sutartį.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugų suteikimo ir kt. išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Mes siūlome šias paslaugas už nurodytą kainą:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis** | 1 mato vnt. kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas (%) | Viso kaina EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4×5) |
| 1. | Inžinierinių tinklų ir sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros proceso administravimas |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Elektros ir šilumos energijos, vandens, komunalinių ir ryšių paslaugų tiekėjams pažymų ir kitos jiems reikalingos informacijos, pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir susijusios su Pastatu, teikimas. Užsakovo konsultavimas elektros ir šilumos energijos, vandens, komunalinių, ryšių ir kitų paslaugų pirkimo klausimais | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 1.2 | Užsakovo atstovavimas santykiuose su Pastato, jo inžinierinių statinių, tinklų ir sistemų būklę kontroliuojančiomis institucijomis, medžiagos pateikimas šioms institucijoms patikrinimų metu. Nustatytų pažeidimų šalinimo organizavimas, pažeidimų priežasčių nustatymo ir ekspertizių organizavimas (esant poreikiui ir atskirai suderinus su Užsakovu). Pažymų ir informacijos teikimas šiame punkte nurodytoms institucijoms pagal jų ir teisės aktų reikalavimus | Val. | 6 |  |  |  |
| 1.3. | Inžinerinių tinklų ir sistemų gedimų bei kitokių defektų fiksavimas, šių defektų priežasčių nustatymas, šalinimas, darbų ir ekspertizių organizavimas (pagal poreikį) | Val. | 6 |  |  |  |
| 1.4. | Pastato ir jo inžinierinių statinių tinklų ir sistemų gedimai, planiniai ir ne planiniai inžinierinių statinių, tinklų ir sistemų patikrinimų fiksavimai žurnaluose | Mėn. | 36 |  |  |  |
| 1.5. | Visų pranešimų registruotų per tiekėjo internetu prieinamą pagalbos tarnybos sistemą, administravimas | Mėn. | 36 |  |  |  |
| 2. | Konstrukcijų techninė priežiūra pagal galiojančius reikalavimus |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Apžiūrų (periodinių ir specializuotų) atlikimas | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 2.2. | Nuolatinių stebėjimų vykdymas ir būtiniausių darbų numatymas | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 2.3. | Nuolatinis techninės dokumentacijos tvarkymas | Mėn. | 36 |  |  |  |
| 2.4. | Neeilinių apžiūrų, kurios atliekamos po ekstremalių įvykių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.) atlikimas | Val. | 6 |  |  |  |
| 3. | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų priežiūra |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos valdiklių parametrų apžiūra, patikrinimas ir/ar korekcija (darbo laiko, temperatūrų, oro kiekių), automatinio valdymo patikrinimas | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 3.2. | Vėdinimo įrenginių profilaktiniai patikrinimai (filtrų užterštumo, diržų, el. variklių, šalčio, šilumos nešėjo kaloriferių ir pan.), valymas, reguliavimas, apsaugų patikra, periodinis sistemos aptarnavimas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas arba pagal su užsakovu suderintą reglamentą | Vnt. | 12 |  |  |  |
| 3.3. | Įrenginių elektrinių sujungimų patikimumo patikra | Vnt. | 6 |  |  |  |
| 3.4. | Valdymo ir apsaugos elektrinių prietaisų (automatikos) priežiūra | Vnt. | 6 |  |  |  |
| 3.5. | Šaldymo mašinų (šilumos siurblių) sezoninė ir profilaktinė patikra (filtrų užterštumo, freono lygio, elektroninės dalies), reguliavimas, valymas | Vnt. | 6 |  |  |  |
| 3.6 | Šaldymo mašinų tepalo lygio patikra, papildymas | Vnt. | 6 |  |  |  |
| 3.7. | Filtrų, garintuvų / kondensato nuvedimo sistemos patikra, valymas | Vnt. | 6 |  |  |  |
| 3.8. | Aušintuvų, vamzdynų ir vandens valymo įrangos priežiūra ir valymas | Vnt. | 6 |  |  |  |
| 3.9. | Siurblių patikra ir techninis aptarnavimas | Vnt. | 6 |  |  |  |
| 3.10. | Fankoilų/kasetinių/kanalinių kondicionierių priežiūra bei Techninis aptarnavimas, filtrų valymas | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 3.11. | Valdiklių ir automatikos techninis aptarnavimas ir priežiūra | Vnt. | 12 |  |  |  |
| 4. | Šilumos punkto, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų techninis aptarnavimas ir priežiūra pagal suderintą planą, užtikrinant šildymo sistemos normalų funkcionavimą | Vnt. | 18 |  |  |  |
| 4.2. | Sistemų reguliavimas, užtikrinant reikalingą vidaus patalpų temperatūrą ir techninius parametrus, atsižvelgiant į Užsakovo pageidavimus | Val. | 6 |  |  |  |
| 4.3. | Šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimas žiemos sezonui pagal iš anksto parengtą darbų planą | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 4.4. | Vidaus (nuo šilumos punkto į pastatą) šildymo prietaisų ir vamzdynų priežiūra bei techninis aptarnavimas bei smulkus remontas | Vnt. | 18 |  |  |  |
| 4.5. | Šilumos izoliacijos tikrinimas bei smulkus remontas | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 4.6. | Manometrų nuėmimas/uždėjimas patikrai | Val. | 5 |  |  |  |
| 4.7. | Šilumos punkto, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų balansavimas | Val. | 6 |  |  |  |
| 4.8. | Šilumos punkto, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalų pildymas | Mėn. | 36 |  |  |  |
| 5. | Vandentiekio ir nuotekų (tame tarpe ir lietaus) sistemų priežiūra |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Santechninių prietaisų priežiūra, nuotekų pakėlimo siurblių apžiūra, smulkūs remonto darbai (iki 0,5 val.trukmės) | Val. | 18 |  |  |  |
| 5.2. | Įlajų apžiūra, išvalymas (0,5 m aplink įlają) | Vnt. | 6 |  |  |  |
| 6. | Vidaus ir išorės elektros tinklų priežiūra |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Elektros skydinės ir jos įrenginių apžiūra | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 6.2. | Elektros vidaus tinklų, apšvietimo įrenginių apžiūra | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 6.3. | Paskirstymo skydų apžiūra | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 6.4. | Apšvietimo, avarinio ir evakuacinio apšvietimo prietaisų priežiūra | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 6.5. | Dyzelgeneratoriaus apžiūra patikrinant kuro, tepalo kiekį ir išbandymas tuščia eiga | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 6.6. | Dyzelgeneratoriaus išbandymas su pilna apkrova, filtrų, tepalų keitimas (už medžiagas apmokama papildomai, už kuro papildymąapmokama papildomai) | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 6.7. | Jėgos, vidaus instaliacijos sistemų, paskirstymo dėžučių ir skydelių profilaktikos darbai | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 6.8. | Elektros įrenginių ir apsaugos priemonių būklės patikra ir priežiūra | Vnt. | 6 |  |  |  |
| 6.9. | Periodinių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimų atlikimas | Val. | 6 |  |  |  |
| 7. | Pastato priešgaisrinių sistemų techninė priežiūra |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Gaisro gesinimo sistema |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Gesinimo stoties, gaisrinių skydų ir įrangos apžiūra | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 7.1.2. | Purkštukų, vamzdyno, gaisrinių čiaupų, elektrinių sklendžių patikra | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 7.1.3. | Siurblių profilaktinė apžiūra ir prasukimas. Slėgių patikra, bei sureguliavimas sistemoje | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 7.1.4. | Indikacinio skydo šviesinės ir garsinės indikacijos išbandymas | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 7.1.5. | Slėgį palaikančio sausoje sistemoje oro kompresoriaus patikra | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 7.1.6. | Valdymo sistemos patikra ir atstatymas į automatinį režimą | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 7.1.7. | Atliekama išorinė vamzdynų, gaisrinių čiaupų, sklendžių ir kitos įrangos apžiūra, patikrinama, ar įrenginiai nepažeisti korozijos, patikrinamas vidaus gaisrinis vandentiekis, nuleidžiant vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 7.1.8. | Patikrinama, kaip sukomplektuoti gaisriniai čiaupai ir jų tipas (žarnos, uždoriniai purkštai, spintelės, sklendės, ar gaisrinės žarnos sausos, ar plokščiosios gaisrinės žarnos susuktos į dvigubą ritę ir prijungtos prie sklendžių ir uždorinių purkštų) | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 7.1.9. | Visos sistemos kompleksinis bandymas pagal vartotojo instrukcijoje nurodytus reikalavimus | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 7.2. | Dūmų šalinimo sistema |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Patikrinamas valdymo įrangos automatikos skydas, įrenginių pagrindinis ir rezervinis maitinimas; atliekama valdymo ir indikacijos pultų, ventiliatorių, dūmų šalinimo, oro pritekėjimo vožtuvų, priešgaisrinių durų, kabelinių linijų ir ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų apžiūra; imituojant gaisrą išbandoma, kaip atsidaro bent vienas dūmų šalinimo vožtuvas, užpildomas Techninės priežiūros žurnalas | Vnt. | 12 |  |  |  |
| 7.3. | Gaisro signalizacijos sistema |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Patikrinami valdymo pulto užfiksuoti duomenys (gedimai, atjungimai); patikrinama, ar sistemos būsena po automatinio režimo atjungimo buvo atkurta; patikrinamas pagrindinis ir rezervinis maitinimas, rezervinio maitinimo automatinis įjungimas; patikrinama (ne mažiau kaip dešimtadalio detektorių) signalų perdavimą į valdymo ir rodymo įrenginį, imituojant gaisrą; patikrinama, ar siunčiamas signalas perduodamas į stebėjimo pultą; užpildomas Techninės priežiūros žurnalas | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 7.4. | Kompleksinis priešgaisrinių sistemų bandymas |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Kompleksinis priešgaisrinių sistemų bandymas | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 8. | Pastatų priešgaisrinės saugos inventoriaus bendroji priežiūra |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Gaisrinių žarnų perkantavimas | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 8.2. | Gesintuvų patikra | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 9. | Staliaus darbai, durų, langų priežiūra |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Staliaus darbai | Val. | 6 |  |  |  |
| 9.2. | Pakeliamų užtvarų, automatinių durų, vartų priežiūra | Vnt. | 36 |  |  |  |
| 10. | Pastato valdymo Sistema (BMS) |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Pastato valdymo sistemos valdomų įrenginių veikimo patikrinimas, gedimų ir parametrų peržiūra, koregavimas – pagal poreikį (BMS sistema – Siemens Desigo CC, automatikos valdikliai – Siemens, Vaizdo stebėjmo sistema – Hikvision, praėjimo kontrolė – Integriti) | Mėn. | 36 |  |  |  |
| 11. | Papildomos paslaugos ir specialistai |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Papildoma su pastato priežiūra/administravimu susijusių paslaugų/darbų valanda, darbo dienomis 8-17 val. (jei paslaugos/darbai nebuvo numatyti aukščiau išvardytuose punktuose) | Val. | 10 |  |  |  |
| 11.2. | Techniko, elektriko, santechniko darbai | Val. | 10 |  |  |  |
| 11.3. | Kondicionavimo-vėdinimo ir silpnų srovių sistemų priežiūros techniko darbai | Val. | 10 |  |  |  |
| 11.4. | Inžinieriaus darbai | Val. | 10 |  |  |  |
| 11.5. | Avarinės tarnybos paslaugos | Val. | 10 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM* __________________ EUR (įrašyti sumą žodžiais).

*kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemokamas PVM (pvz. neapmokestinama, 0% tarifas ir kt.): /tiekėjas čia nurodo priežastis, dėl kurių nemokamas PVM/.

** Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto preliminaraus Paslaugų kiekio. Nurodytas preliminarus kiekis gali didėti arba mažėti.

- Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Teikiame informaciją apie subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus (Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus ir/ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir juos nurodyti):

Lentelė. Informacija apie subteikėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

| Eil. Nr. | Subteikėjo ir/ar kito ūkio subjekto pavadinimas ir statusas | Nuoroda į tikslų pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subteikėjo ir/ar kito ūkio subjekto pajėgumais | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas (pildoma, jei jie vykdys sutartį) | Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Lentelė. Informacija apie subteikėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių kvalifikacija tiekėjas nesirems, bet jiems bus perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis.

| Eil. Nr. | Subteikėjo pavadinimas* | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas | Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Pastaba: *Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Lentelė. Informacija apie specialistus ir ekspertus (jeigu taikoma), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Dokumentą sudarančių lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip/Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba: *pildyti  tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kokia informacija negali būti laikoma konfidencialia

__________________	______________________________	_________________

(pareigų pavadinimas)	(tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašas)	(vardas pavardė)

A.V._______