|  |  | Techninės specifikacijos 1 priedas |
| --- | --- | --- |
| Studijų miestelio pastato priežiūros ir aptarnavimo paslaugų aprašymas |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Periodiškumas |
| 1. | Inžinierinių tinklų ir sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros proceso administravimas: |  |
| 1.1 | Elektros ir šilumos energijos, vandens, komunalinių ir ryšių paslaugų tiekėjams pažymų ir kitos jiems reikalingos informacijos, pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir susijusios su Pastatu, teikimas. Užsakovo konsultavimas elektros ir šilumos energijos, vandens, komunalinių, ryšių ir kitų paslaugų pirkimo klausimais | 1 kartą/ mėn. |
| 1.2 | Užsakovo atstovavimas santykiuose su Pastato, jo inžinierinių statinių, tinklų ir sistemų būklę kontroliuojančiomis institucijomis, medžiagos pateikimas šioms institucijoms patikrinimų metu. Nustatytų pažeidimų šalinimo organizavimas, pažeidimų priežasčių nustatymo ir ekspertizių organizavimas (esant poreikiui ir atskirai suderinus su Užsakovu). Pažymų ir informacijos teikimas šiame punkte nurodytoms institucijoms pagal jų ir teisės aktų reikalavimus | Pagal poreikį |
| 1.3 | Inžinerinių tinklų ir sistemų gedimų bei kitokių defektų fiksavimas, šių defektų priežasčių nustatymas, šalinimas, darbų ir ekspertizių organizavimas (pagal poreikį) | Pagal poreikį |
| 1.4 | Pastato ir jo inžinierinių statinių tinklų ir sistemų gedimai, planiniai ir ne planiniai inžinierinių statinių, tinklų ir sistemų patikrinimų fiksavimai žurnaluose | nuolat |
| 1.5 | Visų pranešimų registruotų per tiekėjo internetu prieinamą pagalbos tarnybos sistemą, administravimas | kasdien |
| 2. | Konstrukcijų techninė priežiūra pagal galiojančius reikalavimus: |  |
| 2.1 | Apžiūrų (periodinių ir specializuotų) atlikimas | 1 kartą/metus |
| 2.2 | Nuolatinių stebėjimų vykdymas ir būtiniausių darbų numatymas | 1 kartą/mėn. |
| 2.3 | Nuolatinis techninės dokumentacijos tvarkymas | nuolat |
| 2.4 | Neeilinių apžiūrų, kurios atliekamos po ekstremalių įvykių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.) atlikimas | pagal poreikį |
| 3. | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų priežiūra |  |
| 3.1 | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos valdiklių parametrų apžiūra, patikrinimas ir/ar korekcija (darbo laiko, temperatūrų, oro kiekių), automatinio valdymo patikrinimas | 1 kartą/ mėn. |
| 3.2 | Vėdinimo įrenginių profilaktiniai patikrinimai (filtrų užterštumo, diržų, el. variklių, šalčio, šilumos nešėjo kaloriferių ir pan.), valymas, reguliavimas, apsaugų patikra, periodinis sistemos aptarnavimas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas arba pagal su užsakovu suderintą reglamentą | 4 kartus/metus |

| 3.3 | Įrenginių elektrinių sujungimų patikimumo patikra | 2 kartus/ metus |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | Valdymo ir apsaugos elektrinių prietaisų (automatikos) priežiūra |  |
| 3.5 | Šaldymo mašinų (šilumos siurblių) sezoninė ir profilaktinė patikra (filtrų užterštumo, freono lygio, elektroninės dalies), reguliavimas, valymas |  |
| 3.6 | Šaldymo mašinų tepalo lygio patikra, papildymas |  |
| 3.7 | Filtrų, garintuvų / kondensato nuvedimo sistemos patikra, valymas |  |
| 3.8 | Aušintuvų, vamzdynų ir vandens valymo įrangos priežiūra ir valymas |  |
| 3.9 | Siurblių patikra ir techninis aptarnavimas |  |
| 3.10 | Fankoilų/kasetinių/kanalinių kondicionierių priežiūra bei techninis aptarnavimas, filtrų valymas | 1 kartą/ metus |
| 3.11 | Valdiklių ir automatikos techninis aptarnavimas ir priežiūra | 4 kartus/ metus |
| 4. | Šilumos punkto, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra |  |
| 4.1 | Kvalifikuoto, atestuoto specialisto skyrimas atsakingu už šilumos ūkį | Sutarties laikotarpiu |
| 4.2 | Šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų techninis aptarnavimas ir priežiūra pagal suderintą planą, užtikrinant šildymo sistemos normalų funkcionavimą | 1 kartą/mėn.šildymo sezono metu |
| 4.3 | Sistemų reguliavimas, užtikrinant reikalingą vidaus patalpų temperatūrą ir techninius parametrus, atsižvelgiant į Užsakovo pageidavimus | Pagal poreikį |
| 4.4 | Šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimas žiemos sezonui pagal iš anksto parengtą darbų planą | 1 kartą/metus |
| 4.5 | Vidaus (nuo šilumos punkto į pastatą) šildymo prietaisų ir vamzdynų priežiūra bei techninis aptarnavimas bei smulkus remontas | 1 kartą/mėn.šildymo sezono metu |
| 4.6 | Šilumos izoliacijos tikrinimas bei smulkus remontas | 1 kartą/ metus |
| 4.7 | Manometrų nuėmimas/uždėjimas patikrai | Pagal metrologijos įstatymą |
| 4.8 | Šilumos punkto, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų balansavimas | Pagal poreikį |
| 4.9 | Šilumos punkto, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalų pildymas | nuolat |

| 5. | Vandentiekio ir nuotekų (tame tarpe ir lietaus) sistemų priežiūra |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Santechninių prietaisų priežiūra, nuotekų pakėlimo siurblių apžiūra, smulkūs remonto darbai (iki 0,5 val.trukmės) | 1 kartą/mėn. |
| 5.2 | Įlajų apžiūra, išvalymas (0,5 m aplink įlają) | 2 kartus/ metus |
| 6. | Vidaus ir išorės elektros tinklų priežiūra |  |
| 6.1 | Kvalifikuoto, atestuoto specialisto skyrimas atsakingu uželektros ūkį | Sutarties laikotarpiu |
| 6.2 | Elektros skydinės ir jos įrenginių apžiūra | 1 kartą/mėn. |
| 6.3 | Elektros vidaus tinklų, apšvietimo įrenginių apžiūra | 1 kartą/mėn. |
| 6.4 | Paskirstymo skydų apžiūra | 1 kartą/mėn. |
| 6.5 | Apšvietimo, avarinio ir evakuacinio apšvietimo prietaisų priežiūra | 1 kartą/mėn. |
| 6.6 | Dyzelgeneratoriaus apžiūra patikrinant kuro, tepalo kiekį ir išbandymas tuščia eiga | 1 kartą/mėn. |
| 6.7 | Dyzelgeneratoriaus išbandymas su pilna apkrova, filtrų, tepalų keitimas (už medžiagas apmokama papildomai, už kuro papildymąapmokama papildomai) | 1 kartą/metus |
| 6.8 | Jėgos, vidaus instaliacijos sistemų, paskirstymo dėžučių ir skydelių profilaktikos darbai | 1 kartą/metus |
| 6.9 | Elektros įrenginių ir apsaugos priemonių būklės patikra ir priežiūra | 2 kartus/metus |
| 6.10 | Periodinių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimų atlikimas | Pagal galiojančius reglamentus |
| 7. | Pastato priešgaisrinių sistemų techninė priežiūra |  |
| 7.1 | Gaisro gesinimo sistema |  |
| 7.1.1 | Gesinimo stoties, gaisrinių skydų ir įrangos apžiūra | 1 kartą/mėn. |
| 7.1.2 | Purkštukų, vamzdyno, gaisrinių čiaupų, elektrinių sklendžių patikra |  |
| 7.1.3 | Siurblių profilaktinė apžiūra ir prasukimas. Slėgių patikra, bei sureguliavimas sistemoje |  |
| 7.1.4 | Indikacinio skydo šviesinės ir garsinės indikacijos išbandymas |  |
| 7.1.5 | Slėgį palaikančio sausoje sistemoje oro kompresoriaus patikra |  |
| 7.1.6 | Valdymo sistemos patikra ir atstatymas į automatinį režimą |  |
| 7.1.7 | Atliekama išorinė vamzdynų, gaisrinių čiaupų, sklendžių ir kitos įrangos apžiūra, patikrinama, ar įrenginiai nepažeisti korozijos, patikrinamas vidaus gaisrinis vandentiekis, nuleidžiant vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo | 1 kartą/metus |

| 7.1.8 | Patikrinama, kaip sukomplektuoti gaisriniai čiaupai ir jų tipas (žarnos, uždoriniai purkštai, spintelės, sklendės, ar gaisrinės žarnos sausos, ar plokščiosios gaisrinės žarnos susuktos į dvigubą ritę ir prijungtos prie sklendžių ir uždorinių purkštų) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Visos sistemos kompleksinis bandymas pagal vartotojo instrukcijoje nurodytus reikalavimus |  |
| 7.2 | Dūmų šalinimo sistema |  |
| 7.2.1 | Patikrinamas valdymo įrangos automatikos skydas, įrenginių pagrindinis ir rezervinis maitinimas; atliekama valdymo ir indikacijos pultų, ventiliatorių, dūmų šalinimo, oro pritekėjimo vožtuvų, priešgaisrinių durų, kabelinių linijų ir ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų apžiūra; imituojant gaisrą išbandoma, kaip atsidaro bent vienas dūmų šalinimo vožtuvas, užpildomas Techninės priežiūros žurnalas | 1 kartą/ ketv. |
| 7.3 | Gaisro signalizacijos sistema |  |
| 7.3.1 | Patikrinami valdymo pulto užfiksuoti duomenys (gedimai, atjungimai); patikrinama, ar sistemos būsena po automatinio režimo atjungimo buvo atkurta; patikrinamas pagrindinis ir rezervinis maitinimas, rezervinio maitinimo automatinis įjungimas; patikrinama (ne mažiau kaip dešimtadalio detektorių) signalų perdavimą į valdymo ir rodymo įrenginį, imituojant gaisrą; patikrinama, ar siunčiamas signalas perduodamas į stebėjimo pultą; užpildomas Techninės priežiūros žurnalas | 1 kartą/mėn. |
| 7.4 | Kompleksinis priešgaisrinių sistemų bandymas | 1 kartą/metus |
| 8. | Pastatų priešgaisrinės saugos inventoriaus bendroji priežiūra |  |
| 8.1 | Gaisrinių žarnų perkantavimas | 1 kartą/ metus |
| 8.2 | Gesintuvų patikra | 1 kartą/metus |
| 9. | Staliaus darbai, durų, langų priežiūra |  |
| 9.1 | Staliaus darbai | Pagal poreikį |
| 9.2 | Pakeliamų užtvarų, automatinių durų, vartų priežiūra |  |
| 10. | Pastato valdymo Sistema (BMS): |  |
| 10.1 | Pastato valdymo sistemos valdomų įrenginių veikimo patikrinimas, gedimų ir parametrų peržiūra, koregavimas – pagal poreikį (BMS sistema – Siemens Desigo CC, automatikos valdikliai – Siemens, Vaizdo stebėjmo sistema – Hikvision, praėjimo kontrolė – Integriti) | nuolat |