| Tiekėjams |  | 2025-10-20 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-10-10 10:37 pranešimas Nr. 388418 (kalba netaisyta)

„I dalis - generatoriai, kurių nominali galia ne mažiau 20 kW ir jų pajungimas prie elektros įvado rezervinės elektros tiekimo paskirčiai, 5 vnt. Generatorių specifikacijoje nėra nurodyta kaip generatoriai bus jungiami prie įvado. Ar kartu su generatoriais reikalinga siūlyti ARĮ skydus, ar generatoriai bus paleidžiami mechaniniu būdu nuo įvado ? Kur yra numatyta visų generatorių vieta ? Ar galima būtų gauti generatorių pastatymo vietos brėžinį, jei ne, ar galima ir kada atvykti apžiūrėti generatorių numatomos pastatymo vietos ir įvado (-ų), nuo kur jie bus jungiami ?

Atsakymas:

Generatoriai bus paleidžiami mechaniniu būdu. Generatoriai bus mobilūs, esant poreikiui transportuojami iš numatytos vietos.

- Klausimas: 2025-10-10 15:02 pranešimas Nr. 389253 (kalba netaisyta)

„Prašome išsamiai paaiškinti technines specifikacijos 4.4 ir 4.7 punktų reikalavimus.

4.4. Elektros energijos tiekimas turi būti rezervinis 4.1 punkte nurodytiems objektams.

Ar tai reiškia, kad pristačius dyzelinius generatorius sutartie 4.1 punkte nurodytais adresais, 4.1 punkte nurodytų objektų elektros energijos tiekimas turi būti modernizuotas - prijungtas per dyzelinių generatorių ARI spinteles ir dyzeliniu generatoriaus ARĮ valdikliai turi užtikrinti, kad generatoriai automatiškai įsijungtų nutrūkus elektros tiekimui iš ESO elektros tinklo ir kad objekto elektros apkrova būtų prijungta prie generatoriaus. Atkūrus elektros tiekimą ESO elektros tinkle, atjungti objekto elektros tiekimą nuo dyzelinio generatoriaus ir prijungti jį prie ESO elektros tinklo. Po to dyzelinis generatorius turi automatiškai sustoti ir pereiti į budėjimo režimą*?

Atsakymas:

Ne, generatoriai bus paleidžiami mechaniniu būdu.

3. Klausimas:

„4.7. Kabelio viena pusė su šakute, pritaikyta generatoriaus išėjimo lizdams, kita pusė – prijungiama prie paskirstymo dėžės, kurioje:

Dvi trifazės paskirstymo dėžutės po 63 A, viena trifazė 16 A lizdų dėžutė ir dvi vienfazės 16 A lizdų dėžutės.

Ar teisingai suprantam - viename kabelio gale yra elektros kištukas, skirtas prijungti prie dyzelinio generatoriaus lizdo, o kitame gale yra paskirstymo spintelė, kurioje yra elektros lizdai:
- Trifazis 63A - 2 vnt.
- Trifazis 16A - 1 vnt.
- Vienfazis 16A - 2 vnt.,

ir kiekvienas elektros lizdas yra apsaugotas atitinkamos vardinės srovės automatiniu jungikliu?“

Atsakymas:

Taip, supratote teisingai, viename kabelio gale yra elektros kištukas, skirtas prijungti prie dyzelinio generatoriaus lizdo, o kitame gale yra paskirstymo spintelė, kurioje yra elektros lizdai:

- Trifazis 63A - 2 vnt.

- Trifazis 16A - 1 vnt.

- Vienfazis 16A - 2 vnt.

- Klausimas: 2025-10-13 09:30  pranešimas Nr. 389999 (kalba netaisyta)

„pršome paaiškinti sekančias technines aplinkybes:

1. "ir jo pajungimas prie elektros įvado rezervinės elektros tiekimo paskirčiai" - prašome išskleisti aplinkybes, bei kas tai yra. Ar tai pastato išorėje esanti trifazė jungtis, ar pastato viduje? ar tikimasi,kad tiekėjas atliktų kažkokius montavimo darbus, ar tai yra "galimybė pajungti" prie generatoriaus el. išvado? Prašome išvardinti, kokių darbų tikimasi pilna apimtimi. Konkurso fražė nėra informatyvi iš techninės pusės.“

Atsakymas:

Trifazė jungtis turi būti pastato išorėje, montavimo darbų pastato viduje nereikia.

- Klausimas:

„2. Ar generatorius privalo turėti gamyklinę garso izoliacinę dėžę? ar gali būti atviras konstrukciniame rėme?

3. Ar generatorius privalo turėti izoliacinius gaubtus nuo lauko sąlygų visiem metų laikam, nes nenurodyta instaliacijos vieta vidus/laukas.“

Atsakymas:

Atsakymas į klausimus Nr. 2 ir Nr. 3 yra pateikti techninėje specifikacijoje:

| 3.3. | Generatoriaus gaubtas (apsauga nuo lietaus, triukšmo, tinkamas eksploatuoti lauke) | Būtina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Klausimas:

„4. Ar privalo būti sumontuota automatika automatiniam paleidimui, dingus Grid įtampai, kada generatorius montuojamas lauke šalia pastato Grid įvado, bei automatiškai pasileidžia dingus Grid?“

Atsakymas:

Ne, neprivalo, generatoriai paleidžiami mechaniniu būdu.

- Klausimas:

„5. jei montuojamas lauke, ar tiekėjas privalo įrengti pagrindą generatoriui?“

Atsakymas:

Generatorius turi būti sumontuotas ant priekabos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus eksploatavimą ir transportavimą Lietuvos Respublikos keliais.

- Klausimas: 2025-10-13 10:24  pranešimas Nr. 390179 (kalba netaisyta)

„Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos (3. Techniniai reikalavimai prekėms) 1.13 punkte (I pirkimo dalis) nurodytas degalų sąnaudų reikalavimas: „iki 5 l/val prie 100 proc. apkrovos, iki 3,6 l/val prie 75 proc. apkrovos“.

Atsižvelgiant į tai, kad dyzeliniai elektros generatoriai bus naudojami tik kaip rezerviniai energijos šaltiniai, jų faktinis eksploatacijos laikas bus labai ribotas. Dėl šios priežasties kuro sąnaudos neturi esminės įtakos nei ekonominiam pasiūlymo efektyvumui, nei aplinkosauginiam poveikiui. Siekiant neužkirsti kelio konkurencijai ir sudaryti galimybę tiekėjams siūlyti ekonomiškai naudingiausius sprendimus, siūlome pakeisti konkurso techninės specifikacijos reikalavimą ir leisti siūlyti generatorius, kurių kuro sąnaudos gali viršyti nurodytas reikšmes, jeigu įranga atitinka kitus techninius bei patikimumo kriterijus. Tokiu būdu būtų užtikrintas didesnis konkurencingumas ir galimybė perkančiajai organizacijai įsigyti technologiškai tinkamiausią bei ekonomiškai pagrįstą sprendimą.
Todėl prašome Techninės specifikacijos (3. Techniniai reikalavimai prekėms) 1.13 punkto degalų sąnaudų reikalavimą pakeisti į: „iki 8 l/val prie 100 proc. apkrovos, iki 7 l/val prie 75 proc. apkrovos“.“

Atsakymas:

Įvertinę rinkos pasiūlą tiksliname 1.13. punktą išdėstant jį taip:

| 1.13. | Degalų sąnaudos | Iki 6 l/val prie 100% apkrovos, iki 4 l/val prie 75% apkrovos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Klausimas:

„2) Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos (3. Techniniai reikalavimai prekėms) 2.12 punkte (II pirkimo dalis) nurodytas degalų sąnaudų reikalavimas: „iki 26 l/val prie 100 proc. apkrovos, iki 20 l/val prie 75 proc. apkrovos“.

Atsižvelgiant į tai, kad dyzeliniai elektros generatoriai bus naudojami tik kaip rezerviniai energijos šaltiniai, jų faktinis eksploatacijos laikas bus labai ribotas. Dėl šios priežasties kuro sąnaudos neturi esminės įtakos nei ekonominiam pasiūlymo efektyvumui, nei aplinkosauginiam poveikiui. Siekiant neužkirsti kelio konkurencijai ir sudaryti galimybę tiekėjams siūlyti ekonomiškai naudingiausius sprendimus, siūlome pakeisti konkurso techninės specifikacijos reikalavimą ir leisti siūlyti generatorius, kurių kuro sąnaudos gali viršyti nurodytas reikšmes, jeigu įranga atitinka kitus techninius bei patikimumo kriterijus. Tokiu būdu būtų užtikrintas didesnis konkurencingumas ir galimybė perkančiajai organizacijai įsigyti technologiškai tinkamiausią bei ekonomiškai pagrįstą sprendimą.
Todėl prašome Techninės specifikacijos (3. Techniniai reikalavimai prekėms) 2.12 punkto degalų sąnaudų reikalavimą pakeisti į: „iki 28 l/val prie 100 proc. apkrovos, iki 24 l/val prie 75 proc. apkrovos“.“

Atsakymas:

Įvertinę rinkos pasiūlą punktą 2.12. paliekame nekoreguotą.

- Klausimas:

„3) Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos (3. Techniniai reikalavimai prekėms) 3.6 punkte (I ir II pirkimo dalims) nurodyta, kad į komplektą turi būti įtraukti: akumuliatoriai, akumuliatoriaus kroviklis, dviašė priekaba transportavimui.

Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad kartu su generatoriais (I ir II pirkimo dalims) privalo būti patiektos ir dviašės priekabos. Jei taip, maloniai prašome nurodyti, kokie konkretūs reikalavimai keliami šioms priekaboms?“

Atsakymas:

Taip, generatoriai turi būti sumontuoti ant dviašių priekabų, kurių konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus laikymą ir transportavimą Lietuvos Respublikos keliais.

- Klausimas: 2025-10-13 13:32  pranešimas Nr. 390884 (kalba netaisyta)

„1. Prašome paaiškinti, ką turite omenyje nurodydami „diegimo paslaugas“?“

Atsakymas:

Vadovautis techninės specifikacijos

| 4.11. | Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. |
| --- | --- |

- Klausimas:

„2. Prašome patikslinti, ką reiškia „montavimo paslaugos“ – kokiose konkrečiose vietose ir kokiais adresais turės būti sumontuoti generatoriai?“

Atsakymas:

Generatoriai turi būti sumontuoti ant dviašių priekabų ir pristatyti šiais adresais:

I dalis:

Kultūros namai, Dainavos g. 7, Miroslavas, Alytaus r.

Alytaus rajono Simno gimnazija, Vytauto g. 83, Simnas 64305, Alytaus r.

Vlado Mirono gimnazija, Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r.

Vlado Mirono gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius, Mokyklos g. 5, Alovė, Alytaus r.

Miroslavo gimnazija, Vienuolyno g. 16, Miroslavas, Alytaus r.

II dalis:

Lauryno Radziukyno mokykla, Draugystės g. 2, Kurnėnai, Alytaus r.

12. Klausimas:

„3. Techninės specifikacijos 4.5 punktas: koks turi būti antras kabelio galas? Ar teisingai suprantame, kad tai turi būti kilpiniai gnybtai?“

Atsakymas:

Viename kabelio gale yra elektros kištukas, skirtas prijungti prie dyzelinio generatoriaus lizdo, o kitame gale yra paskirstymo spintelė, kurioje yra elektros lizdai.

13. Klausimas:

„4. Techninės specifikacijos 4.6 punktas: koks turi būti antras kabelio galas? Ar taip pat numatyti kilpiniai gnybtai?“

Atsakymas:

Viename kabelio gale yra elektros kištukas, skirtas prijungti prie dyzelinio generatoriaus lizdo, o kitame gale yra paskirstymo spintelė, kurioje yra elektros lizdai.

14. Klausimas:

„5. Techninės specifikacijos 4.7 punktas:

Aprašyme nurodyta:

„Kabelio viena pusė su šakute, pritaikyta generatoriaus išėjimo lizdams, kita pusė – prijungiama prie paskirstymo dėžės, kurioje: dvi trifazės paskirstymo dėžutės po 63 A, viena trifazė 16 A lizdų dėžutė ir dvi vienfazės 16 A lizdų dėžutės.“

Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad turi būti:

dvi paskirstymo dėžutės, ar turima omenyje „1 paskirstymo dėžutė su dviem trifaziais 63A kištukiniais lizdais, vienu trifaziu 16A kištukiniu lizdu ir dviem 16A venfaziais kištukiniais lizdais“?“

Atsakymas:

1 paskirstymo dėžutė su dviem trifaziais 63A kištukiniais lizdais, vienu trifaziu 16A kištukiniu lizdu ir dviem 16A venfaziais kištukiniais lizdais  komplektacijoje su generatoriumi, o kita pajungimo vietoje.

- Klausimas: 2025-10-16 11:48  pranešimas Nr. 396200 (kalba netaisyta)

„atkreipiame dėmesį į techninių reikalavimų lentelės 1.13 punktą, kuriame yra nurodyta: Degalų sąnaudos turi būti iki 5 l/val. prie 100 proc. apkrovos ir iki 3,6 l/val. prie 75 proc. apkrovos.

Atlikę rinkos analizę pastebėjome, kad tokių parametrų atitinkančių generatorių šiuo metu rinkoje nėra siūloma. Daugumos analogiškos galios generatorių degalų sąnaudos prie 75 proc. ir 100 proc. apkrovų yra didesnės nei nurodyta reikalavime.

Prašome patikslinti, ar nurodytas reikalavimas nėra klaidingas, arba pateikti informaciją, kuo buvo remtasi nustatant šiuos degalų sąnaudų dydžius.“

Atsakymas:

Įvertinę rinkos pasiūlą tiksliname 1.13. punktą išdėstant jį taip:

| 1.13. | Degalų sąnaudos | Iki 6 l/val prie 100% apkrovos, iki 4 l/val prie 75% apkrovos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Klausimas: 2025-10-19 23:16  pranešimas Nr. 396200 (kalba netaisyta) Dėl techninių sutrikimų CVP IS sistemoje klausimai gauti el. paštu.

„1. Ar generatorių pajungimo darbai apima ir automatinio perjungimo (ATS) sistemą, ar tik mechaninį pajungimą prie tinklo?“

Atsakymas:

Mechaninį pajungimą prie tinklo.

17. Klausimas:

„2. Ar perkančioji organizacija pateiks pajungimo vietos schemą ar technines sąlygas, kad būtų aišku, kokio tipo įvadas ir apsaugos įtaisai turi būti numatyti?“

Atsakymas:

Ne.

18. Klausimas:

„3. Ar į generatorių pristatymą įeina aikštelės paruošimas (pagrindo įrengimas), ar laikoma, kad pagrindas jau bus tinkamas montavimui?“

Atsakymas:

Aikštelės paruošimas (pagrindo įrengimas) nenumatytas.

19. Klausimas:

„4. Ar generatoriai turi būti mobiliuose rėmuose (priekabose), ar įrengti stacionariai? (3.6 p. reikalauja dviašės priekabos, tačiau minima pajungimo prie įvado būtinybė).“

Atsakymas:

Generatoriai turi būti priekabose.

20. Klausimas:

„5. Ar pirkėjas reikalauja konkretaus triukšmo lygio (dB(A)), kai kalbama apie gaubtą „tinkamą eksploatuoti lauke“?“

Atsakymas:

Nereikalauja konkretaus triukšmo lygio.

21. Klausimas:

„6. Kokie konkretūs aplinkosaugos kriterijai taikomi pagal įsakymą Nr. D1-508 – ar privalomas Stage V emisijų lygis ar kiti reikalavimai?

I dalis – generatoriai ≥20 kW

Atsakymas:

Vadovautis Sutarties projekto specialiųjų sąlygų:

| 12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. papunkčiu. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |
| --- | --- |

22. Klausimas:

„1. Ar visi 5 generatoriai turi būti identiški modeliai, ar leidžiama pasiūlyti skirtingus, jei atitinka techninius reikalavimus?“

Atsakymas:

Generatorių modeliai gali būti skirtingi, tačiau turi atitikti visus techninius reikalavimus.

23. Klausimas:

„2. Ar į sąmatą turi būti įtrauktas kiekvieno generatoriaus pajungimas atskirai, ar bendra jungimo vieta?“

Atsakymas:

Kiekvieno generatoriaus pajungimas aprašomas techninės specifikacijos 4.4. punkte.

24. Klausimas:

„3. Degalų sąnaudos – ar vertinamos prie nominalios galios (100 % apkrovos), ar leidžiama nedidelė paklaida?“

Atsakymas:

Degalų sąnaudos vertinamos prie nominalios galios, sąnaudos nurodytos techninės specifikacijos 1.13. punkte.

25. Klausimas:

„4. Degalų bako talpa – ar tai minimali integruoto bako talpa, ar galima naudoti išorinį papildomą baką?

Atsakymas:

Nurodyta minimali integruoto degalų bako talpa, išorinis bakas netinkamas variantas.

26. Klausimas:

„1. Ar šešių cilindrų variklis su turbokompresoriumi privalomas, ar galima lygiavertė konstrukcija (pvz. keturių cilindrų su didesniu tūriu)?“

Atsakymas:

Variklis gali būti lygiavertis, bet turbokompresorius yra privalomas.

27. Klausimas:

„2. Degalų sąnaudos – ar leidžiama ±10 % paklaida, jei gamintojas pateikia duomenis pagal ISO 3046 ar 8528 standartus?“

Atsakymas:

Degalų sąnaudos gali būti mažesnės, bet negali būti didesnės nei nurdodyta techninės specifikacijos 2.12. punkte.

28. Klausimas:

3. Degalų bako talpa – ar galima naudoti išorinį baką, jei integruoto bako talpa mažesnė nei 220 l?

Atsakymas:

Ne, kuro bakas turi būti integruotas.

29. Klausimas:

„1. 3.6 p. nurodo dviašę priekabą – ar ji turi būti registruojama kelių eisme (su stabdžiais, žibintais, numerio laikikliu), ar pakanka transportavimo tipo be kelių reikalavimų?“

Atsakymas:

Priekaba turi būti registruojama kelių eisme, reikalavimai techninės specifikacijos 3.7. punkte.

30. Klausimas:

„2. 4.5–4.7 p. – ar kabelių ir paskirstymo dėžių komplektas turi būti vienas visam tiekimui ar kiekvienam generatoriui atskiras?“

Atsakymas:

Kiekvienam generatoriui atskiras

31. Klausimas:

“3. Kabelio ilgis (30 m) – ar leidžiama naudoti jungtį iš kelių kabelių (pvz. 2×15 m)?”

Atsakymas:

Kabelis turi būti vientisas.

32. Klausimas:

“4. Ar paskirstymo dėžės (63 A, 16 A, IP65) gali būti komercinės gamybos (pvz. PCE, Mennekes), ar reikalaujama individualiai surinktos dėžės?“

Atsakymas:

Gali būti komercinės gamybos.

33. Klausimas:

„5. Ar pirkėjas pateiks dėžių ir kabelių trasų montavimo vietas, ar tiekėjas pats turi jas numatyti?“

Atsakymas:

Patikslinus techninę specifikaciją šis klausimas neaktualus.

34. Klausimas:

„1. Ar garantijos terminas (24 mėn. arba 1000 moto val.) skaičiuojamas nuo pristatymo, paleidimo ar pasirašymo akto datos?“

Atsakymas:

Nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos.

35. Klausimas:

„2. Ar reikia numatyti periodinę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, ar pakanka gamyklinės garantijos?“

Atsakymas:

Taip, numatyta techninės specifikacijos 4.10. punkte.

36. Klausimas:

„3. Ar reikalaujama, kad tiekėjas turėtų vietinį servisą Lietuvoje, ar pakanka gamintojo atstovo ES?“

Atsakymas:

Reikalingas servisas Lietuvoje.

Informuojame, kad dėl techninės specifikacijos ir sąlygų pasikeitimo pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas pilnam terminui t.y. iki 2025-10-31 9:00 val.