TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Generatorių sumontuotų ant dviašės priekabos įsigijimas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas skaidomas į dalis:

I dalis  - generatoriai, sumontuoti ant dviašės priekabos, kurių nominali galia ne mažiau 20 kW, 5 vnt.

II dalis – generatorius, sumontuotas ant dviašės priekabos, kurio nominali galia ne mažiau 90 kW, 1 vnt.

  - Siūlomos prekės ir priedai turi būti techniškai suderinti su pačiomis pagrindinėmis Prekėmis.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1    Prekių pirkimas apima visas su prekių pristatymu susijusias paslaugas, t. y. prekių pristatymo, diegimo, paleidimo, montavimo, personalo apmokymo ir kitas paslaugas (jeigu reikalinga), be kurių pirkėjas negalėtų prekių naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį.

3.2. Prekių pristatymo metu turi būti pateikiama prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos elektroniniu formatu, lietuvių kalba.

3.3. Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (pagrindžiančių dokumentų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia, reikia nurodyti tik jų atitiktį, pačių dokumentų PO reikalaus tik iš galimo laimėtojo), pateikiami gamintojo interneto puslapį, katalogą ar kitą dokumentą kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar kt. ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

3.4. Jeigu  apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės/ aprašymas (Pildo tiekėjas) |  | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar kt. dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo tiekėjas tuos langelius, kurie nėra užbraukti. Įrodomų dokumentų PO prašys tik galimo laimėtojo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I dalis - generatoriai, sumontuoti ant dviašės priekabos, kurių nominali galia ne mažiau 20 kW, 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nominali (nuolatinė) galia | Ne mažiau kaip 20 kW / 25 kVA |  |  |  |  |
| 1.2. | Momentinė (stand-by) galia | Ne mažiau kaip 22 kW / 28 kVA |  |  |  |  |
| 1.3. | Įtampa | Ne mažesnė nei 360 V, 3 fazės |  |  |  |  |
| 1.4. | Dažnis | Ne mažiau nei 50 Hz |  |  |  |  |
| 1.5. | Naudingumo koeficientas (cos φ) | Ne mažesnis kaip 0,8 cos φ |  |  |  |  |
| 1.6. | Įtampos reguliavimo sistema | Automatinis įtampos reguliatorius (AVR), ne didesnė nei ± 2 % paklaida |  |  |  |  |
| 1.7. | Generatoriaus tipas | Bešepetėlis |  |  |  |  |
| 1.8. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP23 |  |  |  |  |
| 1.9. | Izoliacijos klasė | Ne mažiau F klasės |  |  |  |  |
| 1.10. | Variklio tipas | Keturtaktis, dyzelinis |  |  |  |  |
| 1.11. | Aušinimo sistema | Skysčiu |  |  |  |  |
| 1.12. | Degalų rūšis | Dyzelinas |  |  |  |  |
| 1.13. | Degalų sąnaudos | Iki 6 l/val. prie 100% apkrovos, iki 4 l/val. prie 75% apkrovos |  |  |  |  |
| 1.14. | Degalų bako talpa | Ne mažesnė kaip 70 l |  |  |  |  |
| 1.15. | Darbinė temperatūra | Nuo -30°C iki +40°C |  |  |  |  |
| 1.16. | Paleidimo sistema | Elektrinis starteris |  |  |  |  |
| 1.17. | Variklio sūkių reguliavimas | Elektroninis |  |  |  |  |
| 1.18. | Papildoma įranga | Variklio, degalų ir aušinimo sistemos pašildymas 230 V / 50 Hz / 1 fazės |  |  |  |  |
| 2. | II dalis - generatorius, sumontuotas ant dviašės priekabos, kurio nominali galia ne mažiau 90, 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nominali (nuolatinė) galia | Ne mažiau kaip 90 kW / 113 kVA |  |  |  |  |
| 2.2. | Įtampa | Ne mažiau nei 400 V, 3 fazės |  |  |  |  |
| 2.3. | Dažnis | Ne mažiau nei 50 Hz |  |  |  |  |
| 2.4. | Naudingumo koeficientas (cos φ) | Ne mažesnis kaip 0,8 cos φ |  |  |  |  |
| 2.5. | Įtampos reguliavimo sistema | Automatinis įtampos reguliatorius (AVR), ne didesnė nei ± 2 % paklaida |  |  |  |  |
| 2.6. | Generatoriaus tipas | Bešepetėlis |  |  |  |  |
| 2.7. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP23 |  |  |  |  |
| 2.8. | Izoliacijos klasė | Ne mažiau F klasės |  |  |  |  |
| 2.9. | Variklio tipas | Šešių cilindrų, dyzelinis su turbokompresoriumi |  |  |  |  |
| 2.10. | Aušinimo sistema | Skysčiu |  |  |  |  |
| 2.11. | Degalų rūšis | Dyzelinas |  |  |  |  |
| 2.12. | Degalų sąnaudos | iki 26 l/val. prie 100% apkrovos, iki 20 l/val. prie 75% apkrovos |  |  |  |  |
| 2.13. | Degalų bako talpa | Ne mažesnė kaip 220 l |  |  |  |  |
| 2.14. | Darbinė temperatūra | Nuo -30°C iki +40°C |  |  |  |  |
| 2.15. | Paleidimo sistema | Elektrinis starteris |  |  |  |  |
| 2.16. | Variklio sūkių reguliavimas | Elektroninis |  |  |  |  |
| 2.17. | Papildoma įranga | Variklio, degalų ir aušinimo sistemos pašildymas 230 V / 50 Hz / 1 fazės |  |  |  |  |
| 3. | Konstrukcija ir įranga (I-II pirkimo dalims) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Variklis ir generatorius turi būti sumontuoti ant priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus eksploatavimą ir transportavimą Lietuvos Respublikos keliais. | Būtina |  |  |  |  |
| 3.2. | Integruotas degalų bakas pagrindiniame rėme. | Būtina |  |  |  |  |
| 3.3. | Generatoriaus gaubtas (apsauga nuo lietaus, triukšmo, tinkamas eksploatuoti lauke). | Būtina |  |  |  |  |
| 3.4. | Valdymo pultas - turi užtikrinti valdymą rankiniu, automatiniu ir nuotoliniu režimais. | Būtina |  |  |  |  |
| 3.5. | Valdymo pultas - turi turėti ekraną, rodantį mechaninius ir elektrinius parametrus. | Būtina |  |  |  |  |
| 3.6. | Į komplektą turi būti įtraukti: akumuliatoriai, akumuliatoriaus kroviklis, dviašė priekaba transportavimui. | Būtina |  |  |  |  |
| 3.7. | Generatoriaus priekaba turi būti paženklinta ir įrengta taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto priemonių techninius reikalavimus, nuostatas. Priekaba turi būti užregistruota ir tinkama dalyvauti viešajame eisme. | Būtina |  |  |  |  |
| 3.8. | Generatorius turi būti pritvirtintas atspariais korozijai varžtais. | Būtina |  |  |  |  |
| 3.9. | Valdymo ir degalų skyrius turi būti uždaras ir užrakinamas. | Būtina |  |  |  |  |
|  | Kiti reikalavimai (I-II pirkimo dalims) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėn. arba 1000 moto valandų. | Būtina |  |  |  |  |
| 4.2. | Eksploatavimo instrukcijos lietuvių kalba. | Būtina |  |  |  |  |
| 4.3. | Įranga ir priekaba turi atitikti ES direktyvų ir CE reikalavimus. | Būtina |  |  |  |  |
| 4.4. | Generatoriaus jungtis su paskirstymo dėžėmis: jungiamoji šakutė (kištukas), pritaikyta generatoriaus išėjimo lizdams, skirta, per 30 m ilgio maitinimo kabelį, kurio skerspjūvis 5 × 16 mm² (lankstus varis), generatoriaus prijungimui prie paskirstymo dėžės, kurioje: dvi trifazės paskirstymo dėžutės po 63 A, viena trifazė 16 A lizdų dėžutė ir dvi vienfazės 16 A lizdų dėžutės, (I pirkimo daliai). | Būtina |  |  |  |  |
| 4.5. | Generatoriaus jungtis su paskirstymo dėžėmis: jungiamoji šakutė (kištukas), pritaikyta generatoriaus išėjimo lizdams, skirta, per 30 m ilgio maitinimo kabelį, kurio skerspjūvis 5 × 70 mm² (lankstus varis), generatoriaus prijungimui prie paskirstymo dėžės, kurioje: dvi trifazės paskirstymo dėžutės po 63 A, viena trifazė 16 A lizdų dėžutė ir dvi vienfazės 16 A lizdų dėžutės, (II pirkimo daliai). | Būtina |  |  |  |  |
| 4.6. | Generatorius su priekaba ir kitos komplektacijos dalys turi būti nauji ir paruošti eksploatuoti. | Būtina |  |  |  |  |
| 4.7. | Kabelio viena pusė su šakute, pritaikyta generatoriaus išėjimo lizdams, kita pusė – prijungiama prie paskirstymo dėžės, kurioje: dvi trifazės paskirstymo dėžutės po 63 A, viena trifazė 16 A lizdų dėžutė ir dvi vienfazės 16 A lizdų dėžutės. | Būtina |  |  |  |  |
| 4.8. | Visos dėžutės turi būti apsaugos klasės ne mažesnės kaip IP65, skirtos naudoti lauko sąlygomis. | Būtina |  |  |  |  |
| 4.9. | Dėžutės turi turėti automatinę apsaugą (saugiklius / automatus) ir būti paruoštos tiesioginiam elektros energijos paskirstymui vartotojams. | Būtina |  |  |  |  |
| 4.10. | Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų. | Būtina |  |  |  |  |
| 4.11. | Generatorius su priekaba ir kitos komplektacijos dalys turi būti nauji ir paruošti eksploatuoti. | Būtina |  |  |  |  |
| 4.12. | Turi turėti techninio aptarnavimo servisą Lietuvoje. |  |  |  |  |  |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. papunktį.