## Žiniaraštis
Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimas
Nr. | Kodas | Įrenginys | Prekės arba darbo pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |  |  |  | Įkainis, Eur be PVM (privaloma užpildyti pilkai pažymėtas eilutes) | Bendra kaina, Eur be PVM (suskaičiuoja automatiškai)
[6 empty] | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | Viso
1 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos keitimo techninio darbo projekto parengimas | Parengti akumuliatorių baterijos keitimo techninį darbo projektą pagal TS reikalavimus. | vnt. | 3 | 6 | 6 | 15 |  | 0
2 |  | Įkroviklis | Įkroviklių keitimo techninio darbo projekto parengimas | Parengti įkroviklio keitimo techninį darbo projektą pagal TS reikalavimus. | vnt. | 1 | 5 | 2 | 8 |  | 0
3 |  | Akumuliatorių baterija ir įkroviklis | Akumuliatorių baterijos ir įkroviklių keitimo techninio darbo projekto parengimas | Parengti akumuliatorių baterijos ir įkroviklio keitimo techninį darbo projektą pagal TS reikalavimus. | vnt. | 2 | 6 | 3 | 11 |  | 0
4 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elemento keitimas | Baterijos 1 elemento keitimas. Į įkainį įskaičiuotas naujo elemento atvežimas ir seno utelizavimas. Baterijos elementas ir matavimai aktuojami atskirai. | vnt. | 15 | 5 | 25 | 45 |  | 0
5 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos iki 20 elementų keitimas | Akumuliatorių baterijos iki 20 elementų keitimo darbai, į kuriuos įskaičiuota: - senos akumuliatorių baterijos demontavimas ir naujos sumontavimas; - reikalingi matavimai pagal Bandymų reglamento ir baterijos gamintojo reikalavimus; - esamų įkroviklių veikimo suderinimas; - temperatūrinių jutiklių veikimo patikrinimas ir jei reikia, keitimas ar naujo sumontavimas. Jutiklio kaina apmokama atskirai pagal įkainį; - matavimo protokolų ir kitos reikalingos keitimo dokumentacijos pateikimas; - lentynų pakeitimas naujomis spintoje; - visos reikalingos medžiagos (keičiami kabeliai, komutaciniai aparatai, lentynos, duomenų lentelės ir pan.) baterijos keitimui atlikti. Baterijos elementai apmokami pagal nurodytą įkainį; - darbo vietos paruošimas (operatyviniai perjungimai). - demontuotos baterijos utilizavimas arba pristatymas į nurodytą Litgrid sandėlį. - kiti darbai, kurie būtini atlikti vykdant baterijos keitimą. | kompl. | 2 | 7 | 3 | 12 |  | 0
6 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos nuo 21 iki 60 elementų keitimas | Akumuliatorių baterijos nuo 21 iki 60 elementų keitimo darbai, į kuriuos įskaičiuota: - senos akumuliatorių baterijos demontavimas ir naujos sumontavimas; - reikalingi matavimai pagal Bandymų reglamento ir baterijos gamintojo reikalavimus; - esamų įkroviklių veikimo suderinimas; - temperatūrinių jutiklių veikimo patikrinimas ir jei reikia, keitimas ar naujo sumontavimas. jutiklio kaina apmokama atskirai pagal įkainį; - matavimo protokolų ir kitos reikalingos keitimo dokumentacijos pateikimas; - lentynų pakeitimas naujomis spintoje; - visos reikalingos medžiagos (keičiami kabeliai, komutaciniai aparatai, lentynos, duomenų lentelės ir pan.) baterijos keitimui atlikti. Baterijos elementai apmokami pagal nurodytą įkainį; - darbo vietos paruošimas (operatyviniai perjungimai). - demontuotos baterijos utilizavimas arba pristatymas į nurodytą Litgrid sandėlį. - kiti darbai, kurie būtini atlikti vykdant baterijos keitimą. | kompl. | 1 | 4 | 4 | 9 |  | 0
7 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos virš 61 elemento keitimas | Akumuliatorių baterijos virš 61 elemento keitimo darbai, į kuriuos įskaičiuota: - senos akumuliatorių baterijos demontavimas ir naujos sumontavimas; - reikalingi matavimai pagal Bandymų reglamento ir baterijos gamintojo reikalavimus; - esamų įkroviklių veikimo suderinimas; - temperatūrinių jutiklių veikimo patikrinimas ir jei reikia, keitimas ar naujo sumontavimas. jutiklio kaina apmokama atskirai pagal įkainį; - matavimo protokolų ir kitos reikalingos keitimo dokumentacijos pateikimas; - lentynų pakeitimas naujomis spintoje; - visos reikalingos medžiagos (keičiami kabeliai, komutaciniai aparatai, lentynos, duomenų lentelės ir pan.) baterijos keitimui atlikti. Baterijos elementai apmokami pagal nurodytą įkainį; - darbo vietos paruošimas (operatyviniai perjungimai). - demontuotos baterijos utilizavimas arba pristatymas į nurodytą Litgrid sandėlį. - kiti darbai, kurie būtini atlikti vykdant baterijos keitimą. | kompl. | 2 | 5 | 3 | 10 |  | 0
8 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos spintos keitimas | Spintos iki 20 elementų akumuliatorių baterijai talpinti keitimas arba naujos sumontavimas. Į kainą įskaičiuota spintos kaina. Jei reikia, senos spintos demontavimas ir utilizavimas arba pristatymas į nurodytą užsakovo sandėlį. Jei reikalinga spinta didesniam baterijos elementų kiekiui, atitinkamai užsakomas didesnis kiekis. Spintai keliami reikalavimai pagal TS 3 priedo ir 4 priedo 1-3 p. reikalavimus. | vnt. | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 0
9 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos stelažo keitimas | Skirta iki 20 elementų akumuliatorių baterijai talpinti. Į kainą įskaičiuota stelažo kaina ir jo pakeitimo/sumontavimo kaina. Jei reikia, seno stelažo/spintos demontavimas ir utilizavimas arba pristatymas į nurodytą užsakovo sandėlį | vnt. | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 0
10 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos talpos dydžio patikrinimas | Bandymai atliekami vadovaujantis Perdavimo tinklo įrenginių bandymo reglamento reikalavimais. Rangovas, atlikęs akumuliatorių baterijos talpos dydžio patikrinimą, turi stebėti tinkamą baterijos įkrovimą bent iki minimalaus leistino įtampos dydžio bei įkrovimo srovės dydžio stabilizavimosi. Taip pat pašalinti po įjungimo įkroviklyje užfiksuotus neteisingo veikimo signalus. | 1 baterija | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 0
11 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elementų įtampos ir varžos matavimas (iki 20 elementų) | Taikoma baterijai iki 20 elementų. Bandymai atliekami vadovaujantis Perdavimo tinklo įrenginių bandymo reglamento reikalavimais. | 1 baterija | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0
12 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elementų įtampos ir varžos matavimas (daugiau negu 61 elementas) | Taikoma baterijai virš 61 elemento. Bandymai atliekami vadovaujantis Perdavimo tinklo įrenginių bandymo reglamento reikalavimais. | 1 baterija | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0
13 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elementų įtampos ir varžos matavimas (nuo 21 iki 60 elementų) | Taikoma baterijai nuo 21 iki 60 elementų. Bandymai atliekami vadovaujantis Perdavimo tinklo įrenginių bandymo reglamento reikalavimais. | 1 baterija | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0
14 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elementas 110Ah - Marathon L6V110 V0 | Įtampa - 6V, talpa - 110 (112) Ah. Kiti reikalavimai pagal TS 1 priedo reikalavimus | vnt. | 34 | 48 | 17 | 99 |  | 0
15 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elementas 160Ah - Marathon XL6V180 V0 | Įtampa - 6V, talpa - 160 (180) Ah. Kiti reikalavimai pagal TS 1 priedo reikalavimus | vnt. | 17 | 38 | 19 | 74 |  | 0
16 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elementas 200Ah - Marathon M6V200 FT V0 | Įtampa - 6V, talpa - 200 Ah. Kiti reikalavimai pagal TS 1 priedo reikalavimus | vnt. | 17 | 44 | 17 | 78 |  | 0
17 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elementas 250Ah - Marathon L2V270 V0 | Įtampa - 2V, talpa - 250 (270) Ah. Kiti reikalavimai pagal TS 1 priedo reikalavimus | vnt. | 101 | 121 | 44 | 266 |  | 0
18 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elementas 300Ah - Marathon L2V320 V0 | Įtampa - 2V, talpa - 300 (320) Ah. Kiti reikalavimai pagal TS 1 priedo reikalavimus | vnt. | 0 | 111 | 44 | 155 |  | 0
19 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elementas 400Ah - Marathon L2V 425 V0 | Įtampa - 2V, talpa - 400 (425) Ah. Kiti reikalavimai pagal TS 1 priedo reikalavimus | vnt. | 0 | 111 | 44 | 155 |  | 0
20 |  | Akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterijos elementas 500Ah - Marahon L2V520 V0 | Įtampa - 2V, talpa - 500 (520) Ah. Kiti reikalavimai pagal TS 1 priedo reikalavimus | vnt. | 0 | 1 | 3 | 4 |  | 0
21 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | 24VDC ABĮKR ir jo montavimas | ABĮKR vardinė išėjimo įtampa 24VDC. Kiti reikalavimai techninės specifikacijos 2 priede. Montavimo įkainyje turi būti įvertinta: - seno ABĮKR demontavimo darbai (1vnt.), naujo ABĮKR sumontavimo darbai (1vnt.) su ABĮKR galios moduliais (pagal atskirą galios modulio įkainį, ≤ 5 vnt. ); - ABĮKR derinimo/matavimų darbai. - automatinių jungiklių, šunto varžos, viršįtampių ribotuvų, temperatūros daviklio keitimas/ naujų sumontavimas. Įrenginiai apmokami pagal pateiktą įkainį; -laidų, kabelių, lovelių, keitimas/montavimas, laidų markiravimas; - visi reikalingi tvirtinimo elementai, tarpinės relės, diodai, užrašai, kitos reikalingos medžiagos ir jų keitimas/montavimas; - NSS sandarinimas; - darbo vietos paruošimas (operatyviniai perjungimai). - demontuotų įrenginų utilizavimas arba pristatymas į užsakovo nurodytą sandėlį. | kompl. | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 0
22 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | 48VDC ABĮKR ir jo montavimas | ABĮKR vardinė išėjimo įtampa 48VDC. Kiti reikalavimai techninės specifikacijos 2 priede. Montavimo įkainyje turi būti įvertinta: - seno ABĮKR demontavimo darbai (1vnt.), naujo ABĮKR sumontavimo darbai (1vnt.) su ABĮKR galios moduliais (pagal atskirą galios modulio įkainį, ≤ 5 vnt. ); - ABĮKR derinimo/matavimų darbai. - automatinių jungiklių, šunto varžos, viršįtampių ribotuvų, temperatūros daviklio keitimas/ naujų sumontavimas. Įrenginiai apmokami pagal pateiktą įkainį; -laidų, kabelių, lovelių, keitimas/montavimas, laidų markiravimas; - visi reikalingi tvirtinimo elementai, tarpinės relės, diodai, užrašai, kitos reikalingos medžiagos ir jų keitimas/montavimas; - NSS sandarinimas; - darbo vietos paruošimas (operatyviniai perjungimai). - demontuotų įrenginų utilizavimas arba pristatymas į užsakovo sandėlį. | kompl. | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 0
23 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | 110VDC ABĮKR ir jo montavimas | ABĮKR vardinė išėjimo įtampa 110VDC. Kiti reikalavimai techninės specifikacijos 2 priede. Montavimo įkainyje turi būti įvertinta: - seno ABĮKR demontavimo darbai (1vnt.), naujo ABĮKR sumontavimo darbai (1vnt.) su ABĮKR galios moduliais (pagal atskirą galios modulio įkainį, ≤ 5 vnt. ); - ABĮKR derinimo/matavimų darbai. - automatinių jungiklių, šunto varžos, viršįtampių ribotuvų, temperatūros daviklio keitimas/ naujų sumontavimas. Įrenginiai apmokami pagal pateiktą įkainį; -laidų, kabelių, lovelių, keitimas/montavimas, laidų markiravimas; - visi reikalingi tvirtinimo elementai, tarpinės relės, diodai, užrašai, kitos reikalingos medžiagos ir jų keitimas/montavimas; - NSS sandarinimas; - darbo vietos paruošimas (operatyviniai perjungimai). - demontuotų įrenginų utilizavimas arba pristatymas į užsakovo sandėlį. | kompl. | 10 | 11 | 11 | 32 |  | 0
24 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | 220VDC ABĮKR ir jo montavimas | ABĮKR vardinė išėjimo įtampa 220VDC. Kiti reikalavimai techninės specifikacijos 2 priede. Montavimo įkainyje turi būti įvertinta: - seno ABĮKR demontavimo darbai (1vnt.), naujo ABĮKR sumontavimo darbai (1vnt.) su ABĮKR galios moduliais (pagal atskirą galios modulio įkainį, ≤ 5 vnt. ); - ABĮKR derinimo/matavimų darbai. - automatinių jungiklių, šunto varžos, viršįtampių ribotuvų, temperatūros daviklio keitimas/ naujų sumontavimas. Įrenginiai apmokami pagal pateiktą įkainį; -laidų, kabelių, lovelių, keitimas/montavimas, laidų markiravimas; - visi reikalingi tvirtinimo elementai, tarpinės relės, diodai, užrašai, kitos reikalingos medžiagos ir jų keitimas/montavimas; - NSS sandarinimas; - darbo vietos paruošimas (operatyviniai perjungimai). - demontuotų įrenginų utilizavimas arba pristatymas į užsakovo sandėlį. | kompl. | 4 | 4 | 3 | 11 |  | 0
25 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | ABĮKR galios modulio keitimo darbai | ABĮKR galios modulio keitimo darbai, kai nekeičiamas visas ABĮKR. Įkainyje vertinti galios modulio keitimo darbus ir suderinimą su kitų ABĮKR darbu | 1 įkroviklis | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
26 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | ABĮKR valdiklio keitimo darbai | ABĮKR valdiklio keitimo darbai, kai nekeičiamas visas ABĮKR. Įkainyje įvertinti valdiklio keitimo darbai, valdiklis (pagal siūlomus įkroviklius) ir jo suderinimas su kitais sumontuotais ABĮKR. | vnt. | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
27 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | ABĮKR spintos montavimas | ABĮKR spintos reikalavimai pagal TS 3 priedo reikalavimus. ABĮKR spintos montavimo ir keitimo įkainis taikomas tik tuo atveju, kada ABĮKR netelpa esamoje NSS ir reikia sumontuoti naują spintą. Įkainyje įvertinta spinta ir jos montavimo ar keitimo darbai, užrašų uždėjimas. Sena spinta utilizuojama arba pristatoma į užsakovo nurodytą sandėlį. | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
28 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | 24VDC ABĮKR galios modulis | Vardinė išėjimo įtampa 24VDC; bendra išėjimo galia ne mažesnė kaip 1500W. Kiti reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje priede Nr. 2, vadovautis aktualiais galios moduliui | vnt. | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0
29 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | 48VDC ABĮKR galios modulis | Vardinė išėjimo įtampa 48VDC; bendra išėjimo galia ne mažesnė kaip 2000W. Kiti reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje priede Nr. 2, vadovautis aktualiais galios moduliui | vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
30 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | 110VDC ABĮKR galios modulis | Vardinė išėjimo įtampa 110VDC; bendra bendra išėjimo galia ne mažesnė kaip 2000W. Kiti reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje priede Nr. 2, vadovautis aktualiais galios moduliui | vnt. | 8 | 12 | 5 | 25 |  | 0
31 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | 220VDC ABĮKR galios modulis | Vardinė išėjimo įtampa 220VDC; išėjimo galia ne mažesnė kaip 2000W. Kiti reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje priede Nr. 2, vadovautis aktualiais galios moduliui | vnt. | 4 | 6 | 3 | 13 |  | 0
32 |  | Akumuliatorių baterijos įkroviklis (ABĮKR) | ABĮKR monitoringo įrengimas | Monitoringo įkainyje turi būti įvertinta: - ABĮKR monitoringo įrengimo darbai vienam ABĮKR (1vnt.) ; - ABĮKR monitoringo testavimo/patikrinimo darbai. - Tinklo kabelio tiesimas konstrukcijomis/kabeliniais kanalais, kabelio įtraukimas pusrūsyje į apsauginę gofrą, RJ-45 jungčių ant kabelio užpresavimas, SFP modulių sumontavimas ryšių spintoje. Medžiagos apmokamos pagal pateiktą įkainį; - Kabelių markiravimas; - NSS, ryšių spintos sandarinimas; | vnt. | 14 | 12 | 12 | 38 |  | 0
33 |  | Medžiagos | RJ-45 SFP modulis | Originalus, tokio pačio gamintojo kaip ir (BP) komutatorius, pramoninio tipo (RGD) RJ-45 SFP modulis | vnt. | 2 | 3 | 3 | 8 |  | 0
34 |  | Medžiagos | Automatinis jungiklis 1P iki 63A | Automatinio jungiklio vardinė srovė nuo 2A iki 63A, vienpolis kintamos srovės. Kiti reikalavimai pagal Kintamos srovės savųjų reikmių skydo standartinius techninius reikalavimus. | vnt. | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 0
35 |  | Medžiagos | Automatinis jungiklis 3P iki 63A | Automatinio jungiklio vardinė srovė nuo 2A iki 63A, tripolis kintamos srovės. Kiti reikalavimai pagal Kintamos srovės savųjų reikmių skydo standartinius techninius reikalavimus. | vnt. | 3 | 1 | 1 | 5 |  | 0
36 |  | Medžiagos | Automatinis jungiklis 3P iki 100A | Automatinio jungiklio vardinė srovė nuo 63A iki 100A, tripolis kintamos srovės. Kiti reikalavimai pagal Kintamos srovės savųjų reikmių skydo standartinius techninius reikalavimus. | vnt. | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 0
37 |  | Medžiagos | Automatinis jungiklis 3P iki 250A | Automatinio jungiklio vardinė srovė nuo 100A iki 250A, tripolis kintamos srovės. Kiti reikalavimai pagal Kintamos srovės savųjų reikmių skydo standartinius techninius reikalavimus. | vnt. | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
38 |  | Medžiagos | Automatinis jungiklis 2P iki 63A | Automatinio jungiklio vardinė srovė nuo 2A iki 63A, dvipolis nuolatinės srovės. Kiti reikalavimai pagal Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydo standartinius techninius reikalavimus. | vnt. | 6 | 7 | 2 | 15 |  | 0
39 |  | Medžiagos | Automatinis jungiklis 2P iki 100A | Automatinio jungiklio vardinė srovė nuo 63A iki 100A, dvipolis nuolatinės srovės. Kiti reikalavimai pagal Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydo standartinius techninius reikalavimus. | vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
40 |  | Medžiagos | Automatinis jungiklis 2P iki 250A | Automatinio jungiklio vardinė srovė nuo 100A iki 250A, dvipolis nuolatinės srovės. Kiti reikalavimai pagal Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydo standartinius techninius reikalavimus. | vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
41 |  | Medžiagos | Viršįtampių ribotuvas nuolatinės srovės | Viršįtampių ribotuvų reikalavimai numatyti Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydo standartiniuose techniniuose reikalavimuose. | vnt. | 2 | 4 | 1 | 7 |  | 0
42 |  | Medžiagos | Viršįtampių ribotuvas kintamos srovės | Viršįtampių ribotuvų reikalavimai numatyti Kintamos srovės savųjų reikmių skydo standartiniuose techniniuose reikalavimuose. | vnt. | 2 | 4 | 1 | 7 |  | 0
43 |  | Medžiagos | Šunto varža | Šunto varžos matavimo srovė ≥50A, parenkama pagal įkroviklio reikalavimus rengiant techninį darbo projektą. | vnt. | 4 | 8 | 4 | 16 |  | 0
44 |  | Medžiagos | Temperatūrinis jutiklis | Temperatūrinis jutiklis turi atitikti ABĮKR gamintojo keliamus reikalavimus. | vnt. | 6 | 12 | 5 | 23 |  | 0
45 |  | Medžiagos | Kontrolinis kabelis iki 7x1,5mm2 | nuo 2x1,5 iki 7x1,5mm2,Cu ekranuoti. Kiti kabelių reikalavimai pagal Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus. | m | 60 | 70 | 35 | 165 |  | 0
46 |  | Medžiagos | Kontrolinis kabelis iki 12x1,5mm2 | nuo 9x1,5mm2 iki 12x1,5mm2, Cu ekranuoti. Kiti kabelių reikalavimai pagal Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus. | m | 0 | 10 | 10 | 20 |  | 0
47 |  | Medžiagos | Maitinimo kabelis iki 3x2,5mm2 | nuo 3x1,5 mm2 iki 3x2,5mm2 Cu. Kiti kabelių reikalavimai pagal Litgrid AB STR reikalavimus. | m | 10 | 10 | 20 | 40 |  | 0
48 |  | Medžiagos | Maitinimo kabelis iki 3x6mm2 | nuo 3x4 mm2 iki 3x6mm2 Cu. Kiti kabelių reikalavimai pagal Litgrid AB STR reikalavimus. | m | 0 | 20 | 10 | 30 |  | 0
49 |  | Medžiagos | Maitinimo kabelis iki 5x2,5mm2 | nuo 5x1,5 mm2 iki 5x2,5mm2 Cu. Kiti kabelių reikalavimai pagal Litgrid AB STR reikalavimus. | m | 40 | 40 | 30 | 110 |  | 0
50 |  | Medžiagos | Maitinimo kabelis iki 5x6mm2 | nuo 5x4 mm2 iki 5x6mm2 Cu. Kiti kabelių reikalavimai pagal Litgrid AB STR reikalavimus. | m | 0 | 10 | 3 | 13 |  | 0
51 |  | Medžiagos | Tinklo kabelis | 4 vytų porų kabelis CAT 5e UTP (neekranuotas) | m | 100 | 100 | 100 | 300 |  | 0
52 |  |  | Darbuotojo kaina | 1 darbuotojo 1 darbo valandos kaina pagal faktiškai sugaištą laiką darbui atlikti. Įkainis taikomas išskirtiniais atvejais, kai reikia atlikti darbus, susijusius su akumuliatorių baterijų ar įkroviklių keitimu, bet kurie nenurodyti techninėje specifikacijoje ir įkainiuose. | val. | 24 | 28 | 12 | 64 |  | 0
|  |  | Pasiūlymo vertė be PVM | [7 empty] | 0
|  |  | PVM | [7 empty] | 0
|  |  | Pasiūlymo vertė su PVM | [7 empty] | 0