LITGRID AB

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimas

Turinys

1.	Bendrieji reikalavimai	3

2.	Techninio darbo projekto rengimas	3

3.	Akumuliatorių baterijų keitimas	5

4.	Akumuliatorių baterijų įkroviklių keitimas	6

5.	Valdymas, signalizacija ir matavimai	7

6.	Aplinkosauga	8

7.	Darbuotojų sauga, priešgaisrinė sauga	8

# Bendrieji reikalavimai

## Akumuliatorių baterijos ir/arba įkroviklių keitimas gali būti užsakomas Užsakovo transformatorių pastotėse ar skirstyklose nustačius keitimo poreikį. Taip pat gali būti pateikiamas užsakymas atskiram baterijos elementui įsigyti nevykdant jo keitimo. Užsakymo metu gali būti keičiami ne tik įkroviklių komplektai, bet ir atskirai jų komplektuojamos sudedamos dalys atitinkančios šios techninės specifikacijos reikalavimus.

## Akumuliatorių baterija ir/arba įkroviklis keičiami parengus techninį darbo projektą (toliau – Projektas).

## Akumuliatorių baterijos keičiamos pasirenkant iš šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytų standartinių baterijos talpos reikšmių. Jei Projekto rengimo metu nustatyta baterijos talpa neatitinka standartinės reikšmės, renkamasi artimiausia didesnė standartinės baterijos talpa.

## Akumuliatorių baterijos įkrovikliai keičiami komplektuojant pagal šios techninės specifikacijos 2 priede nurodytus reikalavimus. Projekto rengimo metu nustačius, kad akumuliatorių baterijos įkroviklio išėjimo srovė yra mažesnė arba lygi visos apkrovos srovei, tuomet parenkamas didesnis galios modulių kiekis.

## Visos naudojamos medžiagos turi atitikti šios Techninės specifikacijos priedų reikalavimus. Medžiagos, kurių techniniai reikalavimai nepridedami, turi atitikti viešai skelbiamus LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus: www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632.

## Naujai montuojama įranga turi turėti kokybės garantijos laikotarpį ne mažiau 24 mėn., akumuliatorių baterija būti pagaminta ne ankščiau kaip prieš 6 mėnesius, o akumuliatorių baterijos įkrovikliai - ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki Darbų atlikimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu nustatyti įrangos trūkumai, vadovaujantis gamintojo instrukcija, šalinami Rangovo sąskaita. Pakeitus defektinę įrangą Rangovas privalo atlikti visus matavimus kaip ir prieš įjungiant įrangą į eksploatavimą.

## Baigus keitimo darbus Užsakovui turi būti pateikti bandymo protokolai, atitinkantys šios techninės specifikacijos 6 priedo reikalavimus, naujai sumontuotos įrangos gamintojo instrukcijos lietuvių ir/arba anglų kalba ir įrenginių pasai. Akumuliatorių baterijos gamintojo instrukcijoje turi būti nurodyta konkreti minimali elemento įtampos reikšmė, iki kurios gali išsikrauti elementas vykdant baterijos talpos matavimą.

## Kartu su įrenginiais turi būti pateikti akumuliatoriaus baterijos įkroviklio instaliavimo ir vartotojo vadovas lietuvių ir/arba anglų kalbomis, programinė įranga su neriboto naudojimo licencijomis skaitmeniniame formate per Microsoft Teams platformą, kabelis prisijungimui (įkroviklis/PC).

## Pabaigus darbus turės būti pateikti pakoreguoti ir sukomplektuoti Užsakovo įrenginių eksploatacijai naudojami dokumentai – brėžiniai (schemos), operatyvinės ir techninės priežiūros instrukcijos, signalų sąrašai ir pateikti nauji įkroviklių pasai. Turi būti išlaikyta esamo darbo projekto brėžinių numeravimo/žymėjimo struktūra. Dokumentacija turi būti pateikta skaitmeniniame formate. Tekstinė informacija (operatyvinės ir techninės priežiūros instrukcijos) pateikiama *.pdf formatu ir Microsoft Word formate (*.docx) su galimybe redaguoti, signalų sąrašai - Excel (*.xlsx), grafinė informacija brėžiniai (schemos) – *.pdf ir AutoCad formate (*.dwg) su galimybe redaguoti.

## Rangovas vykdant akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimą turės savarankiškai atlikti operatyvinius perjungimus, reikalingus atlikti prieš atjungiant/įjungiant akumuliatorių bateriją ir įkroviklį keitimui.

# Techninio darbo projekto rengimas

## Projektas rengiamas ir įforminamas, vadovaujantis šios Techninės specifikacijos, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais.

## Projekto rengėjas (toliau – Projektuotojas) turi atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su techniniu darbo projekto parengimu.

## Kiekvienos Projekto bylos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, projekto bylos dokumentų sudėties žiniaraštyje nurodant projekto bylos dokumentų lapų numerius (kiekvienoje projekto byloje turi būti bylos turinys).

## Projekto (projekto bylų/tomų) sudėtį nustato Projektuotojas, įvertinęs projektavimo darbų apimtis ir suderinęs su Užsakovu. Techninio darbo projekto sudėtyje turi būti:

### Privalomųjų dokumentų projektui parengti sąvado dalyje pateikta nuoroda į šį dokumentą ir jo priedus, į projekto priedus įtraukiamas šis dokumentas be jo priedų;

### Rengiant Projektą, sąnaudų žiniaraščiai turi būti užpildyti pagal LST 1516:2015 priedo A. „Sąnaudų žiniaraščio forma“ A.4.1 A5 lentelės formą;

### Atlikti akumuliatorių baterijos ir įkroviklių ir su jais susietų grandinių automatinių jungiklių selektyvumo patikrinamąjį skaičiavimai. Esant poreikiui pagal skaičiavimų rezultatus numatyti jų keitimą naujais;

### Akumuliatorių baterijos keitimo metu turi būti užtikrinta sąlyga, kad elektros energijos tiekimas KSSRS nenutruks atsijungus skirstomojo tinklo maitinimui. Tam tikslui turi būti numatoma/suprojektuota laikina įranga atitinkamos galios mobiliam (pervežamam) 0,4 kV generatoriui prijungti prie KSSRS šynų arba pateikti kitokie sprendiniai galimai rizikai išvengti.

### Projekte turi būti aprašyti projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti, perjungti veikiančių įrenginių apimtys bei trukmės įvertinant darbų saugos ir technologinio proceso reikalavimus.

### Akumuliatorių baterijos įkroviklių keitimo metu privalo būti užtikrinta sąlyga, kad nuolatinės srovės imtuvų maitinimas bus užtikrintas ir akumuliatorių baterija nebūtų iškraunama.

## Projekto sprendinius suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais. Projekto aprašomoji dalis derinimui pateikiama skaitmeninėje versijoje Microsoft Word formate (*.docx) arba, esant poreikiui, Excel (*.xlsx) pastaboms pateikti. Kartu pateikiamas ir Projekto pilnutinis variantas su visais brėžiniais ir priedais *.pdf formatu.

## Įrenginiai ir kabeliai žymimi vadovaujantis šios techninės specifikacijos 7 priedu. Projekte būtina nurodyti, kad rangovas turės parengti, suderinti ir įvykdyti atitinkamų objekto dalių ir/ar jų elementų žymėjimus. Įrenginių ir schemų elementų (automatinių jungiklių, kirtiklių, komutuojamųjų gnybtų, kontaktorių ir pan.) žymėjimai (pavadinimai ir žymėjimo lentelės) derinami su Užsakovu. Visų naujų elektros įrenginių, dėžių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti atlikti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. Kabelių ir jų gyslų markiruotės atliktos panaudojant tam skirtas specialias medžiagas, kurios atsparios atmosferos poveikiui. Užrašai spausdintiniu šriftu.

## Projekte turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami atliktų darbų techniniam įvertinimui, vadovaujantis 8 priedu. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su Užsakovu, kurių sudėtyje privalomai turi būti:

### Akumuliatorių baterijų atitikimo LST IEC 60896 – 21/22 standartams užpildytas norminis priedas B (LST IEC 60896Ne22) – akumuliatorių baterijos elementų tipinių bandymų charakteristikų suvestinė (atitikmuo techniniam pasui/sertifikatui) anglų kalba;

### Gamintojo transportavimo, montavimo ir priežiūros aprašymai/instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.

## Keičiamos ir naujai įrengiamos įrangos komplektavimas ir pateikimo variantai derinami su Užsakovu. Parengto Projekto kiekvienos (išskyrus skaičiuojamosios kainos bylas) projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti Užsakovo atsakingų asmenų suderinimų dokumento kopijos.

## Suderintas Projektas pateikiamas 1 skanuotu egzemplioriumi (su žyma „Originalas“ ir originaliais techninį darbo projektą parengusių projekto dalių vadovų bei projekto vadovo parašais) skaitmeniniame formate per Microsoft Teams platformą. Tekstinė informacija pateikiama *.pdf formatu ir Microsoft Word formate (*.docx), Excel (*.xlsx), grafinė informacija – AutoCad formate (*.dwg) su galimybe redaguoti.

## Projekte projektuojant akumuliatorių baterijų išdėstymą / sumontavimą spintose vadovautis 3 priede nurodytais reikalavimais.

## Jei ruošiamas tik akumuliatorių baterijos arba tik akumuliatorių baterijos įkroviklių keitimo Projektas, jame taikomi tik atitinkamai keičiamai įrangai (akumuliatorių baterijai arba įkrovikliui) keliami reikalavimai.

# Akumuliatorių baterijų keitimas

## Suprojektuoti esamos akumuliatorių baterijos ir jos pajungimo kabelių, nuolatinės srovės šynose (NSS) skyduose esamų komutacinių aparatų, kur tai reikalinga, pakeitimą naujais įrenginiais. Visi keičiami kabeliai nuo baterijos iki įkroviklių turi būti variniai, parinkti pagal akumuliatorių baterijos gamintojo reikalavimus. Apie kabelio keitimo būtinybę sprendžiama Projekto rengimo metu.

## Akumuliatorių baterijos parametrai, išpildymas ir prijungimo būdas privalo užtikrinti esamų (nekeičiamų) pastotės įrenginių maitinimo patikimumą bei kokybę ne blogesnę nei iki įrangos pakeitimo. Siūlomi sprendiniai turi numatyti, kaip įmanoma mažesnius esamų/nekeičiamų įrenginių, jų priklausinių bei patalpų konstrukcijų pokyčius/pertvarkymą.

## Akumuliatorių baterijos talpa perskaičiuojama ir įvertinama Projekto rengimo metu, pagrindžiant tai skirstykloje sumontuotų įrenginių savų reikmių nuolatinės srovės apkrovų skaičiavimais (įvertinimais) papildomai numatant ne mažiau kaip 10% rezervą savų reikmių padidėjusiam poreikiui. Techniniai reikalavimai naujai akumuliatorių baterijai pateikiami 1 priede.

## Po akumuliatorių baterijos pakeitimo nuolatinės srovės šynose (NSS), maitinančios relinės apsaugos, signalizacijos, automatikos ir telemechanikos įrenginius, maitinimo įtampos dydis turi būti aukštesnis nei 110 V arba 220 V (pagal pastotės įtampą), bet neviršyti 5% , o laikinai (ne ilgiau kaip 48 valandas) – 110 V arba 220 V (pagal pastotės įtampą), bet neviršyti 10%.

## Esama akumuliatorių baterija demontuojama. Tinkamus eksploatacijai akumuliatorių elementus (konkrečių elementų atrinkimas ir jų kiekis su Užsakovu suderinamas keitimo metu) Rangovas turi pristatyti į Infrastruktūros priežiūros centro atitinkamo regiono sandėlį. Netinkami eksploatacijai elementai priduodami metalo laužo supirkimo įmonei arba utilizuojami Rangovo lėšomis, o Užsakovui pristatoma utilizavimo pažyma.

## Nauja akumuliatorių baterija montuojama valdymo pulte vietoje esamos (išmontuotos) akumuliatorių baterijos. Jei nauja akumuliatorių baterija netelpa esamose spintose (stelažuose), Rangovas turi sumontuoja naują spintą (stelažą), arba, esamose spintose (stelažuose) įrengia daugiau lentynų akumuliatorių baterijų elementams sudėti pagal 3 priedo ir kitų norminių dokumentų reglamentuojančių šią sritį reikalavimus. Bet kokiu atveju, sprendimai derinami su Užsakovu.

## Kai akumuliatorių baterijų spintose sumontuotos lentynos neatitinka šios Techninės specifikacijos 3 priedo reikalavimų, jos turi būti pakeistos naujomis, reikalavimus atitinkančiomis. Lentynos ir jų keitimas įskaičiuoti į akumuliatorių baterijos keitimo kainą. Kai akumuliatorių baterijų spinta neatitinka šios Techninės specifikacijos 3 priedo reikalavimų, tokios spintos keitimą reikia suderinti su atsakingu Užsakovo inžinieriumi. Spintos keitimas atliekamas pagal nurodytą keitimo įkainį.

## Darbus organizuoti taip, kad pastotėje su dvejomis akumuliatorių baterijomis keitimo darbai nevyktų vienu metu. Pakeitus vieną akumuliatorių bateriją kitos baterijos keitimo darbai galimi praėjus ne mažiau kaip 48 val. po kontrolinio talpos patikrinimo atliekant 10 val. iškrovimą.

## Suderinti esamų įkroviklių veikimą su naujai pakeista akumuliatorių baterija. Patikrinti esamų baterijos temperatūrinių jutiklių veikimą, esant nekorektiškam veikimui pakeisti temperatūrinius jutiklius naujais. Jei temperatūrinių jutiklių nėra, sumontuoti naujus.

## Naujai sumontuotos akumuliatorių baterijos patikrinamos pagal šios techninės specifikacijos šios Techninės specifikacijos 5 ir 6 priedų, taip pat įrangos gamintojo reikalavimus.

## Akumuliatorių baterijos talpos patikrinimas turi būti atliekamas ne anksčiau kaip praėjus 48 val. nuo akumuliatorių baterijos sumontavimo ir įkrovimo pradžios.

## Jungtys tarp baterijos monoblokų/elementų turi būti pateiktos akumuliatorių baterijų gamintojo. Tais atvejais, kai negalima naudoti gamintojo pateiktų jungčių, tarp skirtingų baterijos elementų parenkamos galimai vienodo ilgio.

## Tais atvejais, kai akumuliatorių baterijos montavimo būdas neleidžia matyti ant korpuso nurodytų duomenų (šios Techninės specifikacijos 1 priedo 5.1 p.), šie baterijos duomenys pateikiami atskiroje lentelėje, patikimai pritvirtinant gerai matomoje vietoje. Lentelė turi būti atspari aplinkos poveikiui, laminuota arba užrašai graviruoti, gerai matomi.

## Prie kiekvieno iš įkroviklių NSS skyde turi būti pritvirtinta lentelė, kurioje nurodoma baterijos palaikomojo įkrovimo įtampa prie 20 laipsnių temperatūros, baterijos išlyginamojo įkrovimo įtampa prie 20 laipsnių temperatūros, maksimali leistina baterijos įkrovimo srovė. Lentelė turi būti atspari aplinkos poveikiui, gerai matomi.

# Akumuliatorių baterijų įkroviklių keitimas

## Suprojektuoti esamos akumuliatorių baterijos įkroviklių ir jų signalizacijos, valdymo grandinių ir įtaisų pakeitimą, NSS ir KSS skyduose esamų komutacinių aparatų, kur tai reikalinga, pakeitimą naujais įrenginiais.

## Atlikti privalomus skaičiavimus komutaciniams aparatams, kabeliams ir laidams parinkti.

## Akumuliatorių baterijų įkrovikliai turi būti suderinami lygiagrečiam darbui. Išsijungus vienam akumuliatorių baterijų įkrovikliui, likusiam darbe įkrovikliui turi nepersijungti darbo režimas (jis neturi persijungti į išlyginamąjį režimą).

## Įvertinti esamų nuolatinės ir kintamos (0,4 kV) srovės šynų viršįtampių ribotuvų atitikimą galiojantiems reikalavimams, jeigu jie neatitinka reikalavimų arba jų nėra įrengtų - suprojektuoti naujus viršįtampių ribotuvus.

## Turi būti projektuojamas automatinis akumuliatorių baterijos įkrovimo įtampos reguliavimas pagal akumuliatoriaus baterijos temperatūrą.

## Akumuliatorių baterijos įkrovikliai turi turėti signalizacijos nuostatus (aukšta įtampa /žema įtampa) nepriklausomus nuo palaikomojo ir išlyginamojo krovimo įtampų verčių.

## Akumuliatorių baterijos įkroviklių parametrai, išpildymas ir prijungimo būdas privalo užtikrinti esamų (nekeičiamų) pastotės įrenginių maitinimo patikimumą bei kokybę ne blogesnę nei iki įrangos pakeitimo. Siūlomi sprendiniai turi numatyti, kaip įmanoma mažesnius esamų/nekeičiamų įrenginių, jų priklausinių bei patalpų konstrukcijų pokyčius/pertvarkymą.

## Po akumuliatorių baterijos įkroviklių pakeitimo nuolatinės srovės šynose, maitinančios relinės apsaugos, signalizacijos, automatikos ir telemechanikos įrenginius, įtampos dydis turi būti aukštesnis nei 110 V arba 220 V (pagal pastotės įtampą), bet neviršyti 5% , o laikinai (ne ilgiau kaip 48 valandas) – 110 V arba 220 V (pagal pastotės įtampą), bet neviršyti 10%.

## Esamus įkroviklius Rangovas turi demontuoti ir utilizuoti Rangovo lėšomis, jei Užsakovas nenurodo įkroviklių pristatyti į Infrastruktūros priežiūros centro atitinkamo regiono sandėlį. Utilizavus įrenginius Užsakovui turi būti pristatyta utilizavimo pažyma.

## Akumuliatorių baterijos įkrovimui numatomi ne mažiau  kaip du komplektai dirbantys lygiagrečiame rėžime išskyrus atvejus, kai yra sumontuotos dvi baterijos ir trys įkrovikliai  (kiekvienai akumuliatorių baterijai po nuolatos dirbantį vieną įkroviklį ir vienas įkroviklis reikalingas kaip rezervinis). Techniniai reikalavimai naujiems įkrovikliams pateikiami 2 priede.

## Projekto rengimo metu turi būti atliktas savų reikmių nuolatinės srovės apkrovų skaičiavimas įvertinant ne mažiau kaip 20% rezervas nuo apskaičiuotos galios poreikio. Kiekvienas įkroviklis turi užtikrinti elektros energijos tiekimą visiems nuolatinės srovės imtuvams ir kartu įkrauti akumuliatorių bateriją po jos iškrovimo iki minimalios leidžiamos reikšmės per 24 val.

## Nauji įkrovikliai ir jų valdymo, signalizavimo įrenginiai montuojami esamoje NSSRS, arba naujose atskirose spintose (jeigu yra pakankamai vietos naujų spintų sumontavimui), pagal norminių dokumentų reglamentuojančių šią sritį reikalavimus (Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT), LITGRID AB vidiniai reglamentai, LITGRID AB standartiniai techniniai reikalavimai ir pan.). Naujų spintų korpuso konstrukcijos išmatavimai parenkami projektavimo metu. Visi sprendimai turi būti suderinti su Užsakovu.

## Jeigu demontavus senus įkroviklius ir su jais susijusią įrangą, esamų spintų fasaduose ar duryse atsiranda skylių, tokios vietos turi būti uždengtos. Spintos korpuso apsaugos laipsnis neturi būti mažesnis nei IP20.

## Suderinti naujų įkroviklių veikimą su akumuliatorių baterija.

## Naujai sumontuotiems akumuliatorių baterijos įkrovikliams atliekami  patikrinimai pagal šios techninės specifikacijos 5, 9 priedų, taip pat įrangos gamintojo reikalavimus, o patikrinimo duomenys įforminami protokoluose.

## Prie įkroviklių NSS skyde turi būti pritvirtinta lentelė, kurioje nurodoma baterijos palaikomojo įkrovimo įtampa prie 20 laipsnių temperatūros, baterijos išlyginamojo įkrovimo įtampa prie 20 laipsnių temperatūros, maksimali leistina baterijos įkrovimo srovė. Lentelė turi būti atspari aplinkos poveikiui, gerai matoma.

## Visi keičiami kabeliai nuo įkroviklių iki NSS ir KSS skydų turi būti vario gyslomis, parinkti pagal akumuliatorių baterijų ir įkroviklių vardines apkrovas, gamintojų reikalavimus ir turi atitikti 10 priedo reikalavimus. Apie kabelio keitimo poreikį sprendžiama projektavimo metu.

## Akumuliatorių baterijos grandinėje turi būti projektuojamas srovės matavimo elementas (šuntas ≥50 A), kurio pagalba įkrovikliuose būtų išpildytas maksimalios baterijos įkrovimo srovės reguliavimas pagal jos tipą, o jeigu jis yra, skaičiavimais patikrinamas jo tinkamumas. Srovė į apkrovą neribojama.

## Akumuliatorių baterijų įkroviklių valdiklio ekranai, atvaizduojantis techninius parametrus, turi būti sumontuoti spintos priekinėje dalyje ir neuždengti. Akumuliatorių baterijos įkroviklių kontrolės, valdymo, signalizavimo modulių skystųjų kristalų ekranai turi būti projektuojami operatoriaus akių lygyje, ne žemiau nei  1,5 m. aukštyje nuo grindų arba esamų akumuliatorių baterijos įkroviklių vietoje.

## Suprojektuoti perduodamus signalus ir matavimus į Dispečerinio valdymo sistemą (toliau – DVS) pagal 11 priedo reikalavimus. Signalus ir matavimus, kuriuos pagal 11 priedo reikalavimus nėra galimybės perduoti iki DVS, pakanka projektuoti iki NSSRS gnybtyno.

## Naujai sumontuotų akumuliatorių baterijos įkroviklių nuolatinės operatyvinės srovės šynų izoliacijos kontrolės įrenginys, vidinis arba atskiras, turi užtikrinti, kad signalizuotų, jei vieno kurio nors poliaus izoliacijos varža sumažėja iki 20 kΩ - 220 VDC tinkle ir 10 k Ω - 110 VDC tinkle.

# Valdymas, signalizacija ir matavimai

## Turi būti projektuojamos signalų apimtys į DVS:

        - NSSRS-0.2 žema baterijų U;

        - NSSRS-0.2 aukšta baterijų U;

        - NSSRS-0.2 baterijų įkroviklių gedimai;

        - NSSRS-0.2 įžemėjimai 1 ir 2 š.s.;

## Turi būti projektuojamos matavimų apimtys į DVS:

        - Akumuliatorių baterijos įkroviklių srovė [A];

        - Akumuliatorių baterijos įtampa U [V];

        - Akumuliatorių baterijos įkrovimo srovė [A];

# Akumuliatorių baterijų įkroviklių monitoringo įrengimas

## Suprojektuoti, įrengti ir sukonfigūruoti akumuliatorių baterijų įkroviklių nuotolinį monitoringą.

## Nuotolinis monitoringas turi būti vykdomas per Ethernet sąsają.

## Įrenginio nuotolinis monitoringas turi būti užtikrinamas tik per vidinį Užsakovo tinklą (negalimi debesijos sprendiniai).

## Nuotoliniam monitoringui įrenginiuose turi būti naudojamas šifruotas protokolas (pvz. HTTPS).

## Sukonfigūruoti vietinį tinklą, užtikrinant, kad visi įrenginiai būtų prijungti prie Užsakovo Ethernet tinklo.

## Kiekvienam įrenginiui turi būti priskirtas unikalus IP adresas (kurį išduos Perkantysis subjektas), kad būtų galima identifikuoti ir stebėti kiekvieną įrenginį atskirai.

## Nuotolinis monitoringas bus vykdomas per TOP domeno virtualias darbo vietas (toliau - VDKDV). Kiekviena VDKDV veikia izoliuotai, todėl vienos VDKDV neturi įtakos kitoms VDKDV ar pagrindinei sistemai.

## Tinklo konfigūraciją atliks Užsakovas, kad VDKDV turi būtų tinkamai sukonfigūruotos tinklo ryšiui, naudojant virtualius tinklo segmentus;

## Nuotolinio monitoringo funkciją turi būti pasiekiama per interneto naršyklę, pvz., Google Chrome, Microsoft Edge, naudojant HTTPS protokolą.

## Tuo atveju jeigu įranga neturi SSL/TLS gamyklinių sertifikatų, Perkantysis subjektas pateiks reikiamą SSL/TLS sertifikatą, kurį ABĮKR Rangovas turės sukelti ir atlikti reikiamą konfigūraciją.

## Visi atliekami veiksmai susiję su nuotoliniu monitoringu (prisijungimas, atsijungimas, mikrokodo atnaujinimas, nesėkmingi prisijungimai) turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. event logs) arba persiunčiami į nutolusį žurnalinių įrašų serverį „syslog“ formatu.

## Prisijungimas prie įrenginio turi būti apsaugotas slaptažodžiu. Įrenginiuose, kuriuose slaptažodžiai nėra sukonfigūruoti, juos reikia sukonfigūruoti, o kuriuose sukonfigūruoti gamykliniai juos reikia pakeisti.

## Atlikti naujai diegiamos įrangos montavimo, konfigūravimo (įkroviklyje) ir testavimo darbus (nuotolinio monitoringo veikimo per VDKDV, kuris yra pasiekiamas per HTTPS ir yra apsaugotas slaptažodžiu), pateikiant kiekvieno atskiro objekto testavimo protokolus.

# Elektroninių ryšių dalis

## Suprojektuoti ir įrengti atskirus ryšio kanalus kiekvienam Akumuliatorių baterijos įkroviklio monitoringui nuo akumuliatorių baterijos įkroviklių iki pastočių bendros paskirties (BP) komutatorių.

## Visas medžiagas perka rangovas. Rangovas, jeigu reikia, turi nupirkti ir sumontuoti originalius, tokio pačio gamintojo kaip ir (BP) komutatoriai, pramoninio tipo (RGD) RJ-45 SFP modulius.

## Suprojektuojami ir įrengiami reikalingi tinklo kabeliai, leidžiantys juos prijungti prie tinklo ir užtikrinantys tinklo infrastruktūros veikimą.

## Pakloti atskirus tinklo kabelius nuo pastočių Ethernet bendros paskirties (BP) komutatorių iki NSS Akumuliatorių baterijų įkroviklių, viename kabelio gale prijungti kabelį prie akumuliatorių baterijos įkroviklio LAN porto, o kitame gale, prie bendros paskirties (BP) komutatoriaus, ant kabelio galų užpresuoti RJ-45 jungtis (struktūrinės įrengimo schemos pavaizduotos 1 pav.). Naudoti naujas medžiagas ir kabelius, tenkinančius AB LITGRID reikalavimus (Priedas 14)

## Kabelius kloti esamuose kabeliniuose kanaluose po grindimis arba esamuose instaliaciniuose kanaluose. Kabelius kloti vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis.

## Spintą, kurioje yra bendros paskirties (BP) komutatorius, kabeliai turi būti įveriami tik iš apačios, išimties atveju, galima montuoti iš viršaus, jeigu spintos kabelių įvėrimo būdas nenumatytas iš apačios. Derinti su užsakovu.

## Įverti į spintą kabeliai, kuriose yra bendros paskirties (BP) komutatoriai, turi būti pakloti iki  Užsakovo nurodytų bendros paskirties (BP) komutatorių portų ir užpresuotos ant kabelių RJ-45 jungtys.

## Po montavimo darbų, kabelių įėjimo į spintas angos ir perėjimai per sienas turi būti užsandarinti.

## Turi būti atlikti visų naujai montuojamų kabelių žymėjimai abiejuose kabelio galuose ir perėjimuose per sienas.

## Kabelių žymėjimai turi tenkinti galiojančius LITGRID AB Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus ir suderintas su užsakovu.

## Klojami tinklo kabeliai neturi būti tarpusavyje susikryžiavę ar susipynę. Kabeliai neturi susipinti aplink išilginę ašį.

## Kai kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. Ryšių kabelių negalima įmūryti į statybines konstrukcijas.

## RAA pultuose ir ryšių patalpose (viešai prieinamose vietose) kabeliai, įrengiami apsauginiuose instaliaciniuose kabeliniuose kanaluose arba kitose paslėptose konstrukcijose.

## Naujai praklota kabelių linija turi būti pažymėta kabelinių kanalų trasoje, kabeliniame rūsyje, ryšių aparatinėje, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno išvedimo.

## Atlikti naujai diegiamos įrangos montavimo, konfigūravimo ir testavimo darbai, pateikiant testavimo protokolus;

# Aplinkosauga

## Projekte pateikti duomenis apie įrenginių pakeitimo metu susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant pavadinimus ir jų kiekius (įskaitant įrenginius).

## Rangovas privalo:

### Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti rekonstrukcijos metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams; pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems asmenims.

### Importavus apmokestinamuosius gaminius ir gaminius su apmokestinamąja pakuote, būtina įvykdyti LR Vyriausybės Nutarimo Nr. 1113 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ (2017 m., Nr. 2017-20953) užduotis ir pateikti pažymas padalinio, kuriame buvo atliekami rangos darbai, techninės priežiūros vadovui iki objekto techninio įvertinimo.

# Darbuotojų sauga, priešgaisrinė sauga

## Kai jėgos kabeliai kerta statybines konstrukcijas, numatyti angų tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį užsandarinimą užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. Kontrolinius kabelius naudoti su degimo nepalaikančia izoliacija.

## Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius patikimą elektros įrenginių darbą ir darbuotojų saugą ir sveikatą.

PRIEDAI

1 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionarioms akumuliatorių baterijoms.

2 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijų įkrovikliams.

3 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionarių akumuliatorių baterijų įrengimui spintose.

4 priedas. Techniniai reikalavimai įkroviklių spintoms.

5 priedas. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas.

6 priedas. Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamentas.

7 priedas. LITGRID AB Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas

8 priedas. Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas

9 priedas. Akumuliatoriaus baterijos įkroviklių patikrinimo protokolas

10 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams

11 priedas. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas

12 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui

13 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui

14 priedas. Techniniai reikalavimai elektroninių ryšių dalies medžiagoms