VšĮ Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, VI skyriaus „Techninių specifikacijų projektų skelbimas ir pastabų bei pasiūlymų dėl šių projektų įvertinimas“ nuostatomis, siekdamas pasirengti planuojamam pirkimui, kuris bus vykdomas atviro konkurso būdu, bei norėdamas pranešti tiekėjams apie VšĮ Nacionalinio kraujo centro planus ir suteikti tiekėjams galimybę iš anksto susipažinti su reikalavimais, skelbia šį techninės specifikacijos projektą, dėl kurio tiekėjai gali teikti pasiūlymus ir pastabas.

Atkreipiamas dėmesys, kad tai yra techninės specifikacijos projektas; viešasis pirkimas kol kas nėra vykdomas ir pasiūlymai jam nėra priimami.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Perkamos prekės pavadinimas ir kiekis – Trifazis elektros dyzelinis generatoriaus 1 vnt. Su generatoriumi tiekiama ARĮ (automatinio rezervavimo įjungimas) sistema.

1.2. Tiekėjas savo lėšomis pristato elektros dyzelinį generatorių į VšĮ Nacionalinis kraujo centras (toliau Užsakovo) teritoriją, adresu Žolyno g. 34, Vilnius, jį sumontuoja lauko teritorijoje ant betoninio pagrindo ir toliau atlieka pajungimo ir derinimo darbus, įskaitant ARĮ (automatinio rezervavimo įjungimo) skydo pajungimą, reikamų elektros įrengimų montavimą ir varžų matavimą.

1.3. Tiekėjas turi pateikti informaciją Užsakovui dėl betoninio pagrindo dyzeliniam generatoriui parametrų, tinkančio numatomo pastatyti dyzelinio generatoriaus svoriui, nurodyti kabelių atvedimo vietas. Pamatą Užsakovas įrengs savo lėšomis. Taip pat Užsakovas savo lėšomis atliks likusius elekros darbus: kabelių tiesimą, apsauginio įžeminimo įrengimą ir pajungimą.

1.4. Tiekėjas turi atlikti generatoriaus bandymus, atjungus rezervinio elektros tinklo vartotojus nuo įvadinio tinklo.

1.5. Jeigu po bandymo atlikimo generatoriaus parametrai atitiko techninės specifikacijos ir gamyklinius parametrus, o (ARĮ) sistema pilnai veikia, tada surašomas galios bandymo aktas ir užpildomas tiekėjo paruoštas „Techninio aptarnavimo ir gedimų apskaitos žurnalas“. Surašomas galutinis įrangos ir darbų perdavimo - priėmimo aktas.

1.6. Į tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visa įranga bei mechanizmai montavimo atlikimui.

1.7. Generatorius ir prie jo sumontuota ir papildomai teikiama elektros įranga turi būti nauja ir atitinkanti techninės specifikacijos reikalavimus.

1.8. Atliekant montavimo darbus būtina laikytis „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų“, patvirtintų 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281; „Elektros įrenginių bandymų normų aprašo“, patvirtinto 2016 m. lapkričio 1 d., darbų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimų.

1.9. Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas: ne ilgiau nei per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.10. Generatoriui ir ARĮ sistemai suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantiją arba 2000 moto valandų. Garantija pradeda galioti nuo darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos, aktas pasirašomas dviem egzemplioriais. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas atlieka visus remonto darbus.

1.11. Visa generatoriaus ir įrangos techninė dokumentacija parašyta Lietuvių kalba yra perduodama paslaugos gavėjui.

1.12. Generatorius turi veikti automatiniame režime be aptarnaujančio personalo.

1.13. Generatorius ir jį komplektuojančiosios detalės turi būti pagamintos Europo sąjungoje ir prieinamos mažiausiai 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos.

1.14. ARĮ sistema turi turėti NO arba NC signalą suveikimo atveju (monitoravimo sistemos prijungimui).

1.15. Kiti techniniai parametrai lentelėje Nr.1:

lentelė Nr 1.

| Eil. Nr. | # Techniniai parametrai | Techninės sąlygos |
| --- | --- | --- |
|  | Standartai |
|  | Tiekėjo teikiamos paslaugos turi atitikti šiuos standartus | ISO 14001 arba lygiavertį |
|  | Elektros sauga/ EMC | EN 61000-6-4 EMC arba lygiaverčius |
|  | Ženklinimas | CE (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB) |
|  | Generatoriaus parametrai ir charakteristikos |
|  | Generatoriaus tipas | Stacionarus |
|  | Konstrukcija | Pritaikyta darbui lauko sąlygomis, generatoriaus korpusas ir triukšmą mažinantis gaubtas apsaugotas nuo aplinkos poveikio (dažytas, cinkuotas) |
|  | Kuro bako talpa pakankama nenutrūkstamam 12 valandų veikimui prie pilnos apkrovos, be poreikio papildyti kurą |  |
|  | Paleidimo srovės perkrovos apsauga | Turi būti |
|  | Generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūra | Ne prasčiau kaip -30 º C ÷ +40 º C |
| 2.6 | Kuro tipas | Dyzelinas |
| 2.8 | Aušinimas | Aušinimo skysčiu |
| 2.9 | Paleidimas | Automatinis paleidimas dingus įtampai |
| 2.10 | Nominali galia | ≥140 kVA / 112 kW |
| 2.11 | Generuojama įtampa | 400 ± 5% V |
| 2.12 | Dažnis | 50 Hz |
| 2.13 | Fazių kiekis | 3 |
| 2.14 | Apsaugos klasė | ne prastesnė kaip IP23 |
| 2.15 | Galios koeficientas | (cos ϕ): ≥ 0,8 |
| 2.16 | ARĮ (automatinio rezervavimo įrangos) galia | ≥160 kW |
| 2.17 | Aušinimo skysčio cirkuliacinis siurblys ir šildytuvas | Turi būti |
| 2.18 | Starterinė užvedimo sistema | (starteris 12V arba 24 V su savaiminio sužadinimo sistema) |
| 2.19 | Variklio tepalo šildytuvas | Turi būti |
| 2.20 | Kuro bako šildytuvas | Turi būti |
| 2.21 | Antikondensacinis valdymo spintos šildytuvas | Turi būti |
| 2.22 | Sumontuotas ant suvirinto ir nudažyto plieninio rėmo, su vibracijas slopinančiomis pagalvėmis, kuro baku ir nuotekas surinkti skirtu padėklu, sumontuotais ant pagrindinio rėmo. | Turi būti |
| 2.23 | Kontrolės ir valdymo sistema |
| 2.24 | Ekranas | Skystųjų kristalų |
| 2.25 | Atvaizduojama informacija | Variklio parametrai: variklio apsukos, alyvos slėgis, aušinimo skysčio temperatūra, veikimo laikas, baterijos įtampa, variklio aptarnavimo įspėjimai; Generatoriaus parametrai: įtampa, srovė, dažnis, kW, Pf, kVAr, kWh, kVAh, kVarh, fazių seka; Pagrindinis tinklas: įtampa, dažnis |
| 2.26 | Apsauginiai pranešimai | Žemas kuro lygis, per aukšta temperatūra, žemas tepalo slėgis, per didelis sukimosi greitis, diržo trūkimas, per žema/per aukšta įtampa, per žemas/per aukštas dažnis, perkrova, užvedimo klaida, akumuliatoriaus krovimo gedimas, fazių sekos sutrikimas. |
| 2.27 | Generatoriaus komplektacija | Akumuliatorius, eksploataciniai skysčiai (be kuro), automatinė baterijų pakrovimo sistema, ARĮ, pajungimo komplektas, naudojimo instrukcija |
| 2.28 | Aplinkos apsaugos reikalavimą prekei-stacionariam trifaziam generatoriui: | Prekės turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. |

________________