INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

TVIRTINU

Direktorius

Giedrius Vanagas

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ REZERVINIO MAITINIMO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. rugpjūčio     d. Nr.

Vilnius

| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą). |
| 1.4. | Įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.5. | Tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.6. | Įranga, taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 1.7. | Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. |
| 1.8. | Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas privalo turėti ir Užsakovo reikalavimu jam pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| 1.9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. |
| 1.10. | Garantinė priežiūra: - tiekiamai įrangai (išskyrus akumuliatorius) turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn; - Akumuliatoriams turi būti suteikta garantija ne trumpesniam kaip 12 mėn laikotarpiui; - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie įrangos gedimą. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama nauja; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo savo lėšomis sugedusią įrangą pasiimti iš Pirkėjo padalinio Vilniaus mieste, ją suremontuoti (ar pakeisti nauja) ir savo lėšomis pristatyti Pirkėjui. |
| 1.11. | Rezervinio maitinimo šaltinio papildomas akumuliatorių blokas turi būti suderinami su perkančiosios organizacijos naudojamais gamintojo „Salicru“ SLC-3000-TWIN RT3 įrenginiais. |

| 2. |  | Techninė dalis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Įranga |  | Reikalavimai / pastabos |
| 2.1. |  | Rezervinio maitinimo šaltinis |  | Aktyvinė galia ne mažesnė kaip 2700 W. On-line, dvigubo keitimo technologijos, sinusinė įtampa išėjime. Montavimo būdai: į 19 colių spintą (angl. Rack Mount) arba pastatomas (angl. Tower Mount). Įėjimo įtampos dažnis 50 Hz arba 60 Hz, automatinė detekcija. Įėjimo įtampos ribos: 170–276VAC, esant iki 60% apkrovai. Išėjimo įtampos galimos reikšmės: 200–208–220–230–240 VAC, ±1% tikslumo. Iškraipymų dydis: <1%, esant tiesinei apkrovai. Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 iki +40 °C. Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP 20. Rezervinio maitinimo šaltinis turi turėti: RS232 ir USB jungtys ryšiui ir valdymui; Tinklo plokštę 10/100Mbit Base-T Ethernet, SNMP funkcija. Galimybę paprastai pakeisti akumuliatorių (angl. Hot Swappable). Galimybė plėsti darbo laiką jungiant iki keturių papildomų akumuliatorių blokų. Turi atitikti standartų EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 arba lygiaverčių reikalavimams. Rezervinis maitinimo šaltinis turi būti pateiktas su pilnu vidinių akumuliatorių rinkiniu ir visais montavimui į 19 colių spintą reikalingais priedais. |
| 2.2. |  | Rezervinio maitinimo šaltinio papildomas akumuliatorių blokas |  | Skirtas prailginti rezervinio maitinimo šaltinio darbo laiką. Pilnai suderinamas su rezervinio maitinimo šaltiniu (punktas 2.1). Skirtas montavimui į 19 colių komutacinę spintą (angl. Rack Mount). Paprastas akumuliatorių baterijų pakeitimas (angl. Hot Swappable). Rezervinio maitinimo šaltinio papildomas akumuliatorių blokas turi būti patiektas su pilnu vidinių akumuliatorių rinkiniu ir visais montavimui į 19 colių spintą reikalingais priedais. |
| 2.3. |  | Rezervinio maitinimo šaltinio perjungimo (bypass) blokas |  | Skirtas 1-3 kW galios rezervinių maitinimo šaltinių (UPS) išėjimų perjungimui prie tinklo įtampos, (bypass funkcija). Pilnai suderinamas su rezervinio maitinimo šaltiniu (punktas 2.1). Įėjimų ir išėjimų topologija: vienos fazes. Tinklo įvado ir UPS pajungimo lizdai: IEC tipo. Maksimali įtampa: ne mažesnė kaip 230V. Maksimali komutuojama srovė: 16A. Tiesioginių išėjimų skaičius: 1, IEC tipo lizdas, maksimali srovė 16A. Išėjimų grupių maksimali apkrovos srovė: 2A (kiekviena). Skirtas montavimui į 19 colių spintą, 1U dydžio. |
| 2.4. |  | Akumuliatorius |  | Akumuliatorius skirtas rezervinio maitinimo šaltiniams. Technologija –AGM. Įtampa 12 V. Talpa – ne mažesnė kaip 7Ah. Hermetiškas korpusas. Sertifikuotas VdS, arba turėti lygiavertį saugos ir kokybės sertifikatą. |

Parengė

Elektroninių apsaugos sistemų skyriaus

elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius		          Vytautas Tarnauskas