ARCHYVŲ AUTOMATIZAVIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Sąvokos

  - Užsakovas – Valstybės įmonė Registrų centras, Studentų g. 39, Vilnius.

  - Tiekėjas – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai, turintys teisę vykdyti elektros, automatikos, statybos ir montavimo darbus, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

  - Darbai – Archyvo patalpų automatizavimo darbai Vilniaus Lvivo g. 25, Kauno, Biruliškių g. 8 ir Klaipėdos Baltijos pr. 123  serverinėse ir archyvuose, įskaitant automatikos valdiklių, 24 VDC maitinimo šaltinių ir temperatūros bei drėgmės jutiklių tiekimą, montavimą ir paleidimą.

- Techniniai reikalavimai

  - Valdiklis (serverinėse). Kiekvienoje Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos objektų serverinėje turi būti sumontuotas po vieną automatikos valdiklį:

    - Funkcija: pastato automatikos serveris/valdiklis.

    - Suderinamumas: privalo būti visiškai suderinamas su esama Schneider Enterprise pastato valdymo sistema. Laisvai programuojamas su WEB atvaizdavimu bei vizualizacija.

    - Palaikomi protokolai: Modbus TCP (slave/master), Modbus RTU (RS-485), BACnet, LonWorks, HTTPS/HTTP.

    - Ryšio sąsajos: Min. 2 × Ethernet (10/100 Mbps). Min. 2 × RS-485. USB A ir USB mini-B jungtys.

    - USB A ir USB mini-B jungtys.

    - Atmintis: ne mažiau kaip 512 MB RAM ir 4 GB USB laikmena.

    - Aplinkos sąlygos: Darbinė temperatūra: 0…+50 °C. Santykinė drėgmė: 0…95 % (nekondensuojanti).

    - Montavimas: DIN bėgelis.

    - Apsaugos klasė: IP20.

    - Sertifikatai: CE, BTL, UL, FCC arba lygiaverčiai.

    - Komplektacijoje: dedikuotas 24 VDC maitinimo blokas (PS-24 tipo arba lygiavertis), bazės (laikikliai).

  - 24 VDC maitinimo šaltinis:

    - Įėjimo įtampa: 230 V AC, 50 Hz.

    - Išėjimo įtampa: 24 V DC.

    - Galia: ne mažiau kaip 30 W.

    - Montavimas: DIN bėgelis.

    - Atitiktis CE reikalavimams.

  - Temperatūros ir drėgmės jutikliai (archyvo patalpose):

    - Kiekvieno miesto archyvo patalpose turi būti sumontuota ne mažiau kaip po 2 jutiklius kiekvienoje archyvo patalpoje.

    - Matavimo dydžiai: temperatūra ir santykinė drėgmė.

    - Matavimo ribos: 0…+50 °C. 0…100 % RH.

    - Tikslumas: ±0,2 K prie +25 °C. Drėgmė: ±2 % (20…80 % RH, prie +25 °C).

    - Duomenų perdavimas: Modbus RTU (RS-485), adresai konfigūruojami DIP jungikliais.

    - Maitinimas: 24 V AC/DC.

    - Sąsajos izoliacija: galvaninė izoliacija RS-485.

    - Montavimas: sieninis, galimybė montuoti į potinkinę dėžutę.

    - Korpusas: plastikas.

    - Apsaugos klasė: IP30 arba lygiavertė.

    - Dviejų eilučių LCD ekranas su apšvietimu (rodantis temperatūrą, drėgmę ar kitus parametrus).

    - Galimybė programuoti rodmenų pateikimą per Modbus protokolą.

  - Įrengimo darbai

    - Visi įrenginiai turi būti pristatyti ir sumontuoti Vilniaus, Kauno, ir Klaipėdos archyvo patalpose bei serverinėse.

    - Valdikliai įrengiami serverinėse, jutikliai – archyvo patalpose.

    - Visi kabeliai turi būti sužymėti ir prijungti pagal gamintojo rekomendacijas.

    - Jutiklių montavimo vietos turi būti suderintos su užsakovu prieš įrengimą.

    - Į montavimo apimtį turi būti įskaičiuotos visos montavimui reikalingos medžiagos (kabeliai, tvirtinimo elementai, jungtys, dėžutės ir kt.) bei visi darbai, reikalingi įrangai įdiegti ir pilnai paruošti eksploatacijai.

  - Jutiklių apimtys

    - Baltijos pr. 123, Klaipėda: Dvi archyvo patalpos, ne mažiau kaip  po 2 jutiklius kiekvienoje patalpoje, t.y., viso ne mažiau kaip 4 jutikliai.

    - Lvivo g. 25, Vilnius: Keturios archyvo patalpos, ne mažiau kaip po 2 jutiklius kiekvienoje, t.y., viso ne mažiau kaip 8 jutikliai.

    - Biruliškių g. 8, Kaune: Dvi archyvo patalpos, ne mažiau kaip po 2 jutiklius kiekvienoje, t.y., viso ne mažiau kaip 4 jutikliai.

- Darbų teikimo vieta

  - Baltijos pr. 123, Klaipėdoje.

  - Lvivo g. 25, Vilniuje

  - Biiruliškių g. 8, Kaune

- Darbų atlikimo terminas

  - Darbai turi būti suteikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Garantija

  - 24 mėn.

- Žalieji reikalavimai

  - Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

- Tiekėjui teikiami dokumentai (priedai)

  - 1 priedas – Baltijos per. 123, Klaipėdos patalpų planas su archyvų ir serverinės lokacija.

  - 2 priedas – Lvivo g. 25, Vilniaus patalpų planas su archyvų ir serverinės lokacija.

  - 3 priedas – Biruliškių g. 8, Kauno patalpų planas su archyvų ir serverinės lokacija.