Pirkimo dokumentų 8 priedas „Siūlomų prekių techniniai duomenys“

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę. Įranga gali turėti kitų nepaminėtų, geresnių parametrų įrangos komponentų, suderinamų su techninės specifikacijos reikalavimais. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos techninės savybės tokios:

- Minimalūs reikalavimai Stacionari termovizorinė kamera (9 vnt.).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vaizdo kamera | Siūlomos termovizinės kameros gamintojas ir modelis bei nuoroda į aprašymą arba spausdintas kameros aprašymas |  |
|  | Struktūra | Kamera sudaryta iš termovizorinės ir matomo vaizdo kamerų |  |
|  | Suderinamumas | Vaizdo kamera turi būti suderinama su objekte esama vaizdo stebėjimo sistema ir jos programine įranga „Digifort“ 7.4 versija |  |
|  | Elgesio analizavimas | Linijų perėjimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, karščio aptikimas, dūmų aptikimas |  |
|  | Energijos suvartojimas | Ne daugiau nei: 19W (PoE) |  |
|  | IP apsaugos klasė | Ne mažiau IP67 |  |
|  | Veikimo sąlygos | -30 °C iki +65 °C (drėgnumas 95% arba mažiau) |  |
|  | Ryšio sąsaja | RJ-45 (10/100Base-T) PoE |  |
|  | Laikiklis | Komplektuojamas |  |
|  | Termovizorinė kamera |  |  |
|  | Sensorius | Nešaldomas sensorius |  |
|  | Efektyvi rezoliucija | Ne mažesnė nei 400 (H) × 300 (V) |  |
|  | Taško dydis (Pixel Pitch) | Ne mažesnis nei 17 μm |  |
|  | Spektro diapazonas | Ne mažesnis nei 8 μm–14 μm |  |
|  | Jautrumas (NETD) | Ne didesnis nei ≤35 mK (@f/1.0) |  |
|  | Matymo kampas | Nuo 7,5 iki 12mm ne siauresni nei H:42°; V: 33° |  |
|  | Fokusuojamas minimalus atstumas | 1,5m su 7,5mm, arba 2,5m su 12mm objektyvo |  |
|  | Šiluminio triukšmo slopinimas | Ne prasčiau nei 2D NR/3D NR |  |
|  | Matomo vaizdo kamera |  |  |
|  | Kamera | Ne mažiau nei 4MP |  |
|  | Sensorius | Ne mažesnis nei 1/2.8" Progresyvus skanavimas CMOS |  |
|  | Maks. vaizdo raiška | Ne mažesnė nei 2688(H) x 1520(V) |  |
|  | Minimalus apšviestumas | Ne prastesnė nei: Spalvotam vaizdui: 0.01 lux Juodai.baltam vaizdui: 0.009 lux Su baltos šviesos pašvietimu 0 lux |  |
|  | Užrakto laikas | Ne prastesnis nei 1/1 s iki 1/30,000 s |  |
|  | Matymo kampas | Ne siauresnis nei H:83°; V: 43° prie 4mm objektyvo |  |
|  | IR pašvietimas | Ne mažiau nei 50m |  |
|  | Vidinė atmintis | Micro SD kortelė, ne mažiau nei 512 GB |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 3 metai |  |

- Minimalūs reikalavimai Valdoma termovizorinė kamera (3 vnt.).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valdoma vaizdo kamera | Siūlomos valdomos termovizinės kameros gamintojas ir modelis bei nuoroda į aprašymą arba spausdintas kameros aprašymas |  |
|  | Struktūra | Kamera sudaryta iš termovizorinės ir matomo vaizdo kamerų |  |
|  | Suderinamumas | Vaizdo kamera turi būti suderinama su objekte esama vaizdo stebėjimo sistema ir jos programine įranga „Digifort“ 7.4 versija |  |
|  | Elgesio analizavimas | Linijų perėjimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, karščio aptikimas, taikinio sekimas. |  |
|  | Energijos suvartojimas | PoE: ne daugiau nei 65W |  |
|  | IP apsaugos klasė | Ne mažiau IP66 |  |
|  | Veikimo sąlygos | -30 °C iki +65 °C (drėgnumas 95% arba mažiau) |  |
|  | Ryšio sąsaja | RJ-45 (10/100Base-T) PoE |  |
|  | Laikiklis | Komplektuojamas |  |
|  | Termovizorinė kamera |  |  |
|  | Sensorius | Nešaldomas sensorius |  |
|  | Efektyvi rezoliucija | Ne mažesnė nei 400 (H) × 300 (V) |  |
|  | Taško dydis (Pixel Pitch) | Ne mažesni nei 17 μm |  |
|  | Spektro diapazonas | Ne mažesnis nei 8 μm–14 μm |  |
|  | Jautrumas (NETD) | Ne didesnis nei ≤40 mK (@f/1.0) |  |
|  | Matymo kampas | Ne siauresnis nei H:15°; V: 11° |  |
|  | Židinio nuotolis | 25mm |  |
|  | Šiluminio triukšmo slopinimas | Ne prasčiau nei 2D NR/3D NR |  |
|  | Matomo vaizdo kamera kamera |  |  |
|  | Kamera | Ne mažiau nei 4MP |  |
|  | Sensorius | Ne mažesnis nei 1/2.8" progresyvus skanavimas CMOS |  |
|  | Maks. vaizdo raiška | Ne mažesnė nei 2688(H) x 1520(V) |  |
|  | Matymo kampas | Ne siauresnis nei H:55°- 1.7° V: 33°- 1° |  |
|  | Diapazonas (Pan ir Tilt; palinkimo) | Ne mažesnis nei: Pan 0° iki 360° Tilt -10° iki +90° |  |
|  | Minimalus apšviestumas | Ne prasčiau nei Spalvotam vaizdui: 0.01 lux Juodai.baltam vaizdui: 0.001 lux Su pašvietimu: 0 lux |  |
|  | Vidinė atmintis | Micro SD kortelė, ne mažesnė nei 256 GB |  |
|  | Optinis artinimas | Ne mažiau x40 |  |
|  | Garantija | Ne trumpiau kaip 3 metai. |  |

- Minimalūs reikalavimai Komutatorius 8xPoE (3 vnt.).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tinklo komutatorius | Siūlomo tinklo komutatoriaus gamintojas ir modelis bei nuoroda į aprašymą arba spausdintas komutatoriaus aprašymas |  |
|  | Tinklo sąsaja | Ne mažiau nei 8 x 10/100/1000 Ethernet portai, RJ45 |  |
|  | SFP portai | Ne mažiau nei 4 vnt. |  |
|  | PoE išėjimai | Ne mažiau nei 8 vnt. |  |
|  | PoE standartai | Ne prastesni nei 802.3 af/at |  |
|  | RAM | Ne mažiau nei 128 Mb |  |
|  | Paketų buferis (packet buffer size) | Ne mažesnis nei 12 MB |  |
|  | Portui atiduodama galia | Ne mažiau kaip 18W |  |
|  | Garantija | Ne trumpiau kaip 3 metai. |  |

- Minimalūs reikalavimai Darbo vietos kompiuteriui (1 vnt.).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo vietos kompiuteris | Siūlomas darbo vietos kompiuterio gamintojas ir modelis bei nuoroda į aprašymą arba spausdintas kompiuterio aprašymas |  |
|  | Kompiuteris | Tower tipo gebantis užtikrinti 4 vnt. monitorių darbui su vaizdu. |  |
|  | Procesorius | Intel Xeon W3-2435, (22.5MB cache, 8 cores, 3.1GHz to 4.5GHz) arba analoginis bet neprastesnių vertinimų nei 25000 pagal PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs |  |
|  | LAN tinklo plokštė | Turi būti |  |
|  | Operacinė sistema | Windows 11 Pro for Workstations (6 Cores Plus) arba naujesni |  |
|  | Kietasis diskas | Ne mažiau kaip 2TB |  |
|  | Klaviatūra | Turi būti |  |
|  | Pelė | Turi būti |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne mažesnio galingumo nei 750W |  |
|  | Grafikos plokštė | Nvidia RTX 2000ada generation, 12GB, GDDR6 arba analoginė bet neprastesnių vertinimų nei 12 000 pagal PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List ir turi būti suderinama su vaizdo programine įranga DigiFort. |  |
|  | Operatyvinė atmintis | 32GB (2x16GB) DDR5 |  |
|  | SSD atmintis | 512GB PCIe Gen 4 SSD |  |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 36 mėn. |  |

- Minimalūs reikalavimai Monitoriui 32“ (2 vnt.).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitorius | Siūlomo monitoriaus gamintojas ir modelis bei nuoroda į aprašymą arba spausdintas monitoriaus aprašymas |  |
|  | Ekrano dydis | Ne mažesnės įstrižainės nei 32“ |  |
|  | Nenutrūkstamas darbas | Turi būti skirtas 24/7 |  |
|  | Matymo kampas | Ne siauresnis kaip 178H / 178V |  |
|  | Reakcijos laikas | Ne mažiau kaip 10ms |  |
|  | Kraštinių santykis | Ne mažesnis kaip 16:9 |  |
|  | Rezoliucija | Ne prastesnė nei 1920x1080 (FHD) |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau nei 400 cd/m2 |  |
|  | Kontrastas | Ne mažesnis nei 1100:1 |  |
|  | Jungtys | Turi turėti bent vieną HDMI |  |
|  | Elektriniai nominalūs parametrai | 55W, 230VAC, 50Hz |  |
|  | Garsiakalbis | Turi turėti integruotą garsiakalbį |  |
|  | Montavimo tipas | Turi turėti VESA tvirtinimo standartą |  |
|  | Darbo temperatūra | Nuo 0C iki 40C |  |
|  | Garantinis terminas | Ne mažiau nei 36 mėn. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |