TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Inžinerinių sistemų įrangos aprašymas, aptarnavimo apimtys, periodiškumas ir paslaugų užsakymo bei teikimo tvarka
Detalus periodinės techninės priežiūros darbų pagal įrangos gamintojo reikalavimus sąrašas ir minimalios inžinerinių tinklų ir įrenginių periodinių techninių priežiūros darbų apimtys 
 Įsipareigojimų įvykdymo vieta ir adresai: 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius; *
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g. 4, Vilnius;
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g. 7, Vilnius;
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Santariškių g. 14, Vilnius;
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, P. Baublio g. 5, Vilnius;
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius.
*Naujai statomų Santariškių g. 2 pastatų, korpusuose ILK ir PTC esančios vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos, nurodytos TS 1 PD priede Nr.1, techninės priežiūros ir remonto paslaugos bus užsakomos atskiru susitarimu, papildant šio pirkimo sutartį,  pradėjus šiuos pastatus eksploatuoti. Planuojama naujos įrangos eksploatacijos preliminari pradžia – 2026 m. IV ketvirtis.
Detalūs vidaus vėdinimo - koloriferinės šilumos energijos paskirstymo įrenginių - sistemų techninės priežiūros, pagal šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles, bei galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, paslaugų sąrašas: 
Lentelė Nr.1
	Eil. Nr.
	Darbai
	Periodiškumas

	Periodinės techninės priežiūros darbai atliekami darbo dienomis, pirmadienį – penktadienį nuo 7.00 val. iki 16.00 val.

	Visiems punktams įsakymu paskiriamas paslaugų teikėjo asmuo, kuris pildo techninę dokumentaciją ir kontroliuoja visus darbus bei jų atlikimo periodiškumą visu sutarties galiojimo laikotarpiu.

	1.
	Vėdinimo sistemų profilaktiniai priežiūros darbai, pagal įrangos gamintojo reikalavimus

	1.1.
	Manometrų nuėmimas/sumontavimas, dėl metrologinės patikros
	1 kartą per metus

	1.2.
	Automatinio valdymo armatūros, matavimo ir reguliavimo prietaisų veikimo patikrinimas
	2 kartus per metus ir Pirkėjui paprašius

	1.3.
	Konvektorių sistemų paruošimas šildymo sezonui
	1 kartą per metus

	1.4.
	Konsultacijos dėl vėdinimo šildymo prietaisų parinkimo ir pirkimo.
	Pagal poreikį

	1.5.
	Reikiamos dokumentacijos (principinė schema, instrukcijos, pasas ir t.t.) komplektavimas ir pildymas, atnaujinimas.
	Pagal poreikį

	2.
	Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų profilaktiniai darbai, pagal įrangos gamintojo reikalavimus

	2.1.
	Higienos normose (arba pagal kliento raštiška nurodymą) numatyto temperatūros, oro apykaitos režimo palaikymas ir reguliavimas
	Pagal Pirkėjo pageidavimą.

	2.2.
	Automatinio valdymo patikrinimas (patikrinama kontrolės matavimo prietaisų būklė, reguliavimo įtaisų nustatymo atitikimas užduotiems poreikiams, siurblių, ventiliatorių, pavarų darbas)
	Pagal Pirkėjo pageidavimą.

	2.3.
	Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose, kompiuterinėse laikmenose
	pagal Pirkėjo pageidavimą.

	2.4.
	Oro filtrų sausas valymas/keitimas rekuperatoriaus sausas/šlapias valymas
(keičiant oro filtrus). Vėdinimo kameros vidaus sausas siurbimas (keičiant oro filtrus) Ventiliatoriaus sparnuotės ir korpuso valymas (keičiant oro filtrus)
	Pagal užterštumo laipsnį

	2.5.
	Oro sklendžių patikrinimas, profilaktikos darbai 
	1 kartą per 6 mėnesius

	2.6.
	Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas/įtempimas 
	1 kartą per 6 mėnesius

	2.7.
	Variklio tvirtinimo patikrinimas, paveržimas 
	1 kartą per metus

	2.8.
	Ventiliatorių guolių tepimas, rekuperatoriaus guolio tepimas
	1 kartą per 6 mėnesius

	2.9.
	Šildymo sekcijų šilumokaičių valymas 
	1 kartą per metus

	2.10.
	Kondensato nuvedimo vamzdynų sistemų valymas, hermetiškumo patikrinimas 
	1 kartą per metus

	2.11.
	Ortakiai ir visi ortakių elementai (difuzoriai, sklendės, izoliacija, oro krypčių žymėjimas, tvirtinimo konstrukcijos ir t.t.).
	Pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijas

	2.12.
	Elektrotechninė vėdinimo sistemų dalis, valdymo automatikos, temperatūros, slėgio, srauto daviklių patikra.
	1 kartą per 6 mėnesius

	2.13.
	Rekuperatorių pavaros patikrinimas 
	1 kartą per 6 mėnesius

	2.14.
	Rekuperatorių sausas/šlapias valymas 
	1 kartą per 6 mėnesius

	2.15.
	Aprišimo mazgo šilumoso šilumokaičių, purvarinkių valymas 
	1 kartą per metus

	2.16.
	Vandens filtrų, diržų ir kitų planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų tiekėjų) pateikimas Klientui.
	Pagal poreikį

	2.17.
	Atsiradusių smulkių gedimų šalinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas kurio pašalinimo trukmė neviršija dviejų specialistų 3 darbo valandų ir už kurias papildomai nemokama
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	2.18.
	Atsiradusių stambių gedimų ir defektų fiksavimas nustatytos formos akte ir Pirkėjo informavimas elektroniniu paštu apie nustatytų gedimų ir defektų apimtis, keliamą grėsmę žmonėms ir materialiniam turtui.
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	2.19.
	Operatyvus avarijų lokalizavimas. 
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	2.20.
	Savalaikis temperatūros, slėgių reguliavimas
	Pagal Pirkėjo pageidavimą.

	2.21.
	Užtikrinimas vėdinimo sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams.
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	3.
	Kondicionavimo (šaldymo) įrengimai

	3.1.
	Freono, dujų slėgio patikrinimas/papildymas 
	1kartą per metus arba pagal poreikį

	3.2.
	Tepalo lygio patikrinimas/papildymas 
	1 kartą per metus arba pagal poreikį

	3.3.
	Kondensatorių / garintuvų valymas 
	1 kartą per metus arba užsiteršus

	3.4.
	Pagal LR galiojančius teisės aktus išorinių-vidinių blokų žymėjimas (nurodoma galingumas, šaldymo reagento rūšis, kiekis), pasų pildymas
	Įstatymų nustatyta tvarka

	3.5.
	Pagal LR galiojančius teisės aktus, LAND reikalavimus ataskaitų pateikimas Aplinkos apsaugos ministerijai
	Įstatymų nustatyta tvarka

	4.
	Oro vėsinimo sistemos

	4.1.
	Oro vėsinimo sistemų eksploatacija ir techninė priežiūra pagal šalių patvirtintą grafiką, užtikrinant reikiamus vėsinimo parametrus, vėsinimo sistemų įrenginių priežiūros, gamintojų pateiktų įrenginių eksploatacijos, techninės priežiūros instrukcijų ir kitus reikalavimus.
	Pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijas

	4.2.
	Šaldymo mašinų sezoninis ir profilaktinis patikrinimas (filtrų užterštumo, freono, dujų lygio, elektroninės dalies), reguliavimas, valymas.
	Pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijas

	4.3.
	Įrenginių darbo pastovi kontrolė, užduotų parametrų patalpose palaikymas ir reguliavimas pagal Pirkėjo pageidavimą
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	4.4.
	Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose, kompiuterinėse laikmenose
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	4.5.
	Planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos išsamios informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų tiekėjų) pateikimas Klientui raštu, elektroniniu paštu.
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	4.6.
	Atsiradusių smulkių gedimų šalinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas kurio pašalinimo trukmė neviršija dviejų specialistų 3 darbo valandas ir už kurias papildomai nebus mokama.
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	4.7.
	Atsiradusių stambių gedimų ir defektų fiksavimas nustatytos formos akte ir Kliento informavimas elektroniniu paštu apie nustatytų gedimų ir defektų apimtis, keliamą grėsmę žmonėms ir materialiniam turtui.
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	4.8.
	Avarijų lokalizavimas. 
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	4.9.
	Užtikrinimas vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams.
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	4.10.
	Pagal LR galiojančius teisės aktus, pasų, instrukcijų, ataskaitų pateikimas 
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	5.
	ŠALČIO MAŠINŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

	5.1.
	Kompresoriai:

	5.1.1.
	Bendras būklės, darbo režimų , vibracijos patikrinimas 
	Pagal Minimalios periodinės vėsinimo sistemos ir šaldymo mašinų techninės priežiūros apimtys (Pagal MPVS ir ŠMTPA)


	5.1.2.
	Aukšto ir žemo slėgio patikra 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.1.3.
	Alyvos slėgio grąžinimo sistemų patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.1.4.
	Kompresoriaus apvijų temperatūrinės apsaugos patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.1.5.
	Šiluminės relės darbo patikrinimas, darbinės srovės matavimai 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.1.6.
	Šaltnešio perkaitimo temperatūros, galingumo patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.1.7.
	Įsiurbimo slėgio palaikymo ribos patikrinimas, reguliavimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.1.8.
	Alyvos pašildymo, kiekio patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.
	Kondensatoriai:

	5.2.1.
	Bendras būklės patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.2.
	Variklio srovių patikra 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.3.
	Kondensacijos slėgio patikrinimas, reguliavimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.4.
	Šaltnešio perkaitimo, išėjimo temperatūros temperatūros patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.5.
	Skysčio peršaldymo patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.6.
	Kondensatoriaus plovimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.7.
	Kondensatorius : Bendras būklės patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.8.
	Variklio srovių patikra 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.9.
	Kondensacijos slėgio patikrinimas, reguliavimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.10.
	Šaldymo kameros, garintuvai: Bendras būklės patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.11.
	Ventiliatorių, termoventilio patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.12.
	Atšildymo ir drenažo sistemos patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.13.
	Atitirpimo ciklų patikrinimas, nustatymas ir reguliavimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.14.
	Paimamo į garintuvą, išpučiamo iš garintuvo oro temperatūros patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA

	5.2.15.
	Elektromagnetinio ventilio darbo patikrinimas 
	Pagal MPVS ir ŠMTPA


1. Minimalios inžinerinių tinklų ir įrenginių periodinės techninės priežiūros darbų apimtys:

Paslaugų teikėjas privalo techninę priežiūrą vykdyti tokiomis techninės priežiūros darbų apimtimis, kokios yra nurodytos aktualiuose teisės aktuose, techniniuose reglamentuose ar gamintojų instrukcijose.

2. Minimalios periodinės vėdinimo sistemų techninės priežiūros apimtys :

2.1. VTA - savaitiniai patikrinimai/apžiūros (vieną kartą savaitėje):

Patikrinti nustatytą temperatūrinį režimą;

Patikrinti vizualiai visų vėdinimo įrengimų techninį stovį;

Patikrinti ar nėra mechaninių pažeidimų;

Patikrinti tvirtinimo elementų stovį (varžtų atsipalaidavimas, padidėję laisvumai);

Įvertinti ar ne padidėjęs veikiančių įrengimų triukšmingumas, besisukančių dalių kaitimas, diržų stovis;

Patikrinti ortakių ir vamzdynų izoliacijos stovį.

2.2. VTA1 – ketvirtiniai aptarnavimo darbai (vieną kartą ketvirtyje):

Patikrinti tiekiamo/ištraukiamo oro filtrus/prieš filtrius - ar neužsiteršę, esant poreikiui: užterštus filtrus pakeisti naujais;

Patikrinti rekuperatorių: apžiūrėti rekuperatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų. Jei reikalinga - išvalyti rekuperatorių;

Patikrinti pavaros dirželį: ar dirželis nenutrūkęs, ar nėra mechaninių pažeidimų, ar neatsipalaidavęs;

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo/recirkuliacijos sklendes: išvalyti sklendę;

Apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės;

Patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa su pilnai uždaryta sklende);

Patikrinti šildymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių
teršalų, jei reikalinga - išvalyti radiatorių;

Patikrinti šaldymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių
teršalų. Jei reikalinga - išvalyti radiatorių;

Patikrinti tiekimo/ištraukimo ventiliatorius, apžiūrėti, ar ventiliatoriaus zonoje nėra pašalinių daiktų, ar diržai nenutrūkę, patikrinti ventiliatoriaus dirželio įtempimą. Jei reikalinga - įtempti dirželį ir išbandyti (~1val trukmė), Įvertinti ar nesigirdi pašalinių garsų, cypimo; 

Patikrinti vėdinimo hidraulikos sistemas: išvalyti vandens filtrą; nuorinti cirkuliacinius siurbliukus; patikrinti hidraulinių siurblių veikimą; patikrinti ar nėra nuotėkio;

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo sistemą, apžiūrėti oro paėmimo groteles lauke. Jei reikia – išvalyti;

Patikrinti technologinių patalpų ištraukimo sistemas, išvalyti riebalinius filtrus: išleisti susikaupusius riebalus, Išvalyti su spec. priemonėmis, jei reikalinga - išvalyti gaubtų korpusus.

	Eil. Nr.
	Darbai
	Periodiškumas*

	1.
	Vamzdynai, indai : Filtrų - sausintuvų patikrinimas, keitimas 
	1 kartą per metus

	2.
	Šaldymo kameros, garintuvai: Bendras būklės patikrinimas 
	1 kartą per metus

	3.
	Ventiliatorių, termoventilio patikrinimas 
	1 kartą per metus

	4.
	Šaltnešio kiekio, drėgmės šaltnešyje patikrinimas 
	1 kartą per metus

	5.
	Vamzdynų ir laikiklių vizuali patikra, vibracijos izoliacijos patikra 
	1 kartą per metus

	6.
	Slėginių indų bendro stovio patikrinimas 
	1 kartą per metus

	7.
	Apsauginių slėgio vožtuvų darbo patikrinimas 
	1 kartą per metus

	8.
	Valdymas : Elektros įvado/kirtiklio patikra, elektros kabelių jungčių paveržimas 
	1 kartą per metus

	9.
	Šaltnešio kiekio, drėgmės šaltnešyje patikrinimas 
	1 kartą per metus

	10.
	Vamzdynų ir laikiklių vizuali patikra, vibracijos izoliacijos patikra 
	1 kartą per metus

	11.
	Slėginių indų bendro stovio patikrinimas 
	1 kartą per metus

	12.
	Apsauginių slėgio vožtuvų darbo patikrinimas 
	1 kartą per metus

	13.
	Valdymas : Elektros įvado/kirtiklio patikra 
	1 kartą per metus

	14.
	Šiluminių rėlių patikrinimas 
	1 kartą per metus

	15.
	Sujungimų, kontaktų patikrinimas, valymas 
	1 kartą per metus

	16.
	Indikatorinių lempučių ir avarinės signalizacijos patikrinimas, derinimas; 
	1 kartą per metus

	17.
	Valdiklių parametrų patikrinimas, reguliavimas ir nustatymas 
	1 kartą per metus

	18.
	Elektros grandinių patikra, korekcija 
	1 kartą per metus

	19.
	Atliktų darbų žurnalo pildymas 
	Pastoviai

	20.
	Įrenginio paso pildymas 
	LR įstatymu numatyta
tvarka


* Periodiškumas – pagal Pirkėjo nurodymą Tiekėjo įsipareigojimas atlikti darbus nurodytu laiko tarpsniu.

2.3. VTA2 - pusmetiniai aptarnavimo darbai (du kartus metuose):

Patikrinti tiekiamo/ištraukiamo oro filtrus/prieš filtrius - ar neužsiteršę, esant poreikiui užterštus

filtrus pakeisti naujais; 

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo/recirkuliacijos sklendes:

Išvalyti sklendę;

Apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės;

Patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa su

pilnai uždaryta sklende).

Patikrinti tiekimo/ištraukimo ventiliatorius:

Apžiūrėti, ar ventiliatoriaus zonoje nėra pašalinių daiktų, ar diržai nenutrūkę;

Patikrinti ventiliatoriaus dirželio įtempimą. Jei reikalinga - įtempti dirželį ir išbandyti (~1val trukmė);

Įvertinti ar nesigirdi pašalinių garsų, cypimo;

Patikrinti rekuperatorių:

Patikrinti pavaros dirželį: ar dirželis nenutrūkęs, ar neatsipalaidavęs, ar nėra mechaninių pažeidimų;

Patikrinti dirželio įtempimą;

Patepti rekuperatoriaus guolius;

Išvalyti rekuperatorių/šilumokaitį: sausas valymas (dulkių siurblys, suspaustas oras) arba, jeigu reikia,

šlapias valymas;

Patikrinti šildymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių

teršalų. Jei reikalinga - išvalyti radiatorių;

Patikrinti šaldymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių

teršalų. Jei reikalinga - išvalyti radiatorių;

Patikrinti vėdinimo hidraulikos sistemas:

Išvalyti vandens filtrą;

Nuorinti cirkuliacinius siurbliukus;

Patikrinti hidraulinių siurblių veikimą;

Patikrinti ar nėra nuotėkio;

Patikrinti technologinių patalpų ištraukimo sistemas;

Išplauti oro šalinimo ortakius su riebalus skaidančiu skysčiu;

Išvalyti riebalinius filtrus;

išvalyti gaubtų korpusus;

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo sistemą:

Išvalyti lauko oro paėmimo groteles, oro ištraukimo terminalus patalpoje, oro tiekimo terminalus: sausas valymas (dulkių siurbliu) arba, jeigu reikia, šlapias valymas (vanduo po spaudimu, valymas su spec. priemonėmis);

Patikrinti sistemos stoginius ventiliatorius: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nėra pašalinių garsų, ar
nėra degėsių kvapo;

Išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę naudojant spec. valymo priemones.

2.4. VTA3 - metiniai aptarnavimo darbai (vieną kartą metuose):
Patikrinti tiekiamo/ištraukiamo oro filtrus/prieš filtrius, esant poreikiui: užterštus filtrus pakeisti naujais;

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo/recirkuliacijos sklendes:

Išvalyti sklendę;

Apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės;

Patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa supilnai uždaryta sklende).

Patikrinti tiekimo/ištraukimo ventiliatorius:

Išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę: naudojant spec. valymo priemones;

Išvalyti ventiliatoriaus korpusą: dulkių siurbliu arba, jeigu reikia, naudojant spec. valymo priemones;

Pakeisti ventiliatoriaus diržus: jei pavara turi kelis diržus keičiami visi iš karto; sureguliuoti diržų įtempimą, išbandyti;

Patikrinti rekuperatorių:

Patikrinti pavaros dirželį: ar dirželis nenutrūkęs, ar neatsipalaidavęs, ar nėra mechaninių pažeidimų;

Patepti rekuperatoriaus guolius;

Patikrinti rekuperatoriaus dirželio įtempimą;

Atsidarius korpuso dureles patikrinti, ar nėra mechaninių pažeidimų, ar veikia apvado sklendė (plokštelinis rekuperatorius);

Išvalyti rekuperatoriaus šilumokaitį (rotacinis, atskirų srautų, šildymo ar šaldymo radiatorius): sausas valymas (dulkių siurbliu ar suspaustu oru) arba, jeigu reikia, šlapias valymas, naudojant spec. valymo priemones.

Patikrinti šildymo radiatorių:

Išvalyti radiatorių: sausas valymas (dulkių siurblys, suspaustas oras) arba, jei reikia, šlapias valymas (vanduo po spaudimu).

Patikrinti šaldymo radiatorių:

Išvalyti radiatorių: sausas valymas (dulkių siurblys, suspaustas oras) arba, jei reikia, šlapias valymas (vanduo po spaudimu);

Išvalyti drenažo sifoną;

Patikrinti vėdinimo hidraulikos sistemas:

Išvalyti vandens filtrą;

Nuorinti cirkuliacinius siurbliukus;

Patikrinti hidraulinių siurblių veikimą;

patikrinti ar nėra nuotėkio;

Patikrinti technologinių patalpų ištraukimo sistemas;

Išplauti oro šalinimo ortakius su riebalus skaidančiu skysčiu;

Išvalyti riebalinius filtrus;

Išvalyti gaubtų korpusus;

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo sistemą:

Išvalyti groteles ir kitus oro terminalus: sausas valymas (dulkių siurbliu) arba, jeigu reikia, šlapias valymas

(vanduo po spaudimu, valymas su spec. priemonėmis);

Patikrinti ortakių pralaidumą:

Jei efektyvus oro praleidimo plotas sumažėja daugiau kaip 20% - reikalinga išvalyti ortakius 

Patikrinti sistemos stoginius ventiliatorius: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nėra pašalinių garsų, ar nėra degėsių kvapo; Išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę: naudojant spec.valymo priemones. 

Patikrinti šaldiklio darbą;

Patikrinti sistemos elektros valdymo skydelį:

Apžiūrėti ar nėra apdegusių kontaktų, atsipalaidavusių ar neprisuktų laidų;

Patikrinti ar vykdant perjungimus komutacinė įranga nekibirkščiuoja, nesvyla;

Patikrinti automatikos įrengimų veikimą.

3. Minimalios periodinės vėsinimo sistemos ir šaldymo mašinų techninės priežiūros apimtys

3.1 ŠDTA - šalčio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas sezono metu (vieną kartą per savaitę):

Patikrinti terminės izoliacijos būklę;

Patikrinti antivibracinių plokščių būklę;

Patikrinti apsauginius vožtuvus;

Patikrinti „fusible plugs";

Patikrinti freono vamzdynų būklę;

Patikrinti ar nėra freono nutekėjimo;

Patikrinti drėgmės indikatoriaus parodymus;

Patikrinti freono siurbimo ir suspaudimo slėgius sistemoje;

Patikrinti siurbimo perkaitimo temperatūrą;

Patikrinti freono peršaldymo temperatūrą;

Patikrinti tepalo lygį sistemoje;

Patikrinti tepalo slėgį sistemoje;

Patikrinti našumo reguliavimo funkciją („unloader operation“);

Patikrinti ar veikia karterio šildymas;

Patikrinti tepalo kokybę;

Patikrinti vandens pratekėjimo relę;

Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoj;

Patikrinti oro srautą per kondensatorių;

Patikrinti kondensatoriaus būklę;

Patikrinti kondensatoriaus ventiliatorių būklę;

Patikrinti valdymo pulto būklę;

Patikrinti valdymo kabelių pajungimus;

Patikrinti valdymo daviklius;

Patikrinti apsauginę aukšto slėgio relę;

Patikrinti avarinį įrengimo stabdymą;

Patikrinti RCD operaciją;

Patikrinti avarinių sustojimų istoriją;

Patikrinti programinius nustatymus;

Patikrinti aukšto/žemo slėgio stabdymo funkciją;

Patikrinti įrengimo darbinio stabdymo funkciją;

Patikrinti našumo reguliavimo funkciją;

Patikrinti paleidėjų kontaktus;

Patikrinti ventiliatorių valdymo funkciją;

Patikrinti kompresoriaus paleidėjus;

Patikrinti ventiliatorių paleidėjus/šilumines reles.

3.2 ŠDTA1 - šalčio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas žiemos laikotarpiu (Viena kartą per mėnesį) :

Patikrinti terminės izoliacijos būklę;

Patikrinti ar nėra freono nutekėjimo iš sistemos;

Patikrinti drėgmės indikatoriaus parodymus;

Patikrinti tepalo lygį sistemoje;

Patikrinti ar veikia kompresoriaus karterio šildymas;

Patikrinti ar veikia vandens siurbliai;

Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoje;

Patikrinti ar veikia garintuvo šildymas;

Patikrinti valdymo skydo būklę;

Patikrinti kondensatoriaus ventiliatorių guolius.

3.3 ŠDTA2 - šalčio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas prieš šaldymo sezoną (vieną kartą metuose):

Patikrinti antivibracinių plokščių būklę;

Patikrinti apsauginius vožtuvus;

Patikrinti „fusible plugs";

Patikrinti freono vamzdynų būklę;

Patikrinti ar nėra freono nutekėjimo;

Patikrinti drėgmės indikatoriaus parodymus;

Patikrinti freono siurbimo ir suspaudimo slėgius sistemoje;

Patikrinti siurbimo perkaitimo temperatūrą;

Patikrinti freono peršaldymo temperatūrą;

Patikrinti tepalo lygį sistemoje;

Patikrinti tepalo slėgį sistemoje;

Patikrinti našumo reguliavimo funkciją („unloader operation“);

Patikrinti ar veikia karterio šildymas;

Patikrinti tepalo kokybę;

Patikrinti vandens pratekėjimo relę;

Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoj;

Patikrinti oro srautą per kondensatorių;

Patikrinti kondensatoriaus būklę;

Patikrinti kondensatoriaus ventiliatorių būklę;

Patikrinti valdymo pulto būklę;

Patikrinti valdymo kabelių pajungimus;

Patikrinti valdymo daviklius;

Patikrinti apsauginę aukšto slėgio relę;

Patikrinti avarinį įrengimo stabdymą;

Patikrinti RCD operaciją;

Patikrinti avarinių sustojimų istoriją;

Patikrinti programinius nustatymus;

Patikrinti aukšto/žemo slėgio stabdymo funkciją;

Patikrinti įrengimo darbinio stabdymo funkciją;

Patikrinti našumo reguliavimo funkciją;

Patikrinti elektromagnetinius ventilius;

"prašukuoti" kondensatoriaus lameles;

Patikrinti visus elektrinius sujungimus;

Patikrinti kompresoriaus paleidėjus;

Patikrinti ventiliatorių paleidėjus/šilumines reles;

Patikrinti daviklių kalibravimą;

Patikrinti paleidėjų kontaktus;

Patikrinti ventiliatorių valdymo funkciją;

Patikrinti stabdymo nuo per žemos aplinkos temperatūros funkciją;

Patikrinti stabdymo nuo per žemo tepalo slėgio funkciją;

Išvalyti garintuvus.

3.4 ŠDTA3 - šalčio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas po šaldymo sezono (vieną kartą metuose) :

Patikrinti terminės izoliacijos būklę;

Patikrinti apsauginius vožtuvus;

Patikrinti freono vamzdynų būklę;

Patikrinti ar nėra freono nutekėjimo;

Patikrinti drėgmės indikatoriaus parodymus;

Patikrinti tepalo lygį sistemoje;

Patikrinti ar veikia karterio šildymas;

Patikrinti vandens pratekėjimo relę;

Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoj;

Patikrinti ar veikia garintuvo šildymas;

Patikrinti kondensatoriaus būklę;

Patikrinti valdymo pulto būklę;

Patikrinti avarinių sustojimų istoriją;

Patikrinti sausinimo filtrus;

Patikrinti tepalo kokybę;

Patikrinti vandens pH/glikolio koncentraciją;

Patikrinti " žema aplinkos temperatūra" apsaugos funkciją.
 Inžinerinių sistemų įrangos aprašyme nurodytos Minimalios inžinerinių tinklų ir įrenginių periodinės techninės priežiūros darbų apimtys įpareigoją paslaugų teikėją techninę priežiūrą vykdyti tokiomis techninės priežiūros darbų apimtimis, kokios yra nurodytos aktualiuose teisės aktuose, techniniuose reglamentuose ar gamintojų instrukcijose.
4.         Periodinės techninės priežiūros ir remonto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarka
4.1 Remonto paslaugos perkamos pagal sutarties vykdymo išlaidų kainodarą, kuri susideda iš dviejų dalių: fiksuoto įkainio už 1 valandos remontą ir faktinių išlaidų už remontui reikalingas detales ir medžiagas. Už detales ir medžiagas bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis.
 Tiekėjas privalo pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas.
 Sutarties vykdymo metu priimami Paslaugų tiekėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis, su pirkimo Užsakovu turi būti derinami iš anksto - remonto paslaugos vykdomos tik gavus už sutarties vykdymą paskirto Užsakovo asmens žodinį (telefonu) ar raštišką (el. laišku) pranešimą apie gedimą ir poreikį remonto paslaugų atlikimui.

4.2 Paslaugų teikėjas sistemų periodinės techninės priežiūros paslaugų atlikimui turi skirti pakankamai darbuotojų įstaigos darbo valandomis (darbo dienomis) nuo 7:00 iki 16:00 valandos. Užsakovo vertinimu, būtini 2 (du) nuolatiniai techninės priežiūros darbuotojai, kurie atvykę į sutarties įsipareigojimų vykdymo vietą Santariškių g. 2, Vilniuje, pradeda vykdyti techninės priežiūros paslaugų teikimo darbus: a) šalindami sutrikimus pagal Užsakovo elektroniniame ūkio gedimų registravimo žurnale pateiktus aktualius pranešimus, b) vykdydami periodinę įrenginių priežiūrą vadovaujantis šioje techninėje specifikacijoje aprašyta techninės priežiūros darbų apimtimi bei periodiškumu ir c) atsižvelgdami į Užsakovo už sutarties vykdymą paskirtų atsakingų asmenų nurodymus, detalizuojančius konkrečią darbų vykdymo vietą ir apimtis. Sutarties vykdymui privalo būti pasitelkiami tiekėjo pasiūlyme nurodyti specialistai, kurių kvalifikacija buvo vertinama pasiūlymų vertinimo metu. 

4.3 Operatyvus avarinių sutrikimų nustatymas ir gedimų šalinimas turi būti vykdomas ištisą parą savaitgaliais bei švenčių dienomis ir darbo dienomis nuo 16.00 iki 7.00 valandos ryto, atvykstant į įsipareigojimų vykdymo vietą per 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo momento.
4.4 Vėdinimo įrenginių, šalčio mašinų  ir visų tipo oro kondicionierių gedimo nustatymas turi būti atliktas kaip galima operatyviau, bet ne ilgiau kaip per 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie gedimą  momento. Jei gedimo dėl sudėtingų techninių priežasčių per nurodytą laikotarpį nustatyti neįmanoma, gedimo nustatymo laikas derinamas su Užsakovu, raštu pagrindžiant priežastis ir nustatant būtiną ilgesnį, Užsakovo patvirtintą gedimo nustatymo terminą.

4.5 Tiekėjui nustačius gedimą, jis surašo defektinį aktą, kuriame nurodo sugedusių detalių ar įrenginių pavadinimus, išvardija gedimo pašalinimui reikalingas medžiagas ir detales nurodant jų kainą, bei prideda defektinių detalių ar įrenginių fotofiksacijas. Prie defektinio akto pridedamas pateiktų kainų pagrindimas, pateikiant prekių tiekėjų išankstines sąskaitas faktūras, nuorodas į elektroninius kainynus ir pan. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo įsigyjamų medžiagų, įrengimų, būtinų gedimų šalinimui, įkainiai yra konkurencingi ir atitinkantys rinkos kainas. Užsakovas turi teisę apklausti kitus rinkos dalyvius ar (ir) patikrinti viešai prieinamą informaciją. Jei atlikus apklausą/tikrinimą paaiškėja, kad Tiekėjo pateiktose įsigijimą pagrindžiančiuose dokumente medžiagų kaina 30 ar daugiau procentų didesnė nei Užsakovo apklaustų rinkos dalyvių įkainių vidurkis dėl tokios pačios ar lygiavertės prekės, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti medžiagų kainą atitinkamai pagal rinkos kainą.
4.6 Užsakovas įvertinęs gautą informaciją, patvirtina remonto darbų sąmatą suderindamas defektinį aktą savo parašu, tuo leisdamas Tiekėjui pradėti teikti remonto paslaugą arba nurodo trečiąją šalį, iš kurios Tiekėjas privalo įsigyti reikalingas prekes naudingesnėmis sąlygomis, arba informuoja Tiekėją, kad pateiks jam remontui reikalingas medžiagas ar įrenginius atlikdamas atskirą viešąjį pirkimą.

4.7 Gedimas turi būti pašalinamas kaip galima operatyviau, bet neilgiau kaip per 1 (vieną) dieną nuo gedimo nustatymo. Nedidelės apimties remonto darbai, tokie kaip jutiklių, saugiklių, el. relių ir pan. keitimas ar automatinių valdymo įrenginių parametrų reguliavimas turi būti atliekami nedelsiant, ne ilgiau kaip per 3 (tris) valandas nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo momento.

Jei gedimo pašalinimui reikalingi mazgai bei detalės, kurie tiekiami tik įmonės-gamintojos ir kurių LR rinkoje operatyviai įsigyti nėra galimybės, gedimo pašalinimo laikas, suderinus su Užsakovu, gali būti ilgesnis. Tokiu atveju Užsakovo ir Paslaugų teikėjo atstovai pasirašo defektinį aktą, kuriame fiksuoja gedimo pobūdį ir orientacinį jo pašalinimo laiką dienomis.
4.8 Atlikus remonto darbus, Tiekėjas pateikia suteiktų paslaugų detalizuotą sąskaitą faktūrą, joje nurodydamas suteiktas paslaugas, darbo valandas ir remontui panaudotų prekių pavadinimus su gamintojo prekės identifikaciniu kodu.

Jei Užsakovą tenkina suteiktų paslaugų kokybė, jis priima sąskaitą faktūrą, kuri yra apmokama Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.   
Pastaba: oro filtrai perkami pagal perkančiosios organizacijos turimas atskiras sutartis, kitos eksploatacijai ir remontui reikalingos medžiagos apmokamos iš remonto detalėms ir medžiagoms numatytų lėšų.

Paslaugų teikėjas turi įvertinti reikalingų pasitelkti darbuotojų kiekį, vadovaudamasis galiojančio LR Darbo kodekso reikalavimų aktualia redakcija, įskaitant, bet neapsiribojant:

a) darbuotojas per parą turi turėti bent 11 val. poilsio.

b) darbuotojas per 7 dienas turi turėti bent 35 val. nepertraukiamo poilsio.

c) darbuotojas per 7 dienas gali dirbti nedaugiau 52 valandų.

d) per pasirinktą apskaitinį laikotarpį darbuotojas negali dirbti ilgiau nei 8 valandas per dieną.

e) įvertinti darbuotojų kasmetines atostogas, ligos atvejus.

