RK-2 Šilumos siurblio ir akumuliacinės talpos projektinių pasiūlymų projektavimas

Techninė specifikacija

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTAS	4

2.	PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS	4

3.	BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR UŽSAKOVĄ	5

4.	ESAMA SITUACIJA	5

5.	PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS	7

6.	PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIA IR TRUKMĖ	8

7.	PIRKIMO OBJEKTO FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMI REZULTATAI	9

8.	PRELIMINARI SISTEMOS VEIKIMO SCHEMA	10

9.	REIKALAVIMAI AKUMULIACINEI TALPAI	10

10.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS SIURBLIUI (-AMS)	12

11.	REIKALAVIMAI PAMATAMS IR KONSTRUKCIJOMS	13

12.	REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS DALIAI	14

13.	REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI	15

14.	APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI	15

15.	PAPILDFOMA INFORMACIJA	16

16.	PRIEDAI	16

| Trumpinys | Reikšmė |
| --- | --- |
| Užsakovas | AB „Miesto gijos“ |
| ŠTT | Šilumos tiekimo tinklas |
| ŠS | Šilumos siurblys |
| ŠAĮ | Šilumos akumuliacinis įrenginys / akumuliacinė talpa |
| DK | Dažnio keitiklis |
| Katilinė / RK-2 | Objektas ir jo adresas, kuriame numatomos projektavimo Paslaugos - AB „Miesto gijos“ Pramonės g. 95, Vilnius, RK-2 rajoninės katilinės teritorija. |
| VŠK | Vandens šildymo katilas |
| PSO | Perdavimo sistemos operatorius |
| PLV | Programuojamas loginis valdiklis |
| ARĮ | Automatinio rezervavimo įjungimas |
| RRL | Radio ryšio linija |
| COP | Šilumos gamybos įrenginio efektyvaus darbo koeficientas, kuris parodo, kiek pagamintos šilumos (kW) tenka 1 kW sunaudotos elektros energijos. |
| CŠT | Centralizuotas šilumos tinklas |

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Esamo (-ų) statinio (-ių) ir statybos sklypo statybiniai tyrimai (toliau – Statybiniai tyrimai).

  - Projektinių pasiūlymų (toliau – Projektas/Paslaugos) paruošimas pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) nuo 4900 iki 4999 kW šilumos siurblio (-ių) (toliau - ŠS) sistemos su nemažesne kaip 3000 m³ akumuliacine talpa (toliau - ŠAĮ), termofikacinių vamzdynų ir kitų reikalingų komunikacijų įrengimui nuo naujai statomos įrangos iki prisijungimo į esamus tinklus vietos.

  - Statomo (ų) ŠS aušintuvių triukšmo modeliavimas, patenkinant HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ aktuali redakcija reikalavimus.Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

# PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS

  - Pirkimo objekto tikslas yra sumažinti gamtinių dujų vartojimą, padidinti šilumos tiekimo patikimumą ir šilumos gamybos efektyvumą.

  - Katilinės pastate ir teritorijoje įrengti „oras-vanduo“ tipo šilumos siurblį (-ius). Šilumos gamybos ir sunaudojimo esamoje šilumos tiekimo sistemoje neatitikimų ir netolygumų kompensavimui įrengti termofikacinio vandens akumuliacinę talpą.

  - Vasaros metu šilumos gamybai nedeginti kuro ir į atmosferą neišmesti teršalų, o šildymo sezono metu šilumos momentiniam poreikiui esant iki 17 MW, nenaudoti dujinio kuro.

  - Siekiama sudaryti galimybes rajoninės katilinės Nr. 2 įrenginiams dalyvauti elektros energijos balansavimo rinkoje, teikiant tokią paslaugą elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui Litgrid (toliau – PSO).

  - Sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą iš šilumos gamybos šaltinių, o tuo pačiu prisidėti prie gamtos išteklių naudojimo mažinimo ir pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais – šilumos siurbliais.

# BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR UŽSAKOVĄ

  - Pagrindinė Užsakovo veikla – šilumos ir elektros energijos gamyba, šilumos energijos paskirstymas bei pardavimas vartotojams ir elektros energijos tiekimas į perdavimo ir skirstomuosius elektros tinklus. Vilniaus mieste sukurtas integruotas centralizuoto šilumos tiekimo tinklas, kurį Užsakovas prižiūri ir eksploatuoja.

# ESAMA SITUACIJA

  - Pagrindinė Naujosios Vilnios rajoninės katilinės Nr. 2 (toliau - RK-2) veikla yra šiluminės energijos gamyba bei tiekimas vietiniam Naujosios Vilnios šilumos perdavimo ir skirstymo tinklui. Šilumos energijos gamybai yra naudojamos dujos, biokuras ir skystas kuras (dyzelinas) kaip rezervinis kuras. RK-2 šilumos energijos gamyba vykdoma ištisus metus.

  - RK-2 įrengti du biokuro katilai Nr. 6 ir Nr. 7, kurių tipas KV-R-7-145, galia po 6,0 MW, prie kiekvieno katilo įrengtas 1,5 MW galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris su ciklonais. Dūmai po šių įrenginių tiekiami į 45 m aukščio nerūdijančio plieno kaminą (taršos šaltinis Nr. 002).

  - RK-2 taip pat įrengti du vandens šildymo katilai Nr. 3 ir Nr. 4 (TVGM-30), jų galia 30 MW ir 34,89 MW, katilai skirti kūrenti gamtines dujas ir dyzeliną. Dūmai po šių katilų tiekiami į mūrinį 98 m aukščio kaminą (taršos šaltinis Nr. 001). Bendra katilinės instaliuota šiluminė galia – 79,9 MW.

  - Šildymo sezono metu priklausomai nuo lauko temperatūros šilumos poreikis svyruoja nuo 12 iki 25 MW. Dirba du biokuru kūrenami vandens šildymo katilai, likęs šilumos kiekis gaminamas iš gamtinių dujų. Ne šildymo sezono metu ruošiant karštą vandenį katilinėje dirba vienas biokuro katilas, maksimalus energijos poreikis iki 5,0 MW, vidutinis paros apie 4,0 MW.

  - Šilumos tinklo vandens cirkuliacijos sudarymui katilinėje įrengti keturi skirtingo našumo (nuo 200 m3/h iki 500 m3/h) tinklo siurbliai, siurbliai dirba atitinkamai nuo gyvenvietės termofikacinio vandens debito poreikio.

  - Tinklo vandens nuostolių padengimui katilinėje įrengtas papildymo mazgas, kuris susideda iš trijų papildymo siurblių. Tinklo papildymui naudojamas deaeruotas vanduo iš 300 m3 talpos, vandens deaeracijai naudojamas membraninis deaeratorius.

  - Katilai ir katilinės įrengimai valdomi iš katilinės valdymo pulto, scados (Siemens) sistemos. Užduotą į tinklą tiekiamo vandens slėgį palaiko slėgio reguliatorius, užduotą vandens temperatūrą į tinklą palaiko dvieigis temperatūros reguliatorius.

  - Rajoninės katilinės RK-2 šildymo sezono tiekiamo ir grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrinis grafikas pateiktas priede Nr. 3.

  - Rajoninės katilinės RK-2 ne šildymo sezono tiekiamo ir grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrinis grafikas pateiktas priede Nr. 4.

  - Esamų įrenginių RK-2 katilinėje sąrašas ir charakteristikos:

| Nr. | Katilo numeris | Katilo pavadinimas | Katilo įrengimo metai | Instaliuota šilumos generavimo galia, MW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Biokuras | Gamtinės dujos | Skystas kuras (rezervinis) | Veikiantis (nominali galia) |
| 1. | Katilas Nr.3 (VŠK) | TVGM-30 | 1965 | - | 34,89 | 34,89 | 34,89 |
| 2. | Katilas Nr.4 (VŠK) | TVGM-30 | 1965 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3. | Katilas Nr.6 (VŠK) | KV-R-7-145 | 2011 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 4. | Katilas Nr.7 (VŠK) | KV-R-7-145 | 2011 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 5. | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris (DKE) | Katilo Nr.6 DKE įrenginiai skirti iš katilo išeinančių dūmų šilumos utilizavimui ir valymui | 2011 | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 6. | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris (DKE) | Katilo Nr.7 DKE įrenginiai skirti iš katilo išeinančių dūmų šilumos utilizavimui ir valymui | 2011 | 1,5 | - | - | 1,5 |
| Bendra suma (MW): |  |  |  | 15,0 | 64,89 | 64,89 | 79,89 |

  - Katilinės termofikacinio vandens parametrai:

| Analizuojamų rodiklių pavadinimas | Matavimo vnt. | Norma, ne daugiau | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CHK |
| ŠILUMOS TINKLŲ VANDUO: |  |  |  |
| - kietumas (bendras/kalcinis) | mg-ekv/l | 0,3*/kontrolei | 2/mėn. |
| - šarmingumas (pagal f-f/bendras) | mg-ekv/l | kontrolei | 2/mėn. |
| - karbonatinis indeksas Ik | (mg-ekv/l)2 | 1,5 | 2/mėn. |
| - deguonis | µg/l | 20 | 2/mėn. |
| - pH |  | 8,5-9,5 | 1/mėn. |
| - angliarūgštė | mg/l | neturi būti | 1/mėn. |
| - geležis | µg/l | 500 | 1/mėn. |
| - chloridai | mg/l | kontrolei | 1/mėn. |
| - skendinčios medžiagos | mg/l | 5,0 | 1/2mėn. |
| - sulfatai | mg/l | kontrolei | 2/metus |
| - varis | µg/l | kontrolei | 2/metus |
| - aliuminis | mg/l | kontrolei | 2/metus |
| - cinkas | mg/l | kontrolei | 2/metus |
| - naftos produktai | mg/l | 1,0 | 2/metus |

  - Hidraulinio režimo grafikai:

| „NAUJOSIOS VILNIOS“ Katilinės (RK-2) Hidraulinio režimo grafikas 2020 m. šildymo sezonui |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šilumos šaltinis | Termofikacinio vandens debitas, t/h | Dt | Q | Slėgiai po įvadinių sklendžių, kg/cm2 |  |  | Pastabos |
|  | m3/h | °C | MW | P1 | P2 | DP | Dispečerio nurodymu slėgiai gali būti koreguojami |
| RK-2 | 220* ÷ 550 | 30 ÷ 50 | 9* ÷ 32 | 8,5 | 5,0 | 3,5 |  |
| „NAUJOSIOS VILNIOS“ Katilinės (RK-2) Hidraulinio režimo grafikas 2020 m. ne šildymo sezonui |  |  |  |  |  |  |  |
| RK-2 | 80 ÷ 170 | 30 ÷ 35 | 3,4 ÷ 4,5 | 7,0 | 4,8 | 2,2 |  |

## * RK-2 šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje (kovo – balandžio mėn.) automatizuoti šilumos punktai gali sumažinti tinklo vandens debitą iki 130 m3/h, šilumos srautą iki 5 MW.

# PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS

  - Paslaugų teikėjo (toliau – Teikėjas) apimtis:

    - Visų projektinių pasiūlymų parengimui būtinų prisijungimo / projektavimo sąlygų gavimas;

    - Inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų trasų ir kitų projekto paruošimui reikalingų dalių), ar, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas, įskaitant užsakovo techninės specifikacijos – tokia apimtimi, kokia būtina projektiniams pasiūlymams parengti. Kiti čia neišvardinti tyrinėjimai, kurie yra būtini tinkamam projekto paruošimui.

    - Projektinių pasiūlymų parengimas vadovaujantis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ (aktuali redakcija) ir kitų aktualių teisės aktų reikalavimais ir suderinimas su Užsakovu;

    - Projektinius pasiūlymus suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis

    - Statybą leidžiančio dokumento gavimas ir kitų būtinų procedūrų organizavimas;

  - Projektiniai pasiūlymai turi apimti šias dalis (tačiau jomis neapsiribojant):

- Bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai;

- Sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai (kai projektuojamas pastatas);

- Architektūrinės dalies pagrindiniai sprendiniai (kai projektuojamas pastatas);

- Elektrotechnikos dalies pagrindiniai sprendiniai;

- Procesų valdymo ir automatizacijos dalies inžinerinių tinklų sprendiniai (spintų vietos, serverinės įrangos vietos, komunikacinės trasos (duomenų perdavimo ir elektros maitinimo užtikrinimo).

- Technologijos dalies pagrindiniai sprendiniai;

- Šilumos gamybos ir tiekimo dalies pagrindiniai sprendiniai;

- Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti).

- Griovimo projektas arba aprašas. Griaunamų statinių, nukasamo grunto ar kitų darbų sustambinti sisteliniai skaičiavimai (esant poreikiui).

  - Įrenginiai ir pamatai projektuojami Katilinės teritorijoje. Preliminari vieta, kur galima projektuoti įrenginius ir pamatus pažymėta Priede Nr. 10, tačiau Teikėjas, pagrindęs poreikį, gali siūlyti ir kitas vietas Katilinės teritorijoje.

  - Prieš pradedant projekto dokumentacijos rengimą, Teikėjas turi apsilankyti katilinėje, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti katilinės technologinius procesus, brėžinius, kitą galimai aktualią dokumentaciją ir numatyti visus reikalingus darbus projektinių pasiūlymų parengimui.

  - Projektavimo Paslaugų eigoje, esant poreikiui, Teikėjas turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą tokių sprendinių pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su Užsakovu, paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.

  - Visi projektuojami principiniai sprendiniai, kurie nėra detalizuoti šioje techninėje specifikacijoje, turi būti pristatyti Užsakovo atstovui diskusijai, pateikiant galimų alternatyvų privalumų ir trūkumų įvertinimus bei suderinami su Užsakovu prieš pradedant detalias jų projektavimo Paslaugas. Derinimas vyksta el. paštu, pateikiant visą būtiną informaciją procedūroms atlikti. Principiniais sprendiniais laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant):

    - Šilumos siurblio (-ų) konfigūracija;

    - ŠAĮ konfigūracija;

    - Įrenginių, statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymas teritorijoje;

    - Pagrindų, konstrukcinių ir architektūrinių sprendinių, privažiavimo kelių išdėstymo pasirinkimas;

    - Iškeliamų esamų inžinerinių tinklų išdėstymas teritorijoje;

    - Planinių ar avarinių akumuliacinės talpos vandens nudrenavimo sprendinių galimybės;

  - Teikėjas turi teisę, pateikus techninį - ekonominį pagrindimą, ir gavęs Užsakovo raštišką pritarimą, keisti/tikslinti techninėje specifikacijoje nurodytus sprendinius, bet ne apimtis.

  - Teikėjas įsipareigoja:

### Jei praleidžia techninio darbo projekto parengimui reikalingą informaciją, ar išaiškėja kitos projektinių pasiūlymų klaidos, Teikėjas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 (penkias) darbodienas nuo pranešimo gavimo neatlygintinai.

### Esant poreikiui Teikėjas privalo išleisti naują projektinių pasiūlymų laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą neatlygintinai.

### Yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę užduotį ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų, licencijų, sutikimų, patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Teikėjas.

### Esant poreikiui, parengti paraišką sąlygoms (pvz. prisijungimo sąlygoms ir kita, bet neapsiribojant) iš atitinkančių institucijų gauti. Gavęs sąlygas, Teikėjas turi pateikti projektinius pasiūlymus Užsakovo sudarytai derinimo komisijai.

### Atsako už sąlygų iš atitinkamų institucijų gavimą, projektinių pasiūlymų parengimą, visų reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu.

### Privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos nurodo Užsakovas.

# PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIA IR TRUKMĖ

  - Teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos suderinti Paslaugų teikimo grafiką su Užsakovu. Užsakovas privalo suderinti Teikėjo pateiktą Paslaugų teikimo grafiką ar pateikti pastabas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo derinimui dienos. Jei Užsakovas pateikia pastabas Teikėjo pateiktam Paslaugų teikimo grafikui, Teikėjas privalo į jas atsižvelgti ir pateikti patikslintą Paslaugų teikimo grafiką Užsakovui galutiniam suderinimui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pastabų gavimo elektroniniu paštu dienos.

  - Teikėjas įsipareigoja paruošti ir suderinti Projektinius pasiūlymus, atlikti būtinuosius tyrimus (jeigu reikia), atlikti viešinimą (jeigu privaloma) ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. (įskaitant terminą reikalingą viešinimo procedūroms atlikti ir statybą leidžiantį dokumentą gauti) nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Teikėjas privalo organizuoti pasitarimus, kurie turėtų būti organizuojami ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites ir informuoti Užsakovą apie Paslaugų teikimo eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi. Po pasitarimo Teikėjas privalo elektroniniu paštu pateikti trumpą pasitarimo protokolą laisvu formatu, aprašant aptartus klausimus.

  - Projekto sprendiniai prieš atliekant detalias projektavimo Paslaugas turi būti raštu suderinti su Užsakovu.

  - Užsakovas projektinius pasiūlymus derins tokiais terminais: pirmą kartą pateikus pilnos apimties projektinius pasiūlymus Užsakovui – per 10 (dešimt) darbo dienų, pakartotini derinimai – per 5 (penkias) darbo dienas Šis terminas įskaičiuojamas į bendrą sutarties terminą.

  - Teikėjas, pagal gautas institucijų pastabas, po prašymo pateikti Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, gavimo, įsipareigoja ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pataisyti projektinius pasiūlymus ir pakartotinai pateikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

# PIRKIMO OBJEKTO FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMI REZULTATAI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Parengti projektinius pasiūlymus su šilumos siurbliu (-iais), šilumos akumuliacine talpa, pamatais, inžineriniais tinklais bei papildomais įrenginiais, kad naujai statoma įranga (toliau – Sistema) būtų integruota ir pritaikyta prie esančios katilinės technologinės schemos įvertinus jos technologinius procesus ir darbinius parametrus (esamos katilinės principinė veikimo schema pateikta priede Nr. 11).

    - Suprojektuota Sistema turi atitikti elektros perdavimo sistemos operatoriaus reikalavimus dėl dalyvavimo elektros balansavimo rinkoje (mFRR, aFRR) pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nutarimą “DĖL BALANSAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO STANDARTINIŲ SUTARČIŲ SĄLYGŲ TVIRTINIMO” (aktuali redakcija) standartinės sutarties reikalavimus.

    - Visi projektuojami pagrindiniai įrenginiai turi būti parenkami taip, kad nurodytas charakteristikas atitiktų bent trys skirtingų gamintojų modeliai, kuriuos galima įsigyti Lietuvoje ar Europos sąjungoje. Teikėjas turi pateikti projektuojamai sistemai tinkančių įrenginių techninę dokumentaciją ir/ar projektuojamos įrangos komercinius pasiūlymus. Pagrindiniais įrenginiais čia laikomi:

      - Šilumos siurblys (-iai);

      - Aušyklės (dry cooler);

      - Akumuliacinė talpa (-os);

    - Susipažinęs su pateiktomis techninėmis specifikacijomis, įvertinus katilinės technologinius procesus ir įrenginių charakteristikas ir t.t., Teikėjas turi pasiūlyti ir suderinti su Užsakovu optimalų šilumos siurblio ir akumuliacinės talpos su priklausiniais technologinę ir įkomponavimo schemą.

    - Suprojektuota šilumos siurblio ir akumuliacinės talpos su pagalbiniais įrenginiais sistema turi būti tinkamai pritaikyta prie esančios katilinės technologinės schemos įvertinus jos technologinius procesus ir darbinius parametrus.

    - Teikėjas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra, ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

# PRELIMINARI SISTEMOS VEIKIMO SCHEMA

  - Preliminarūs režimai:

    - Darbo režimas, kai šilumos siurbliai tiekia šilumą į CŠT.

    - Darbo režimas, kai šilumos siurbliai tiekia šilumą į akumuliacinę talpą.

    - Darbo režimas, kai vienu metu iš šilumos siurblio tiekiama šiluma į akumuliacinę talpą ir į CŠT.

    - Darbo režimas, kai šilumos siurblys ir akumuliacinė talpa tiekia šilumą į CŠT.

    - Darbo režimas, kai šilumos siurblys ir akumuliacinė talpa tiekia šilumą į CŠT, ir jei reikia, papildomas šilumos kiekis tiekiamas iš esančių katilų.

    - Darbo režimas, kai akumuliacinė talpa įkraunama esančiais katilais.

Pastabos:

- Teikėjas pasiūlo optimalią talpos pajungimo schemą (talpa, esami katilai, šilumos siurblys, armatūra ir kt.). Schema priede Nr. 10 yra preliminari. Schema turi būti aprašyta detaliai, aprašomas veikimo principas. Visi sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu.

- Turi būti paliekama galimybė dirbti su esama (t.y. dabartine) schema.

- Privaloma užtikrinti temperatūrinį Katilinės grafiką (Priedai Nr. 3, 4).

- Privaloma užtikrinti Katilinės hidraulinio režimo grafiką (Techninės specifikacijos 4.12 punktas).

# REIKALAVIMAI AKUMULIACINEI TALPAI

  - Talpa turi būti suprojektuota pagal galiojančius LR norminių teisės aktų (aktualių redakcijų) reikalavimus.

  - Akumuliacinės talpos tūris ≥ 3000 m³. Talpos aukštis iki aukščiausios vietos ne daugiau kaip 29.9 metrų. Sukaupiamas ir efektyviai panaudojamas šilumos kiekis turi būti ne mažiau nei 78 MWh prie užduotų aplinkos sąlygų (įkrautos talpos temperatūra nemažiau 70°C, iškrautos talpos temperatūra 45°C ±1°C).

  - Talpos nominali įkrovimo / iškrovimo galia turi būti nemažiau 10 MW.

  - Teikėjas atsakingas už talpos konfigūracijos parinkimą ir pagrindžia sprendinį, kodėl parinktas būtent toks variantas.

  - Po talpa turi būti suprojektuoti tokio tipo statiniui pritaikyti pamatai. Siekiant išvengti grunto sėdimo, po talpa turi būti suprojektuota drenažas paviršiaus ir gruntiniams vandenims nutekėti.

  - Suprojektuota talpa turi būti atmosferinė, antžeminė, įrengta lauke, apšiltinta, pritaikyta eksploatuoti lauko sąlygomis, atspari korozijai, apsaugota nuo užšalimo.

  - Projektuojamos talpos vidiniai paviršiai turi būti padengti antikorozine danga.

  - Projektuojamoje talpoje esantis skystis, kuris akumuliuoja šilumą - termofikacinis vanduo, cheminės savybės pateiktos 4.11 punkte.

  - Projektuojama akumuliacinė talpa turi būti pritaikyta prie lauko lietaus/nuotekų tinklų.

  - Iš projektuojamos talpos drenuojamas vanduo turi būti išleidžiamas savitaka arba perpumpuojamas į lietaus kanalizaciją, o atvėsinus iki 40 °C į vandens telkinius. Į fekalinės kanalizacijos tinklus išleisti nuolat veikiančio drenažo vandenį draudžiama.

  - Numatyti talpos drenavimo sistemą bei drenuojamo vandens nuvedimo (įvertinti avarinius atvejus kur ir kaip reikės išdrenuoti talpoje esantį vandenį - ≥3000 m³) galimybes.

  - Projektuojamoje talpoje turi būti įrengti vamzdynai ir įranga normaliam jos eksploatavimui ir nustatytam režimui palaikyti.

  - Suprojektuoti kontrolės, matavimo ir signalizavimo prietaisai vandens parametrams matuoti (termofikato lygis talpoje, temperatūra).

  - Talpoje turi būti suprojektuoti perpylimo ir išleidimo vamzdžiai. Talpos ir avarinio šilumos tinklų pripildymo greitis turi atitikti alsuoklio pralaidumą.

  - Ant signalinio ir perpylimo vamzdžių neleidžiama įrengti uždaromosios armatūros.

  - Visi vamzdynai, išskyrus drenažo, turi būti prijungti prie bako vertikaliųjų sienelių. Įrengiant vamzdynus reikia nustatyti jų kompensaciją dėl šiluminio plėtimosi ir projektinio bakų sėdimo. Vamzdynus reikia suprojektuoti taip, kad nuo jų nesusidarytų jėgų, veikiančių bako sieneles ir dugną.

  - Vandens perdavimo vamzdynuose prie talpos turi būti suprojektuotos sklendės su elektros pavaromis. Elektros pavaros turi būti virš galimo užtvindymo zonos, kad avarijos metu pažeistą talpą būtų galima operatyviai atjungti.

  - Talpa turi būti tokios konstrukcijos, kad apsaugoti joje esantį vandenį nuo deguonies, kur ištirpęs vandenyje gali sukelti metalinių paviršių koroziją. Teikėjas pasiūlo savo techninį sprendimą vandens apsaugojimui nuo kontakto su deguonimi ir pagrindžia savo pasirinkimą.

  - Taip pat suprojektuoti visus saugos pasyvius/aktyvius įtaisus, žemės/statybos konstrukcinius sprendinius (g/b apsauginį baseiną) apsaugančios nuo avarinio karšto vandens išsiliejimo ir ataušinimo iki normatyvinės temperatūros prieš drenavimo į miesto lietaus tinklus.

  - Turi būti suprojektuota reikalinga armatūra, taip pat nudrenavimo sistema. Galimybė nudrenavus talpą, darbuotojui patogiai patekti į vidų, atlikti vidaus apžiūrą, valymo bei remonto darbus. Įrenginio vidaus apžiūrai, valymo ir remonto darbams, talpoje turi būti suprojektuota mažiausiai 2 vnt. (iš jų 1 vnt. patogioje vietoje, apačioje) apžiūros landos (liukai) su atveriamais dangčiais. Prie visos armatūros turi būti užtikrintas priėjimas ir atitinkamai jos aptarnavimas, remontas ir pakeitimas.

  - Talpos išorėje numatyti laiptus (su turėklais) nuo talpos apačios iki viršaus, talpos viršuje numatyti apsauginę tvorelę aplink visą talpos viršaus perimetrą (pavyzdys pateiktas priede Nr. 9). Ant talpos viršaus numatyti praėjimo takelius, turi būti įrengtas takelis perimetru aplink talpos viršų. Visų laiptų, takelių ir kitų konstrukcijų pločiai ir aukščiai turi atitikti visus galiojančius LR teisės aktus ir kitą aktualią dokumentaciją. Turi būti užtikrintas saugus užlipimas, saugi eksploatacija ir priežiūra.

  - Talpos aukštis (iki pat jos aukščiausio arba jos komponento aukščiausio taško) turi būti toks, kad neviršytų leistino maksimalaus aukščio (vadovautis galiojančiais teisės aktais). Reikiamais leidimais, suderinimais su atsakingomis institucijomis turi pasirūpinti Teikėjas.

  - Termofikacinio vandens talpoje maišymosi su nuosėdomis prevencijai, turbulentinio maišymosi, taip pat temperatūrinio sluoksniavimosi užtikrinimui, efektyviam sukauptam šilumos kiekio išnaudojimui numatyti padavimo ir paėmimo difuzorius ar kitus sprendinius.

  - Talpos šiluminė varža (R) turi būti ne mažesnė nei 7,5 m²K/W. Izoliuojančios medžiagos skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas < 0,04 W/( mK). Talpa ir vamzdynai turi būti izoliuoti, kad prie aplinkos oro temperatūra 25°C ± 1°C, talpos paviršiaus temperatūra neviršytų 45° ± 1°C.

  - Talpos šiluminė izoliacija turi būti apsaugota nuo kritulių apskardinant alucinko (Al-Zn) skarda. Nominalus storis talpai 0,8÷1,0mm, vamzdynams (priklausomai nuo skersmens) 0,5÷0,7mm skarda arba padengta kita nedegia, korozijai atsparia danga.

  - Jungčių, armatūros ir kitų elementų, kurie periodiškai apžiūrimi, izoliacijos konstrukcija turi būti tokia, kad ją būtų lengva nuimti jos nesugadinant.

  - Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Šilumos izoliacija turi būti chemiškai ir fiziškai stabili esant temperatūrai talpoje ne daugiau 95 °C. Apšiltinimas turi būti ilgaamžis ir nereikalaujantis papildomo aptarnavimo ir priežiūros visą eksploatavimo laikotarpį.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS SIURBLIUI (-AMS)

  - Projektuojamo šilumos siurblio (-ių) tipas: oras-vanduo;

  - Šilumos siurblys turi dirbti esant aplinkos oro temperatūrai iki -10°C. Planuojama, kad šilumos siurblys dirbs iki -10°C, jei lauko oro temperatūra nukris žemiau, bus jungiami esami, vandens šildymo katilai;

  - Šilumos siurblys projektuojamas su visa reikalinga įranga (armatūra, valdymo skydu, aušyklėmis, šilumokaičiais ir kita reikiama įranga, reikalinga šilumos siurblio efektyviam darbui užtikrinti ir termofikatui pašildyti);

  - Šilumos siurblio pagrindiniai parametrai:

    - Nominalus našumas nuo 4900 iki 4999 kW šiluminės energijos prie +5°C lauko oro temperatūros;

    - Šildymo COP ne mažiau nei 2,5 (prie +5°C lauko oro temperatūros ir nurodytų šiame skyriuje termofikato temperatūrų);

    - Šaldymo agentas – ekologiškas šaltnešis, kurio visuotinio atšilimo potencialas GWP<150;

    - Ruošiamo termofikato maksimali temperatūra ne daugiau 75°C. Darbinė temperatūra nemažiau 70°C (išėjime), grįžtama (įėjime) 45°C ±1°C;

    - Našumo reguliavimo diapazonas ne siauresnis nei 15-100 %;

    - Bendra šilumos siurblio sistemos komponentų elektrinė apkrova darbiniame režime, turi būti ne mažiau 1000 kW;

    - Šilumos siurblio (įskaitant aušykles) skleidžiamas triukšmas dB(A) neturi viršyti galiojančių teisės aktų reikalavimų;

    - Numatyti atitirpinimo funkciją nuo apšalusių aušyklių paviršiaus ir užtikrinti šaldymo sistemos efektyvumo palaikymą;

    - Numatyti aušyklių atitirpinimą, technologiškai efektyviausiu būdu;

    - Numatyti kondensato šalinimą, kai vyksta atitirpinimas. Kondensatas turi būti nuvedamas ir neužšalti į esamus lietaus tinklus;

    - Įrenginys nuo 0 iki 1000 kW (elektrinės galios) turi apsikrauti ne ilgiau nei per 5 min.

  - Su šia sistema planuojama dalyvauti elektros balansavimo rinkoje, todėl šilumos siurblio elektrinė galia turi būti ne mažiau kaip 1000 kW. Sistema privalo suvartoti ne mažiau kaip 1000 kW elektros galios nepriklausomai nuo lauko temperatūros, temperatūrų diapazonas -10°C ÷ +25°C. Kylant lauko temperatūrai, auga ir įrenginio COP, papildomai gaminamai šilumai kaupti, šalia projektuojama akumuliacinė talpa, kuri surinks perteklinę šilumos energiją.

  - ŠS su visa pagalbine įranga projektuojami esamame pastate, galima pastatymo vieta nurodyta priede Nr. 7.

# REIKALAVIMAI STATYBAI IR KONSTRUKCIJOMS

  - Naują pastatą ar pamatą projektuojant Teikėjas privalo atilikti pagal Statybos įstatymo STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie yra aktualūs ruošiant visas reikiamas projekto dalis.

  - Turi būti numatytas reikiamas pamatų ir konstrukcijų skaičius, Teikėjas turi įvertinti reikalavimus statiniams ir pateikti pastato priežiūros informaciją.

  - Atstumai nuo esamų pastatų ar atitvarų, bei naujai projektuojamos įrangos ir pamatų  turi užtikrinti pakankamą erdvę, kad būtų galima saugiai ir tinkamai eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti pastate viduje ir išorėje numatytą įrangą. Visi sprendimai turi atitikti tuo metu galiojančius LR teisės aktus, HN, STR ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.

  - Kur tik būtina, įrangai eksploatuoti ir techninei priežiūrai atlikti turi būti numatyti nuolatinės prieigos laiptai ir aikštelės. Kopėčios leistinos tik kiekvienų kopėčių įrengimo sprendinį individualiai suderinus su Užsakovu. Visos konstrukcijos turi būti suprojektuotos taip, kad nekeltų pavojaus aptarnaujančiam personalui ir aplinkiniams. Turi būti saugi jų priežiūra ir esant poreikiui remontas. Numatytos kitos būtinos saugumo priemonės, įskaitant darbų saugos reikalavimus, tinkamam projekto įgyvendinimui ir būsimai eksploatacijai.

  - Visos konstrukcijos turi būti sujungtos su įžeminimo sistema.

  - Dangos, kur gali susidaryti vanduo, turi būti suprojektuotos su nuolydžiu užtikrinančiu susidariusio vandens pašalinimą. Taip pat turi būti įvertintas vandens pašalinimas suveikus gaisro gesinimo sistemai. Esant poreikiui yra projektuojami papildomi vandens surinkimo trapai, latakai ir kiti sprendimai pagal poreikį. Vanduo turi būti surinktas taip, kad nebūtų padaryta žala trečiajai šaliai ir aplinkiniam turtui.

  - Prieš atliekant pamatų projektavimą, Teikėjas privalo įsivertinti grunto sluoksnius, atlikti sklypo geologinius grunto tyrinėjimus. Išnagrinėti visą dokumentaciją susijusią su šiuo projektu, ir pagal tai atitinkamai suprojektuoti. Privalo įvertinti visas galimas požemines komunikacijas, ir atitinkamai pagal tai parinkti tinkamą sprendimą ir esant poreikiui numatyti jų iškėlimą į kitą vietą.

  - Visos atraminės konstrukcijos, pertvaros, langai ir durys turi būti suprojektuotos pagal galiojančius STR reikalavimus, bendrąsias gaisrinės saugos taisykles ir bendruosius gaisrinės saugos reikalavimus. Turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus

  - Triukšmingos patalpos ar įranga turi būti su akustiniais skydais, kad triukšmo lygis už pastatų ribų neviršytų norminių dydžių nurodytų Lietuvos Respublikos higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

  - Suprojektuoti kelius ir privažiavimus, pritaikytus naudoti statybos ir eksploatacijos metu. Konkrečios kelio dalies plotis ir transportavimo pajėgumas turi būti suprojektuoti pagal tikėtiną maksimalų įrangos dalių, medžiagų, kurie bus transportuojami į gamybinį pastatą, svorį ir gabaritus. Visi sprendimai turi atitikti tuo metu galiojančiam STR reikalavimams. Taip pat numatyti galimybes privažiuoti aptarnaujančiam transportui (sunkvežimis su priekaba, kranai ir kita technika), ir spec. transportui.

  - Keliai turi būti projektuojami su nuolydžiu į lietaus nuotekų šulinius, sujungtus į bendrą lietaus nuotekų sistemą. Esant poreikiui turi būti suprojektuoti nauji lietaus nuotekų tinklai, kurie turi būtų pajungti prie veikiančios lietaus nuotekų sistemos esančios teritorijoje. Turi būti įvertinta esamų tinklų būklė, ir esant poreikiui turi būti numatytas jų rekonstravimas arba naujų tinklų paklojimas pasijungiant į miesto tinklus.

  - Ant visų kelių turi būti suprojektuota asfalto danga su visais pasluoksniais. Suprojektuotas kelių žymėjimas. Asfalto kelio danga turi būti suprojektuota pagal aptarnaujančio transporto svorius ir kitus reikalavimus. Teikėjas projektavimo metu suderins su Užsakovu tvarkomos zonos bei rekonstruojamo kelio sprendinius.

  - Projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ II dalies „Sklypo planas ir transportas“ (aktuali redakcija) reikalavimus.

  - Teikėjas privalo įvertinti visas galimas klaidas, atitinkamai papildyti Technines sąlygas ir paruošti projektą, kuris maksimaliai atspindės Užsakovo poreikį. Visi neatitikimai su STR ir kitais teisės aktais, turi būti pataisyti projektavimo metu pagal aktualią galiojančią šių dokumentų redakciją.

  - Turi būti pateiktos galimos apkrovos į pamatus nuo visos numatytos įrangos. Nuo apkrovų priklausys kokio tipo pagrindai ir pamatai turi būti suprojektuoti, Teikėjas privalo atlikti skaičiavimus atsižvelgiant į įrangos gamintojo nurodymus. Apkrovų skaičiavimai privalo būti pagrįsti ir paaiškinti Užsakovui projekto rengimo eigoje.

  - Projektuojant atitvarines konstrukcijas, kurios esant poreikiui gali būti reikalingos, kad apsaugotų šalia esančius objektus (triukšmas, gaisro grėsmė, sprogimas ir pan.), privaloma vadovautis galiojančiais teisės aktais.

  - Turi būti užtikrintas saugus žmonių patekimas prie įrengimų ir kitų teritorijos vietų aptarnaujančiam personalui. Įrengti ir sužymėti aptarnaujančiam personalui praėjimo takai, bei privažiavimo keliai technologinės įrangos remontui ir sumontavimui. Žalios vejos atstatymui projektuojamas  ne mažiau 10 cm storio juodžemįo sluoksnis.

  - Naujai statomos įrangos dažomų paviršių spalvas suderinti su Užsakovu. Naudojamos spalvos: balta, pilka, juoda, žalia (galimi atspalviai PANTONE 560 C, PANTONE 621 C, PANTONE 374 C) arba kitos spalvos pagal gaminio paskirtį.

  - Atliktoje vizualizacijoje pasitarus su Užsakovu nusprendžiama, ar yra tikslinga įrengti bendrovės logotipą. Nusprendus, kad aukštingumo pakanka logotipo įrengimui, Teikėjas suprojektuoja elektros kabelį ant akumuliacinės talpos bendrovės logotipo apšvietimui. Esant poreikiui logotipas derinamas su Vilniaus miesto architektūros skyriumi.

  - Visas pamatų ir statinių kompleksas turi būti suprojektuotas laikantys visų LR galiojančių teisės aktų ir STR reglamentų. Teikėjas turi įvertinti visas dalis, sprendimus, kurie yra būtini tinkamam projekto parengimui, bet čia yra neįvardinti. Visi sprendimai turi būti suderinti su Užsakovu iki statybos leidimo gavimo.

# REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS DALIAI

  - Suprojektuoti Šilumos siurblio (-ių) maitinimui reikiamos galios elektros maitinimą vadovaujantis AB ESO išduotomis prijungimo sąlygomis (ESO prisijungimo sąlygos Nr. TS25-65162 pridedamos, priedas Nr. 1). Projekte turi būti suprojektuoti ESO prisijungimo sąlygose Nr. TS25-65162 nurodyti techniniai sprendiniai.

  - Suprojektuoti esamų veikiančių elektros įrenginių, elektros ir ryšio kabelinių linijų bei kabelinių kanalų iškėlimą, trukdančių statybai, o neveikiančių elektros ir ryšio kabelinių linijų demontavimą.

  - Visi narveliai ir jėgos spintos ir šynos parenkamos pagal maksimalią trumpo jungimo srovę, jėgos grandinėms turi būti atlikti dinaminio ir mechaninio atsparumo skaičiavimai (tikrinimas).

  - Visų elektros prijungimų relinėms apsaugoms ir automatikai turi būti atlikti skaičiavimai ir jų pagrindu suprojektuojamos relinės apsaugos ir jų nuostatos. Visos elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos turi būti suprojektuotos ir įgyvendintos, kad veiktų selektyviai ir patikimai. Turi būti paskaičiuota naujai įrengiamos galios prijunginiui įtaka vidiniam elektros tinklui (srovės, įtampos). Esant reikalui – suprojektuoti jų pakeitimą.

  - Skirstyklose turi būti ne mažiau nei vienas rezervinis narvelis.

  - 0,4 kV skirstyklose galios automatiniai jungikliai turi būti sumontuoti stacionariai su kirtikliais (atjungimo funkcija remontuojant prijunginio elektros dalį). Kirtikliai turi būti su matomu kontakto nutraukimu, o valdymas atskirtas pertvara, personalo saugiam perjungimų vykdymui.

  - Skirstykloms turi būti suprojektuota darbinių ir rezervinių maitinimų automatiniai rezervo įrenginiai (toliau - ARĮ).

  - ARĮ taip pat turi būti suprojektuota ir valdymo, apsaugų ir signalizacijų maitinimo tinklui nuo skirtingų sekcijų.

  - Suprojektuotas apšvietimas turi būti darbinis ir rezervinis.

  - Elektros įrenginių įžeminimui turi būti suprojektuotas ir įrengtas įžeminimo kontūras.

  - Visi elektros įrenginiai turi būti suprojektuoti vykdant visų LR elektros įrenginiams galiojančių taisyklių, priešgaisrinių taisyklių, norminių dokumentų, standartų ir konkrečių elektros įrenginių gamintojų reikalavimus.

# REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI

  - Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti parengti lietuvių kalba, arba anglų – lietuvių kalbomis (dvikalbė versija).

  - Galutinė projektinių pasiūlymų dokumentacijos versija pateikiama Užsakovui tokiais formatais:

    - Popierinė – 1 (vienas) egz. su originaliais parašais;

    - Elektroninė su parašais (formatu*.pdf arba*.adoc) – 1 (vienas) egz.,

    - Elektroninė nuasmeninta (formatu *.pdf) - 1 (vienas) egz.,

    - Elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne senesnė kaip AUTOCAD – 2013 versija) arba kitais lygiaverčiais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba ktitais lygiaverčiais formatais). Skaitmeninį statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesnė kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais). – 1 (vienas) egz.

  - Visoje skaitmenine forma pateiktoje dokumentacijoje turi būti laisvai atliekama teksto, tekstinių (raidės, skaičiai, tekstiniai simboliai) žymėjimų paieška su šią dokumentaciją atidarančia programine įranga įvedant teksto ar žymėjimo fragmentą į programos paieškos laukelį.

  - Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų, tvirtinimo datas, versiją ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

  - Dokumentacijoje dalys susietos su sauga turi būti identifikuotos.

# APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Paslaugos teikėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Paslaugos teikėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Paslaugos teikėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Paslaugos teikėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

  - Paslaugos teikėjas Projekte turi numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (jei taikomi).

# PAPILDFOMA INFORMACIJA

  - Jeigu šioje Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą šioje Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Paslaugos teikėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą šioje Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, sertifikatai, protokolai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Paslaugos teikėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

# PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – ESO sąlygos;

Priedas Nr. 2 – Pramonės 95 topo nuotrauka su tinklais;

Priedas Nr. 3 – RK–2 ŠT šildymo sezono temperatūros grafikas;

Priedas Nr. 4 – RK–2 ŠT ne šildymo sezono temperatūros grafikas;

Priedas Nr. 5 – RK–2 MĮRS fekalinės kanalizacijos schema;

Priedas Nr. 6 – RK–2 MĮRS lietaus kanalizacijos schema;

Priedas Nr. 7 – RK–2 pastato 1 aukštas, vieta ŠS;

Priedas Nr. 8 – RK–2 vandens, lietaus ir FK schema;

Priedas Nr. 9 – Talpos su laiptais ir apsaugine tvorele nuotrauka – pavyzdys;

Priedas Nr. 10 – RK–2 Konceptas;

Priedas Nr. 11 – RK–2 ŠT schema ir ŠS prijungimo preliminarios vietos.

Tiekėjas turi įsivertinti kokių dar dalių gali reikėti.