Pasiūlymo priedas Nr.1B

GARANTINIŲ TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS PARAMETRŲ DEKLARACIJA

| Energetiniai rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil Nr. | Garantinio rodiklio pavadinimas |  | Matavimo vienetas |  | Parametro dydis | Siūlomos įrangos techninės charakteristikos, parametrai, dydžiai, medžiagos ir pan. (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus arba deklaracijoje pateikti nuorodas į tai pagrindžiančius dokumentus)* |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Katilas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projektinė katilo šiluminė galia (pagal apskaitos prietaisą už kurą deginančio įrenginio) |  | MW |  | 1,5 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 2 | Katilo darbo diapazonas (apkrovimo reguliavimo ribos) |  | % |  | 20 ÷ 100 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 3 | Katilo NVK dirbant maksimaliu apkrovimu ir esant maksimaliai darbinei temperatūrai (be ekonomaizerio) |  | % |  | ≥ 87 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 4 | Katilo darbinė temperatūra kuri turi būti išlaikoma per visą apkrovimo diapazoną, Ts |  | °C |  | 105 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 5 | Katilo darbinis slėgis kuris turi būti išlaikomas per visą apkrovimo diapazoną, Ps |  | bar |  | 6 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| Pakura |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pakuros ardyno šiluminis įtempimas |  | KW/m2 |  | ≤ 240 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 7 | Pakuros šiluminis įtempimas |  | KW/m3 |  | ≤ 220 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 8 | Pakuros mūras ir šamotinės plytos (darbinė plytų ir mūro temperatūra ne mažesnė) |  | °C |  | ≥1430 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
|  |  | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris |  |  |  |  |  |
| 9 | Dūmų kondensacinio ekonomaizerio generuojama šiluminė galia, kai: - Katilas dirba nominaliu apkrovimu; - Kuro drėgmė, W = 50 %; - O2 kiekis sausuose dūmuose - 6 %; Grįžtančio termofikacinio vandens temperatūra – 41 °C. |  | MW |  | ≥ 0,3 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 10 | Dūmų temperatūra už kondensacinio ekonomaizerio |  | °C |  | ≤35 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
|  |  | Temperatūros ir slėgiai |  |  |  |  |  |
| 11 | Tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra T1 – minimali dirbant biokuro katilui |  | °C |  | 95 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 12 | Tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra T1 – maksimali dirbant biokuro katilui |  | °C |  | 105 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 13 | Termofikacinio vandens slėgis – minimalus (P2) |  | bar |  | 2,0 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| 14 | Termofikacinio vandens slėgis – maksimalus (P1) |  | bar |  | 5,0 | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |  |
| Aplinkosauginiai rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | NOx (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas už katilo visame darbo diapazone. |  | mg/Nm³ | ≤ 500 |  |  | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |
| 16 | Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6% O2) parametras garantuojamas už katilo dūmų valymo įrenginių, prieš dūmtraukį |  | mg/Nm³ | ≤ 30 |  |  | [Nurodoma konkreti reikšmė ir pateikiamas pagrindžiantis dokumentas arba nuoroda į patvirtinantį dokumentą, nurodant dokumento dalį (punktą, papunktį, pastraipą ar pan.), kuriame pateikiamas minėto reikalavimo atitikimo aprašymas] |

* Dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos technines charakteristikas, parametrų, dydžių, medžiagų technines charakteristikas Tiekėjai turi pateikti kartu su  pasiūlymu viešajam pirkimui. Nuorodos į reikalaujamus techninius parametrus pagrindžiančius dokumentus teikiamos šioje deklaracijoje, kaip nurodyta stulpelyje Nr. 5