Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

1,5 MW GALIOS BIOKURO KATILO ĮRENGIMO DARBŲ

RK-1 KATILINĖJE, ŠVIESOS G.17, UKMERGĖJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

## UAB ,,Ukmergės šiluma“ (toliau – Perkantysis subjektas), siekdama optimizuoti šilumos gamybos įrenginių darbą RK-1 katilinėje, Šviesos g. 17, Ukmergėje, numato sumontuoti katilinėje naują didelio naudingumo 1,5 MW biokuro katilą su technologiniais priklausiniais.

## Pirkimo objektu laikomas techninio darbo projekto parengimas (toliau – TDP) ir projekto įgyvendinimas pagal parengtą TDP.

II. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

2.1. Tiekėjas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ turi įvertinti, Perkančiajam subjektui pagrįsti ir parengti Techninį darbo projektą (TDP) tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių Perkančiojo subjekto sąnaudų ir laiko įgyvendinant Projektą. TDP rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, taip pat vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais. Tiekėjas turės parengti visas Projekto įgyvendinimui reikalingas TDP dalis.

2.2. Tiekėjas prieš pradėdamas projektavimo darbus privalo išnagrinėti Perkančiojo subjekto reikalavimus, išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t. y. vandens, nuotekų, ir kt. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti visus reikalingus tyrimus. Tiekėjas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų, privalo parengti projektą bei organizuoti visus reikiamus suderinimus. Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas Perkančiojo subjekto ir projekto ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas. Visi projektavimo darbai turi atitikti Lietuvos ir jei jų nėra Europos Sąjungos standartus (LST, ISO, EN ar kt.).

2.3. Tiekėjas privalo atlikti projekto autorinę (projekto vykdymo) priežiūrą, kaip numatyta LR norminiuose dokumentuose

2.4. TDP turi būti numatyta/įvertinta:

2.4.1. projektuotojo numatomų atlikti projektavimo darbų apimtis turi būti pakankama Perkančiojo subjekto Projekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / būtinas statybos veiklas;

2.4.2. tinkamas visos įrangos ir medžiagų parametrų nustatymas ir parinkimas, kad būtų užtikrinamas norimas pirkimo objekto funkcionalumas;

2.4.3. visa reikalinga papildoma įranga ir medžiagos, kurios reikalingos užtikrinti tinkamą norimo pirkimo objekto funkcionalumą;

2.4.4 tinkamas įrangos pajungimas ir medžiagų panaudojimas, kad būtų užtikrinamas norimo pirkimo objekto funkcionalumas;

2.4.5. esamų struktūrinių elementų (technologinė įranga, valdymo įtaisai, pastatai, atraminės ir tvirtinimo konstrukcijos, aikštelės, pamatai ir panašiai) panaudojimas arba rekonstravimas;

2.4.6. šilumos technologijos (TŠ) dalyje turi būti suprojektuoti visi vamzdynai įskaitant mažesnius nei DN50 ir drenažinius vamzdynus;

2.4.7. pirkimo objekto integravimas į esamas schemas ir valdymą. Pakeitimų atžymėjimas esamose schemose ir kitoje aktualioje dokumentacijoje;

2.4.8. statybinių konstrukcijų (SK) dalyje turi būti suprojektuotos visos atramos įrangai, dūmų kanalams vamzdynams įskaitant mažesnius nei DN50 ir drenažiniams vamzdynams;

2.4.9. projektuojamos valdymo sistemos turi užtikrinti visas technologijų tiekėjų (gamintojų), visų galiojančių Lietuvos respublikoje ir ES valdomų įrenginių įrengimo, eksploatacijos ir darbų saugos taisyklių bei norminių dokumentų reglamentuojamas funkcijas. Valdymo sistemos turi funkcionuoti griežtai pagal Tiekėjo pateiktus, su Perkančiuoju subjektu suderintus ir abipusiai patvirtintus sistemų technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmus. Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

2.5. Parengtam projektui  turi būti gautas Perkančiojo subjekto suderinimas.

2.6. Tiekėjas yra atsakingas už visų reikiamų leidimų (įskaitant statybos leidimą jei jis būtinas), prisijungimo sąlygų ir suderinimų gavimą bei derinimo su atsakingomis institucijoms paslaugas. Tiekėjas turės atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus. Tiekėjas, esant poreikiui, turės atlikti TDP viešinimo procedūras, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, įskaitant viešinimo stendų pagaminimą ir pastatymą.

2.7. Pagal parengtą TDP, Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

2.7.1. darbo vietos paruošimas, pastato dalies vidaus atnaujinimas;

2.7.2. pamatų įrengimas;

2.7.3. įrangos tiekimas;

2.7.4. įrangos montavimas objekte;

2.7.5. dūmų kanalų, vamzdynų, elektros ir valdymo automatizacijos dalių prijungimas prie visų įrenginių;

2.7.6. aptarnavimo aikštelių konstrukcijų rekonstravimas bei naujų įrengimas;

2.7.7. naujų valdymo sistemų integravimas į esamas sistemas;

2.7.8. paleidimo/derinimo darbai ir personalo mokymai;

2.7.9. projekto pridavimo procedūra. Už objekto pridavimą ir reikalingos dokumentacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms atsakingas Tiekėjas.

2.7.10. kiti projekto įgyvendinimui reikalingus darbai.

## 2.8. Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą baigtinę projekto dokumentaciją:

### 2.8.1. dvi spausdintos parengtos dokumentacijos kopijos su parašais;

### 2.8.2. kompiuterinė laikmena (CD, DVD, USB) su visa dokumentacija skaitmeninėje formoje:

### 2.8.2.1. spausdintos kopijos pilna elektroninė versija (ne skanuota) suskirstyta pagal atskiras TDP dalis ar tomus, PDF formate;

### 2.8.3. Galutinis sistemos valdymo algoritmas;

### 2.8.4. Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba.

# III. ESAMA PADĖTIS

## Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto objektai ir jų informacija:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | RK-1 katilinė | Šviesos g. 17, Ukmergė | Projekto įvykdymo vieta – Techninės specifikacijos priedas Nr. 3 |

## RK-1 katilinės sklype yra gerai išvystyta inžinerinė infrastruktūra. Katilinė yra prijungta prie šilumos, elektros, vandens tiekimo tinklų, yra ryšio linijos, geri privažiavimo keliai.

## RK-1  katilinėje yra sumontuoti 3 (trys) vandens šildymo katilai: Vitomax-300, DKVR-10/13, KAP7001K.

## Termofikacinio vandens padavimui į katilus ir miesto tinklus sumontuoti trys  tinklo siurbliai (toliau – TS Nr.1, Nr.2, Nr3) su dažnio keitikliais (toliau – DK).

## Katilinės vamzdynų schema pateikiama Techninės specifikacijos priede Nr.1.

## Elektros energija tiekiama iš esamos  elektros skydinės. Suminė leistinoji naudoti galia 150 kW, tiekiama 2 (dviem) įvadais T-1 ir T-2. Elektros skirstykla turi ARĮ bei rezervinį 150kVA/120kW dyzelinį elektros generatorių.

## Pirkimo objektui aktuali esama įranga ir parametrai:

### Katilai, kurių charakteristikos pateikiamos žemiau:

| Katilas Nr.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | VIESSMANN, Vitomax-300 |
| Katilo galia | MW | 4,1 |
| Maksimalus katilo slėgis | bar | 6 |
| Palaikoma temperatūra iš katilų | °C | 120 |
| Naudojamas kuras | - | Gamtinės dujos |

| Katilas Nr.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | DKVR-10/13 |
| Katilo galia | MW | 6,6 |
| Maksimalus katilo slėgis | bar | 13 |
| Palaikoma temperatūra iš katilų | °C | 120 |
| Naudojamas kuras | - | Gamtinės dujos |

| Katilas Nr.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | KAP7001K |
| Katilo galia | MW | 6,5 |
| Maksimalus katilo slėgis | bar | 8 |
| Palaikoma temperatūra iš katilų | °C | 120 |
| Naudojamas kuras | - | Gamtinės dujos |

### Siurbliai, kurių charakteristikos pateikiamos žemiau:

| TS Nr.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | Wilo NP100/250V-90/2-0,5 |
| Išvystomas srautas | m³/h | 250 |
| Išvystomas slėgio aukštis | m v.st. | 80 |
| El. variklio galia | kW | 90 |
| El. variklio apsisukimų skaičius per minutę | rpm | 2968 |

| TS Nr.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | Wilo NP100/250V-90/2-0,5 |
| Išvystomas srautas | m³/h | 250 |
| Išvystomas slėgio aukštis | m v.st. | 80 |
| El. variklio galia | kW | 90 |
| El. variklio apsisukimų skaičius per minutę | rpm | 2968 |

| TS Nr.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | Wilo NL125/400-30-4-12 |
| Išvystomas srautas | m³/h | 170 |
| Išvystomas slėgio aukštis | m v.st. | 40 |
| El. variklio galia | kW | 16 |
| El. variklio apsisukimų skaičius per minutę | rpm | 1450 |

### 3.7.3. Termofikacinio vandens temperatūros (faktinės pagal katilinės atleistos šilumos skaitiklio duomenis):

| Parametras | Paduodama į tinklus | Grįžtama iš tinklų |
| --- | --- | --- |
| Didžiausia temperatūra (Šildymo sezonas), °C | 92 | 43 |
| Mažiausia temperatūra (Šildymo sezonas), °C | 70 | 38 |
| Didžiausia temperatūra (Ne šildymo sezonas), °C | 70 | 43 |
| Mažiausia temperatūra (Ne šildymo sezonas), °C | 70 | 38 |

### Katilinės temperatūrinis grafikas pateikiamas Techninės specifikacijos priede Nr.2.

### Termofikacinio vandens debitas į miesto tinklus:

| Parametras | Dydis |
| --- | --- |
| Didžiausia debitas (Šildymo sezonas), m³/val | 200 |
| Mažiausia debitas (Šildymo sezonas), m³/val | 60 |
| Didžiausia debitas (Ne šildymo sezonas), m³/val | 50 |
| Mažiausia debitas (Ne šildymo sezonas), m³/val | 30 |

### Darbiniai katilinės vandens slėgiai:

| Pavadinimas | Paduodama linija, bar | Grįžtama linija, bar |
| --- | --- | --- |
| Šildymo sezonu | 4,8-4,0 | 2,5-2,0 |
| Nešildymo sezonu | 4,8-4,0 | 2,5-2,0 |

### Užduota galia į tinklus MW:

| Parametras | Dydis |
| --- | --- |
| Didžiausia galia (Šildymo sezonas), MW | 9,3 |
| Mažiausia galia (Šildymo sezonas), MW | 4,5 |
| Didžiausia galia (Ne šildymo sezonas), MW | 1,2 |
| Mažiausia galia (Ne šildymo sezonas), MW | 0,33 |

### Katilinės elektros įvado galia:

| Instaliuota galia, kW | Kategorija |
| --- | --- |
| 150 | 2 |

# IV. BENDRIEJI PROJEKTO REIKALAVIMAI

## 4.1. Bendrai projekto metu turės būti atlikti šie darbai:

### 4.1.1. Parengtas ir suderintas techninis darbo projektas;

### 4.1.2. Atliktas patalpų remontas;

### 4.1.3. Patiekta, įrengta, suderinta ir paleista biomasės deginimo technologinė įranga;

### 4.1.4. Atnaujinta elektros instaliacija;

### 4.1.5. Įrengtos naujos apsaugos, priešgaisrinės saugos bei įrangos valdymo sistemos;

### 4.1.6. Apmokytas perkančiojo subjekto personalas;

4.1.7. Objekto pridavimas kaip reikalauja Lietuvos Respublikos  teisės aktai;

4.1.8. Pateikta privalomoji ir kita nurodyta dokumentacija.

4.2. Šios techninės sąlygos apima technines specifikacijas ir funkcinius reikalavimus įrenginių ir medžiagų tiekimui, statybos darbams ir katilo eksploatacijos pradžiai, kuriuos turi įvykdyti Tiekėjas. Į šias specifikacijas yra įtraukti tokie statybos darbai, kaip pamatai, kuro padavimo sistema, inžinerinių tinklų statyba ar rekonstrukcija.

4.3. Į Tiekėjo apimtis įeina ne tik projektavimo darbai, bet ir inžineriniai tyrinėjimai reikalingi projektavimo bei statybos darbams, projekto derinimai su kontroliuojančiomis institucijomis, statybą leidžiančio dokumento išėmimas (jei jis būtinas pagal galiojančius teisės aktus)

4.4. Biokuro katilinės įrenginių projektas turi užtikrinti atskirų sekcijų lankstumą ir patikimumą. Visi procesus valdantys elementai (pagrindinė įranga, energijos tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo paneliai ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir t. t.) turi būti suprojektuoti numatant atsargas. Įrenginių veikimo patikimumas turi būti užtikrintas numatant atsarginės įrangos, rezervinių pajėgumų, apylankų ir kt. panaudojimą tokiu būdu, kad įrenginiai dirbtų patikimai.

4.5.Medžiagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą, turi apimti ir instaliavimą, kuris visiškai atitiktų nurodytus standartus. Tiekėjas, atlikdamas reikalaujamus įvertinimus, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės įtakos jo kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris turės būti atliktas, mastą ir kokybę. Tik Tiekėjas bus atsakingas už garantijas, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų informuoti apie šioje techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už garantiją, kad visų šių reikalavimų būtų laikomasi.

4.6. Tiekėjas atsako už techninio - darbo projekto parengimą, suderinimą, projekto pataisymą pagal gautas ekspertizės pastabas (jei ji bus būtina pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus) visų statybos darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, projekto vykdymo priežiūrą, faktinės pastatymo būklės brėžinių parengimą, statybos planavimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, objekto pridavimą bei įteisinimą, naujų įrenginių registraciją (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, kartu dalyvaujant Perkančiajam subjektui).

## 4.7. Tik Tiekėjas yra atsakingas už katilinės efektyvumo rezultatus (garantinių rodiklių pasiekimą) ir konkurso metu deklaruotų techninių parametrų patvirtinimą. Statybos darbų eiliškumas turi būti nurodytas projekte ir atitinkamai suderintas.

## 4.8. Tiekėjas privalo tinkamai įvertinti esamų įrenginių/statinių ir/ar tinklų rekonstrukcijos ir/ar naujų statinių/įrangos statybos būtinumą ir, esant reikalui, juos suprojektuoti bei patiekti ir pastatyti.

## 4.9. Jeigu atliekant bet kokius su statyba susijusius darbus, kuriuos atliks Tiekėjas, atsiras būtinybė atlikti kitus privalomus darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui (inžinerinių sistemų perkėlimas, prijungimas ar pan.), Tiekėjas turi pasirūpinti visais reikiamais leidimais ir derinimais bei tinkamai suprojektuoti ir atlikti šiuos darbus.

## 4.10.Tiekėjas privalės įrodyti (pateikti raštiškus dokumentuotus įrodymus – sertifikatus, pasus, standartus ir kt.), kad visi suprojektuoti, tiekiami ir montuojami įrenginiai atitinka statinio projektavimą, statybą bei pripažinimą tinkamais eksploatuoti reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus.

## 4.11 Reikalavimus techninėse specifikacijose neaprašytiems darbams, medžiagoms, įrenginiams ir kt. Tiekėjas turi susiderinti su Perkančiuoju subjektu savalaikiai, prieš juos užsakant.

## 4.12.Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, medžiagas ir panašiai.

## 4.13 Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan.

# V. PATALPŲ REMONTO REIKALAVIMAI

# 5.1. Projekte turi būti numatyti ir įgyvendinti patalpų remonto darbai:

# 5.1.1. Suformuoti betoninę ar asfalto aikštelę, ties įėjimu į katilinę, įėjimui per naujai formuojamus vartus ir pelenų konteinerių laikymo vietai,;

# 5.1.2. Sutvarkyti esamą pagrindinį įėjimą į katilinę, prie naujai projektuojamo katilo, įrengiant naujus pakeliamus vartus su durų opcija juose ir automatiniu vartų pakėlimo mechanizmu, atsižvelgiant į numatomų naujų biokuro deginimo technologinės įrangos pelenų šalinimo sistemos poreikius, užtikrinant patogų pelenų konteinerių išvežimą;

# 5.1.3. Turi būti įrengta pertvara, kuri atskirtų visus biokuro deginimo sistemos įrenginius nuo kitų katilinės patalpoje esančių įrenginių. Turi būti numatytos naujos durys pro kurias patenkama į kitas katilinės patalpų dalis;

# 5.1.4. Katilinės patalpų dalys, kuriose bus montuojama nauja biokuro deginimo sistemos įranga, turi būti pilnai išvalytos ir perdažytos (sienos, lubos, metalo konstrukcijos ir kita). Dažymo spalva turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu;

# 5.1.5. Katilinės patalpų grindys, kuriose bus montuojama nauja biokuro deginimo sistemos įranga, turi būti išlygintos betoninės grindys (tarpai, duobės ir panašios vietos likusios po senos technologinės įrangos demontavimo) ir jį padengiant lengvai valomu ir mechaniniam poveikiui (trintis) atspariu sluoksniu. Danga turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu;

# 5.1.6.Katilinės patalpų dalyse, kuriose bus montuojama nauja biokuro deginimo sistemos įranga, turi būti įrengtas naujas apšvietimas (LED):

# 5.1.6.1. Patalpų apšvietimą numatyti LED lempų šviestuvais;

# 5.1.6.2. Numatyti darbinio apšvietimo valdymą šviestuvų grupėmis zonose ir aptarnavimo aikštelėse, kuro stoginėje;

# 5.1.6.3. Apšvietimo vietinio valdymo mygtukų išdėstymą katilų patalpoje numatyti prie įėjimo durų ir laiptų į aptarnavimo aikšteles;

# 5.1.6.4. Išdėstymas ir apšviestumo lygiai turi atitikti sanitarinių bei kitų normų reikalavimus.

## 5.2. Esamos ir nekeičiamos pastato sistemos, vykdant darbus, turi būti išlaikomos funkcionaliomis, bet esant poreikiui ir suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali būti numontuojamos ir sumontuojamos atgal.

## 5.3. Patalpų šildymo ir vėdinimo sistema:

### 5.3.1. Tiekėjas turi įrengti naują visos katilinės dalies, kurioje montuojamas naujas katilas,  šildymo ir vėdinimo sistemą;

### 5.3.2. Numatytas įrengti biokuro katilas, orą degimui ims iš katilinės patalpos, todėl projektuojant katilinės šildymo ir ventiliacijos sistemas būtina įvertinti šiuos poreikius. Biokuro katilui orą degimui tieks oro tiekimo ventiliatoriai, sumontuoti prie katilo. Reikalingas oro, tiekiamo į katilinę debitas turi būti paskaičiuotas projektuotojų;

### 5.3.3. Jei reikės įrengti papildomas oro tiekimo išorines groteles, jos turi būti numatytos su tinkleliais apsaugančiais nuo vabzdžių ir paukščių. Prie kiekvienų grotelių turi būti numatytos oro uždarymo sklendės. Tam kad nedirbant katilinei žiemos metu nesusidarytų šalčio tiltai, prie grotelių turi būti numatyti šiluminės izoliacijos skydai S=50 mm su montavimo rėmais;

### 5.3.4. Oro šalinimą iš katilų salės numatyti per stoge įrengtus deflektorius. Esami deflektoriai turi būti rekonstruojami į užmaunamus ant cinkuotos skardos ortakių, kurie pravedami per stogo konstrukciją padarius angas. Ant ortakių skirtų deflektoriams turi būti montuojamos elektrinės oro uždarymo sklendės;

### 5.3.5. Patalpų šildymui turi būti panaudojami esami ir, esat poreikiui, įdiegti nauji kaloriferiai su visa būtina įranga jų darbui.

## 5.4. Gaisro signalizacijos sistema:

# 5.4.1. Tiekėjas, naujai montuojamos technologinės įrangos vietoje, turi įrengti pilną gaisro signalizacijos sistemą, išplečiant esamą,  atitinkančią LR galiojančiais norminiais reikalavimais. Sistemų apimtys turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu.

# VI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

# 6.1. Numatomas naudoti kuras:

# 6.1.1. Numatoma, kad biokuro katilas kūrens iš “Baltpool” biokuro biržos perkamą SM3 kokybės kurą. Biokuro charakteristikos atitinka “Baltpool” biokuro biržoje prekiaujamo medienos skiedrų produktų (kodas SM3) techninę specifikaciją. Technologiniai parametrai turi būti išlaikomi visame galimame kuro drėgnumo diapozone (35 % – 60 %).

# 6.2. Bendrieji katilinės įrangos reikalavimai:

# 6.2.1. Katilo valdymas turi būti pilnai automatizuotas, t. y. numatytas pilnai automatiniam veikimui. Katilas turi būti valdomas iš Perkančiojo subjekto centrinio valdymo pulto (operatorinės) valdymo sistemos, iš valdymo sistemos katilinės operatorinėje, tam tikslui esamoje operatorinėje numatant reikiamą įrangą, bei iš operatoriaus panelės projektuojamame katilo/ų valdymo skyde.

# 6.2.2. Katilinę eksploatuojantis personalas centriniame valdymo pulte stebės katilinės veikimą ir į reguliavimo procesą įsiterps tik tuomet, kai pastebės eksploatacijos nukrypimus. Budintis personalas apeis ir apžiūrės katilo įrenginius vieną kartą per parą.

# 6.2.3. Biokuro katilinėje turi būti užtikrinta technologinių procesų kontrolė ir valdymas, tiksli šiluminės energijos apskaita bei darbų sauga. Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir šiluminės apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamyklos gamintojos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai.

# 6.2.4. Katilinėje turės būti suprojektuota ir įrengta visa būtina biokuro katilo pagrindinė ir pagalbinė įranga:

# 6.2.4.1. biomasės pakura/katilas su visa darbui reikalinga įranga;

# 6.2.4.2. kuro tiekimo transporteris nuo esamo biokuro katilo;

# 6.2.4.3. pelenų šalinimo sistema;

# 6.2.4.4. dūmų valymo sistema;

# 6.2.4.5. dūmų kondensacinis ekonomaizeris;

# 6.2.4.6. suspausto oro tiekimo sistema;

# 6.2.4.7. orų kanalai, dūmų kanalai, vamzdynai, atramos, sklendės, vožtuvai, drenažai, nuorintojai, aptarnavimo aikštelės, laiptai ir kt.

# 6.2.5. Turi būti panaudoti esami tinklo siurbliai, o jų valdymas integruotas į naują valdymo sistemą.

# 6.2.6. Suprojektuoti ir įrengti biokuro katilui bei ekonomaizeriui pagamintos šilumos ir suvartotos elektros energijos apskaitą.

# 6.2.6.1. Šilumos apskaitos – techninės;

# 6.2.6.2. Elektros apskaitos – kontrolinės.

# 6.2.7. Gamybai sunaudojamo vandentiekio vandens ir išleidžiamo kondensato apskaitai numatyti vandens skaitiklius (tipą derinti su Perkančiuoju subjektu). Kiekio, momentinio debito ir gedimų bei kiti duomenys turi būti perduodami į valdymo sistemą.

# 6.2.8. Suprojektuoti ir įrengti elektrotechninius įrenginius elektros energijos tiekimui visiems naujai statomiems ir rekonstruojamiems įrenginiams.

# 6.2.9. Visų įrenginių paviršiai turi būti nudažyti antikoroziniais dažais arba padengti antikorozine danga. Tiekėjas turi pateikti antikorozinio dažymo sistemos aprašymą, pagal kurią bus atliekamas antikorozinis vamzdynų ir metalinių konstrukcijų padengimas, vesti atitinkamą registraciją ir dokumentaciją, kuri galėtų įrodyti, jog atskiri darbai ir visas dažymas atitinka procedūras ir gali būti atpažįstami. Antikoroziniam padengimui suteikti 5 m. garantiją.

# 6.2.10. Sausos antikorozinės dangos storiai turi atitikti paviršiaus šiurkštumo, dažų/dangos aprašymo techninius reikalavimus. Paviršiai turi būti nuvalyti pagal technologinius reikalavimus. Metalinių konstrukcijų paviršių padengimas priešgaisriniais dažais turi būti užtikrintas pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

# 6.2.11. Katilinės eksploatavimui Tiekėjas turės nurodyti atsargines dalis, numatomas ir galimai reikalingas garantiniam laikotarpiui (vykdant garantinį aptarnavimą), kurios bus reikalingos 2 metų laikotarpiui nuo garantinio termino pabaigos.

# 6.3. Biomasės pakura ir katilas:

# 6.3.1 Pakura turi būti ardyninė su hidrauline sistema ardelių judinimui.

# 6.3.2. Kuro dozavimas į pakurą – hidraulinės pastumos pagalba

# 6.3.3. Katilas gali būti integruotas į pakurą arba pastatomas atskirai.

# 6.3.4. Pakura turi būti pritaikyta efektyviai ir kokybiškai sudeginti nurodytą SM3 tipo kurą.

# 6.3.5. Pakuros konstrukcija: mūras/betonas vidaus sienoms, izoliacijai naudojama mineralinė vata, metalinė nešanti konstrukcija, išorės apdaila iš metalinių profiliuotų lakštų. Perdengimo plokštė turi uždengti ir kūryklos viršutinę dalį.

# 6.3.6 Pakuros ardyno šiluminis įtempimas ≤ 240 KW/m2

# 6.3.7 Pakuros šiluminis įtempimas ≤ 220 KW/m3

6.3.8 Pakuros mūras ir šamotinės plytos (darbinė plytų ir mūro temperatūra ne mažiau kaip 1430 °C).

# 6.3.9.Pakuros/katilo izoliacijos matmenys parenkami pagal išorinės dalies paviršiaus temperatūrą, neviršijančią 45°C, kai katilinėje aplinkos temperatūra siekia 25°C, o oro greitis būna 0,5 m/s.

# 6.3.10. Katilas turi būti pagamintas pagal EN 12953 arba lygiavertį standartą iš EN 10028-2 arba geresnės kokybės plieno, kaitriniai vamzdžiai iš P265GH arba geresnės kokybės plieno.

# 6.3.11. Pakuros korpusas turi būti ištisai hermetiškas ir turi turėti matavimams, jutikliams ir kitiems įtaisams reikalingus tvirtinimo elementus.

# 6.3.12.Turi būti įrengtas reikiamas skaičius valymui ir apžiūrai skirtų durelių, su išmatavimais, tinkamais patogiam personalo darbui.

# 6.3.13. Prieigos durelės ir liukai su dangčiais įrengtini taip, kad ilgainiui neprarastų formos (neišsikraipytų). Prieigos durelės ir liukų dangčiai turi būti užsandarinti su karščiui ir rūgščiai atspariu kamšalu. Prieigos liukų dangčiai, durelės ir kt. angų dangčiai turi būti su jų atskira izoliacija ir ugniai atspariu sluoksniu, kadangi jos turi būti varstomos nepažeidžiant ištisinės izoliacijos ir ugniai atsparaus sluoksnio.

# 6.3.14 Ugniai atsparus aptaisas turi būti iš dėvėjimuisi bei karščiui atsparių medžiagų, neleisiančių prasiskverbti ir nusėsti šlakams.

# 6.3.15. Ugniai atsparios medžiagos šilumą išlaikančios savybės turi užtikrinti pastovią temperatūrą kūrykloje net ir tuomet, kai kūrenama skirtingų sudėčių biokuro masė.

# 6.3.16 Degimo kameros išpildymas turi būti toks, kad degimo dujų srautas tolygiai pasiskirstytų katile taip, kad neatsirastų lokaliniai vamzdžių perkaitimai dėl pakitimų šoniniame sraute.

# 6.3.17. Siekiant išvengti pelenų kaupimosi ant pakuros arkų, turi būti numatytas pneumatinis pakuros arkų viršutinių dalių nuputimo įrenginys.

# 6.3.18 Ardelių metalo lydinys turi būti su ≥27% Cr. Judamos ir nejudamos ardelės turi būti su horizontaliu oro padavimu.

# 6.3.19.Ardyno pagalba būtina užtikrinti pilnai automatizuotą biokuro masės transportavimą kūrykloje, kad biokuro masė būtų gerai žarstoma ir pilnai sudegtų.

# 6.3.20 Būtinas ardyno gebėjimas dirbti su įvairios šiluminės vertės ir įvairių rūšių biokuro mase ir tuo pačiu užtikrinti gerą sudegimą ir nesilydančią šlakų kokybę.

# 6.3.21 Ardynas, padalintas į atskiras sekcijas, kiekviena sekcija turi būti su pilnai sukomplektuotu mechanizmu. Ardynas suskirstytas į 3 autonomines kuro deginimo zonas:

# 6.3.21.1. Pirminis degimui reikalingas oras paduodamas atskirais ventiliatoriais su autonominėmis oro kiekio nustatymo sklendėmis į kiekvieną degimo zoną.

# 6.3.21.2. Antrinis degimui reikalingas oras pašildomas nuo pakuros paviršių. Kiekviena kūrykloje esanti antrinio oro padavimo anga turi turėti nepriklausomą oro padavimo reguliavimą.

# 6.13.21.3. Tretinis degimui reikalingas oras pašildomas nuo pakuros paviršių. Kiekviena kūrykloje esanti antrinio oro padavimo anga turi turėti nepriklausomą oro padavimo reguliavimą.

# 6.13.21.4. Turi būti atskira kiekvienos ardyno zonos ardelių judinimo pavara, užtikrinanti tolygų degančio kuro judėjimą, pilnai uždengus ardelius iki pilno kuro sudegimo ardyno gale.

# 6.13.21.5. Turi būti įrengtas kiekvienos ardyno zonos atskiras degimui reikalingo oro padavimo ventiliatorius.

# 6.3.22 Visas ardyno sekcijas kontroliuoti vietinio reguliatoriaus pagalba iš bendros Valdymo sistemos, bei jas eksploatuoti kintamu greičiu, pritaikytu pagal ketinamos kūrenti biomasės savybes ir kiekį.

# 6.3.23. Visi paleidimo ir reguliavimo įrengimai turi būti kūryklos išorėje, kas įgalintų atlikti eilinį techninį jų aptarnavimą dirbant pilnu pajėgumu.

# 6.3.24 Pakura privalo turėti automatizuotą pelenų šalinimą.

# 6.3.25. Pelenų šalinimui iš pakuros vidaus gali būti naudojami hidraulinės pastūmos mechanizmai.

# 6.3.26 Vandens slėgio, temperatūros reguliavimas katile turi būti automatinis visame našumo reguliavimo diapazone.

# 6.3.27 Pakuros vidaus temperatūros kontrolė turi būti vykdoma naudojant ≥ 3 matavimo taškus.

# 6.3.28. Katilui dirbant pilnu apkrovimu, išeinančių dūmų temperatūra už katilo - ne didesnė kaip 180°C.

# 6.3.29. Turi būti užtikrintas kaitrinių vamzdžių išorinių paviršių automatinis valymas. Katilo elementuose turi būti automatinė kaitrinių paviršių valymo nuo užsinešimo pelenais sistema (pneumatinė). Sistema turi užtikrinti biokuro katilo darbą nominalia galia ne mažiau kaip 8200 valandų per metus, neviršijant 180°C išeinančių dūmų temperatūros. Tiekėjas privalo pateikti valymo sistemos ir valymo procedūros aprašą.

# 6.3.30. Katile turi būti įrengta By-pass sistema, kuri sugebėtų palaikyti užduotą minimalią dūmų temperatūrą.

# 6.3.31.Katilas privalo turėti apsauginių vožtuvus, kurių tipas ir nustatymai turi būti parinkti pagal katilo gaminto nustatytus reikalavimus.

# 6.3.32 Kuro padavimas/dozavimas į degimo kamerą turi būti pilnai automatinis atsižvelgiant į reikiamą katilo apkrovą.

# 6.3.33.Kuro padavimas/dozavimas į degimo kamerą turi būti vykdomas iš kuro bunkerio.

# 6.3.34 Kuro padavimo bunkeryje turi būti įrengtas kuro drėgmės matuoklis.

# 6.3.35.Kuro bunkeryje turi būti numatytas kuro lygio matavimas, lazerinis matuoklis.

# 6.3.36 Kuro bunkeris turi būti tokio dydžio, kad sustojus transporteriams būtų užtikrintas nepertraukiamas katilo darbas nominaliu galingumu ne mažiau kaip 20 min.

# 6.3.37 Kuro bunkeris turi būti aprūpintas automatine aušinimo sistema (vandens purkštukai).

# 6.3.38 Į bendrą komplektaciją turi įeiti ir visi pagalbiniai įrenginiai, kurie reikalingi vykdyti nepertraukiamą katilo darbą (ventiliatoriai, matavimo prietaisai ir kita).

# 6.3.39. Į projektą tiekėjas privalo įtraukti visas priemones, kurių dėka būtų galima užtikrinti viso katilo ir vamzdyno apsaugą nuo per didelės vibracijos, kurią gali sukelti dujų srautas ir kuri gali sutrumpinti bet kurios katilo dalies ar vamzdyno tarnavimo laiką arba sukelti ribines vertes viršijantį triukšmą.

# 6.3.40. Jei po pradinio paleidimo paaiškėja vibracijos mažinimo būtinybė, atsakomybė už tai tenka Tiekėjui, kuris, prieš katilo bandymą perdavimui, privalo imtis atitinkamų veiksmų vibracijai sumažinti.

# 6.3.41 Kartu su katilu turi būti pateikiami konstrukciniai brėžiniai su specifikacijomis, galiojantys metalų sertifikatai (cheminė sudėtis, mechaninės savybės, terminis apdirbimas ir kt.), hidraulinio bandymo aktai, katilo korpuso atsparumo bandymo rezultatai, suvirinimo sujungimų kontrolės dokumentacija.

### 6.3.42 turi būti numatyta vaizdo stebėjimo kamera, kurios pagalba būtų galima aiškiai stebėti degimo procesą.

### 6.3.43 Pakura turi turėti degimui skirto oro pašildytuvą. Siekiant išlaikyti minimalius technologinės įrangos gabaritus, oro pašildytuvas turėtų būti vandeninis – oro šildymui naudojamas karštas vanduo.

### 6.3.44 Į bendrą komplektaciją turi įeiti ir visi pagalbiniai įrenginiai, kurie reikalingi vykdyti nepertraukiamą katilo darbą (ventiliatoriai, matavimo prietaisai ir kita).

## Dūmų valymo sistema:

### Siekiant užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus, prieš dūmų kondensacinį ekonomaizerį turi būti numatyti dūmų valymo įrenginiai, kurie skirti pašalinti kietąsias daleles iš dūmų. Tam turi būti naudojami multiciklonai ir maišeliniai filtrai.

### Maišeliniam filtrui turi būti numatyta “by-pass“ funkcija – katilo paleidimo metu.

### Pelenų šalinimas iš dūmų valymo įrenginių turi būti automatizuotas.

### Pelenai iš dūmų valymo įrenginių gali būti kaupiami bendrame pelenų konteineryje.

### Dūmų valymo sistema turi užtikrinti leistinus į aplinkos orą išmetamų teršalų dydžius, nustatytus Lietuvos Respubllikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 “Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“.

6.5. Kondensacinis dūmų ekonomaizeris:

6.5.1. Tiekėjas turi įrengti kondensacinį dūmų ekonomaizerį.

6.5.2. Ekonomaizerio išpildymas:

6.5.2.1. Kondensacinis ekonomaizeris turi būti netiesioginio kontakto tipo, kai termofikatas teka vidine ekonomaizerio dalimi, o dūmų srautas – išorine dalimi, užtikrinant šilumos perdavimą be tiesioginio terpių kontakto.

6.5.2.2.Kondensato talpose turi būti įrengta: priemonės apsaugančios nuo kondensato pertekliaus, talpų papildymo, drenavimo priemonės ir kitos priemonės užtikrinančios tinkamą įrenginio darbą.

6.5.2.3. Kondensato išpurškimui naudojami kondensato siurbliai, kurie turi dirbti pagal slėgio palaikymą į purkštukus.

6.5.2.4. Siekiant užtikrinti įrenginio ilgaamžiškumą, ekonomaizeris ir visi paviršiai besiliečiantys su agresyviomis terpėmis privalo būti pagaminti iš medžiagų, atsparių korozijai, dūmų ir kondensato poveikiui. Naudoti rūgštims atsparų plieną AISI 316L arba lygiavertį.

6.5.2.5. Įrenginyje turi būti numatytos kondensato ir dūmų mėginių paėmimo vietos.

6.5.2.6. Įrenginys turi būti aprūpintas visais reikalingais matavimo prietaisais (temperatūros, slėgio, pH ir kita), kurie leistų stebėti ir valdyti įrenginį.

6.5.2.7. Jeigu reikia, kondensato valymui nuo kietųjų dalelių ir kitų teršalų suprojektuoti valymo įrenginius, po kurių nuotekose esančių teršalų koncentracijos atitiktų LR teisės aktų reikalavimus.

6.5.2.8. Ekonomaizeris turi būti atsparus užsikišimui kietomis dalelėmis, esančiomis dūmuose. Jeigu reikia, to užtikrinimui turi būti numatyta šilumos mainų paviršių automatinė valymo sistema.

6.5.2.9. Kondensato pH išlyginimui suprojektuoti neutralizavimo įrenginį. Išleidžiamo į kanalizaciją kondensato pH turi atitikti 6,5–8,5 normą.

6.5.3. Ekonomaizeriui turi būti numatytos dūmų ir termofikato apėjimo linijos su visa reikalinga armatūra.

6.6. Biokuro tiekimo sistema:

6.6.1. Nauja biokuro transportavimo sistema turi veikti automatiškai ir tiekti biokurą į tarpinį kuro bunkerį priklausomai nuo katilo apkrovimo ir kuro lygio bunkeryje.

6.6.2. Visa mechanizuota biokuro tiekimo į pakurą sistema turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad veiktų patikimai, o esant sistemos ar kurio nors iš sistemos elementų gedimui, visus remonto darbus būtų galima atlikti per kiek galima trumpesnį laiką.

6.6.3. Kuro padavimas atliekamas grandiklinio transporterio pagalba.

6.6.4. Kuro padavimo sistemos hidraulinės stotelės nominalus darbo slėgis turi būti iki 70% hidrostotelių maksimalaus darbo slėgio, t. y. turėti 30% slėgio atsargos.

6.6.5. Kuro transporteriai:

6.6.5.1.Transporteriai turi būti grandiklinio tipo. Transporteris turi būti projektuojamas nuo esamo veikiančio biokuro katilo. Projektuojamas ir įrengiamas taip, kad galima būtų užmaitinti abu katilus iškart arba po vieną atskirai.

6.6.5.2. Kuro transporterio grandinė turi būti M112-B-122 Premium arba lygiavertė. Grandinei reikalingas ATEST sertifikatas arba lygiavertis. Grandinė privalo atlaikyti minimalią traukimo jėgą 210 kN

6.6.5.3. Transporterių našumas turi tenkinti pakuros kuro poreikius visuose darbo režimuose;

6.6.5.4. Transporterių aptarnavimui per visą transporterio ilgį turi būti numatyti nuimami transporterio dangčiai ir, jeigu reikia, per visą jų ilgį turi būti numatytos aptarnavimo aikštelės;

6.6.5.5. Transporterių galuose numatyti aptarnavimo liukus su greito atidarymo funkcija;

6.6.5.6. Per visą transporterių ilgį, kur yra atidaromi transporterio liukai arba atviras transporterio vidus, turi būti numatyti apsauginiai avarinio stabdymo trosai.

6.6.5.7. Visi įrengiami transporteriai privalo turėti geras aptarnavimo galimybes, kurios leistų atlikti transporterių aptarnavimą visame jų ilgyje ir aukštyje. Transporteriuose turi būti įrengti aptarnavimo liukai, aptarnavimo aikštelės, kurios leis atlikti pilną transporterių judančių dalių ir motoreduktorių aptarnavimą.

6.7. Pelenų šalinimo sistema:

6.7.1. Suprojektuoti ir įrengti automatizuotą pelenų šalinimą iš pakuros ir dūmų valymo nuo kietųjų dalelių sistemos į standartinį uždarą konteinerį.

6.7.2. Pelenų šalinimo sistemos hidraulinės stotelės nominalus darbo slėgis turi būti iki 70% hidrostotelių maksimalaus darbo slėgio, t. y. turėti 30% slėgio atsargos.

6.7.3. Pelenų transporterio grandinė turi būti M80-B-80 Premium arba lygiavertė. Pelenų transporterio grandinei reikalingas ATEST sertifikatas arba lygiavertis. Pelenų transporterio grandinė privalo atlaikyti minimalią traukimo jėgą - 135kN.

6.7.4. Pelenai turi būti šalinami sausuoju būdu.

6.7.5. Pelenų šalinimo sistema turi būti tokia, kad pastate ir katilo patalpoje nedulkėtų

6.7.6. Lakiųjų pelenų surinkimo ir šalinimo sistema turi būti sandari ir nepralaidi dujoms.

6.7.7. Pelenų grandikliniai transporteriai:

6.7.7.1. Transporterių našumas turi tenkinti pakuros pelenų šalinimo poreikius visuose darbo režimuose;

6.7.7.2. Transporterių aptarnavimui per visą transporterio ilgį turi būti numatyti nuimami transporterio dangčiai ir, jeigu reikia, per visą jų ilgį turi būti numatytos aptarnavimo aikštelės;

6.7.7.3. Transporterių galuose numatyti aptarnavimo liukus su greito atidarymo funkcija.

6.7.7.4. Per visą transporterių ilgį, kur yra atidaromi transporterio liukai, turi būti numatyti apsauginiai avarinio stabdymo trosai.

6.7.8. Visi įrengiami transporteriai privalo turėti geras aptarnavimo galimybes, kurios leistų atlikti transporterių aptarnavimą visame jų ilgyje ir aukštyje. Transporteriuose turi būti įrengti aptarnavimo liukai, aptarnavimo aikštelės, kurios leis atlikti pilną transporterių judančių dalių ir motoreduktorių aptarnavimą.

6.7.9. Pakuroje ir dūmų valymo įrenginiuose susidarantys pelenai gali būti transportuojami į vieną bendrą pelenų konteinerį.

6.7.10. Pelenų konteineris:

6.7.10.1. Konteinerio tipas – ant sunkvežimio užtraukiamas konteineris.

6.7.10.2. Užkabinimo kilpos aukštis nuo pagrindo  -  1570 mm. Konteineris transportuojamas sunkvežimiais su keliamojo kablio („hook lift“) sistemomis.

6.7.10.3. Konteinerio techniniai duomenys:

| Produkto tipas | Pelenai, susidarę deginant medienos produktus (skiedras, pjuvenas, durpes žievę) |
| --- | --- |
| Transportuojamo produkto maksimalūs matmenys, mm | 10x10x5 |
| Maksimalus produkto svoris, kg | 7000 |
| Maksimali produkto temperatūra, C° | 80 |
| Maksimali produkto drėgmė, % | 68 |
| Motoreduktoriai | NORD SK3282ABG-80/S4 arba lygiaverčiai |
| Išėjimo greitis, aps./min. | 30 |
| Sąnaudos, kW | 0,55 |
| Įtampa, V | 380 |
| Dažnis, Hz | 50 |

6.7.10.4. Konteinerio matmenys

| Aukštis, mm | 1900 |
| --- | --- |
| Plotis,mm | 2200 |
| Ilgis, mm | 5020 |
| Tūris, m3 | 10 |
| Svoris, kg; | 2300 |

6.7.10.5. Konteinerio komplektacija (1 paveikslėlis):

6.7.10.5.1. Uždaras korpusas (žr.: poz. 1; 1 pav.);

6.7.10.5.2. Galiniai vartai (žr.: poz. 2;1 pav.);

6.7.10.5.3. Tikrinimo durys (žr.: poz. 3; 1 pav.);

6.7.10.5.4. Pelenų įleidimo anga (žr.: poz. 4; 1 pav.);

6.7. 10.5.5. Transportavimo sraigtai (žr.: poz. 5; 1 pav.);

6.7.10.5.6. Pavarų varikliai (žr.: poz. 6; 1 pav.);

6.7.10.5.7. Vėdinimo liukas (žr.: poz. 7; 1 pav.).

6.7.11. Skersinis kabliui užkabinti yra konteinerio priekyje (žr.: poz.1, 2 pav.).

6.7.12. Transportavimo sraigtai užtikrina tolygų pelenų paskirstymą visame konteinerio tūryje.

6.8. Dūmtraukis ir dūmtakis:

6.8.1. Dūmai turės būti nuvedami į esamą mūrinį dūmtraukį.

6.8.2. Dūmų kanalo skerspjūvio plotas turi būti numatytas atsižvelgiant į šildymo sezonu esantį didžiausią galios našumą, bei įvertinus dūmsiurbių našumus.

6.8.3. Dūmtakis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno.

6.9. Dūmsiurbiai:

6.9.1. Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

6.9.2. Numatyti dūmsiurbį su dažnio keitikliu.

6.9.3. Numatyti dūmų recirkuliacijos siurblį, antriniam dūmų panaudojimui degimo kameroje.

6.9.4. Parenkant pūtimo ir traukos įrenginius, atsargos koeficientus reikia nustatyti pagal slėgį ir našumą.

6.9.5. Traukos ir pūtimo ventiliatoriai turi būti pritaikyti veikti esant maksimaliam dūmų kiekiui, prilygstančiam nominaliai apkrovai su 20% apkrovos priedu (atsarga) deginant garantinį kurą, kad pakuroje, katile ir degimo produktų sistemoje visomis eksploatacijos sąlygomis būtų užtikrintas pakankamas vakuumo-slėgio palaikymas.

6.9.6. Kiekvienam dūmsiurbiui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, numatyti po vieną atskirą dažnio keitiklį, rezerviniams įrenginiams turi būti numatomas atskiras dažnio keitiklis.

6.9.7. Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

6.9.8. Visi varikliai turi būti pateikti ne mažesnės kaip IE3 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

6.9.9. Elektros varikliai nuo 30 kW ir didesnės galios privalo būti numatyti su PTC davikliais. Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti numatyti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

6.9.10. Variklių galia turi būti 10% didesnė nei prijunginio maksimali galia.

6.9.11. Dūmsiurbiai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

6.9.12. Dažnio keitiklių reguliuojami varikliai turi būti su termistoriais.

6.9.13. Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo.

6.9.14. Dūmsiurbių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus.

6.9.15. Numatyti ir įrengti elektros generatorių (uždaro tipo, SDMO arba lygiavertį) galintį užtikrinti elektros tiekimą, veikiantiems technologiniams įrenginiams – katilo avarinio stabdymo atveju.

6.10.  Siurbliai:

6.10.1. Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

6.10.2. Siurbliai turi būti parinkti vandens debitui ir slėgio skirtumui sistemoje, kad būtų užtikrintas projektinis šilumos perdavimas.

6.10.3. Kiekvienam siurbliui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, numatyti po vieną atskirą dažnio keitiklį, rezerviniams įrenginiams turi būti numatomas atskiras dažnio keitiklis.

6.10.4. Siurblių įėjimo ir išėjimo vamzdžiai turi būti  su uždarymo vožtuvais ir kompensatoriais, manometrais, nuorinimo ir drenažo ventiliais. Papildomai siurblio slėgio pusėje turi būti įrengtas atbulinis vožtuvas. Privaloma apsauga nuo perkrovimo.

6.10.5. Siurbliai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas. Siurbliai turi būti tos pačios markės.

6.10.6. Pasirenkant siurblių elektros variklius, užtikrinti, kad srovė, režimas ir sukimosi momentų charakteristikos atitiktų apkrovos charakteristikas. Variklio galia turi būti 10% didesnė už reikalaujamą maksimalią hidraulinę galią, kad padengtų našumo kritimą dėl susidėvėjimo.

6.10.7. Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

6.10.8. Visi varikliai turi būti pateikti ne mažesnės kaip IE3 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

6.10.9. Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

6.10.10. Elektros varikliai nuo 30 kW ir didesnės galios privalo būti numatyti su PTC davikliais. Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti numatyti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

6.10.11 Siurbliai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

6.10.12. Dažnio keitiklių reguliuojami varikliai turi būti su termistoriais.

6.10.13. Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo.

6.10.14. Siurblių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus;

6.10.15. Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

6.10.16.  Užsakovas šiuo metu naudoja “Wilo” siurblius. Projektuojant ir atliekant montavimo darbus naudojami siurbliai, siekiant išlaikyti technologinių katilinės įrenginių tipų vientisumą, turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu ir Tiekėjo kaštais keičiami kitais siurbliais, jeigu Užsakovo netenkina Tiekėjo parinkti siurbliai.

6.11. Suspausto oro sistema:

6.11.1. Katilinėje turi būti įrengta suspausto oro sistema, kuri užtikrins kokybišką ir nepertraukiamą suspausto oro tiekimą technologinei įrangai.

6.11.2. Įrengiant sistemą ir siekiant užtikrinti kokybišką visos technologinės įrangos aptarnavimą, turi būti įrengti suspausto oro taškai įrankių prijungimui (prijungimo taškas su uždaromąja sklende) prie:

6.11.2.1. Kuro ūkio įrenginių;

6.11.2.2. Dūmų valymo įrenginių;

6.11.2.3. Pelenų šalinimo įrenginių;

6.11.2.4. Dūmsiurbių;

6.11.2.5. Pakuros ir katilo;

6.11.3. Suspausto oro sistemos našumas bei resyverio tūris paskaičiuojami projektavimo metu, pagal konkrečios įrangos poreikius. Projekte turi būti pateiktas suspausto oro vartotojų sąrašas su reikalingais poreikiais, periodiškumu bei reikalingais parametrais (išvalymo laipsnis, slėgis, kiekis, periodiškumas).

6.11.4. Sistemos slėgis ne mažiau kaip 8 bar su 15% slėgio ir našumo atsarga.

6.11.5. Sistema turi būti pritaikyta dirbti atsižvelgiant į galimas aplinkos sąlygas įrengimo vietoje: temperatūra, dulkėtumas, drėgmė ir kita.

6.11.6 Katilinėje turi būti įrengiamas vienas kompresorių komplektas ne mažiau nei 0,37 m3/min srauto prie 10 bar.

6.11.6.1. sraigtinis oro kompresorius „Kaeser“ su sausintuvu. Užsakovas šiuo metu naudoja „Kaeser“ oro kompresorius su sausintuvais. Projektuojant ir atliekant montavimo darbus naudojami oro kompresoriai, siekiant išlaikyti technologinių katilinės įrenginių tipų vientisumą, turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu ir Tiekėjo kaštais keičiami kitais oro kompresoriais, jeigu Užsakovo netenkina Tiekėjo parinkti oro kompresoriai.

6.11.6.2. jeigu diegiami du mažesni oro kompresoriai turi būti numatytas ARĮ tarp kompresorių;

6.11.6.3. resyveris; sausintuvas taip pat privalo būti numatytas.

6.11.6.4. tepalo separatorius, oro valymo filtras ir sausintuvas.

6.11.7. Filtrai turi būti keičiami ir utilizuojami pagal LR galiojančias normas.

6.11.8. Resyverio tarnavimo laikas ne mažiau kaip 200 000 valandų.

6.12. Dūmų kanalai:

6.12.1 Dūmų kanalai gaminami iš anglinio lakštinio plieno, plieno markė ne žemesnė kaip S235JR, sienelės storis ≥3mm. Dūmų kanalai, kuriuose teka drėgni dūmai (pvz. po kondensacinių ekonomaizerių), turi būti pagaminti iš atsparaus korozijai ir rūgštiniam poveikiui sertifikuoto nerūdijančio plieno. Plienas AISI 316L (Pl. Nr.1.4404) arba aukštesnės klasės, sienelės storis ≥2mm. Geometrinė dūmų kanalo forma parenkama stačiakampė, kvadratinė arba apskritimo formos projektavimo eigoje ir suderinama su Perkančiuoju subjektu. Dūmų kanalai įrengiami su nuolydžiais. Žemiausiuose jo taškuose turi būti įrengtos priemonės periodiniam susidariusio kondensato išleidimui;

6.12.2. Dūmų kanaluose turi būti įrengtos greitai atidaromos ir uždaromos angos (su liukais) patogiam dūmų kanalų aptarnavimui (apžiūroms ir valymui), patikimai sandarinama.

6.12.3. Dūmų kanalų aptarnavimui bei priėjimui prie įrengtų kontrolinių dūmų paėmimo taškų ir dūmų užsklandų, turi būti įrengtos aikštelės, laiptai ir/ar lipynės.

6.12.4. Dūmų kanalai turi būti izoliuoti ir apskardinti vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais.

6.12.5. Dūmų kanaluose turi būti įrengtos elektrifikuotos degimo produktų užsklandos, turinčios padėties indikaciją, su rankinio – mechaninio valdymo galimybe vietoje.

6.12.6.Dūmų kanalai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad juose nesikauptų pelenai, kondensatas ir izoliuojami akmens vata. Apsauginis izoliacijos dengiamasis sluoksnis iš alumcinko, cinkuotos arba dažytos skardos.

6.12.7. Dangčių ir liukų izoliacijos konstrukcija – daugkartinio panaudojimo, išardoma ir surenkama.

6.12.8. Turi būti numatytos dūmų kanalų vibracijų kompensavimo priemonės.

6.12.9 Dūmų kanalams turi būti numatytos laikančios konstrukcijos ir, ten kur būtina (prie matavimo prietaisų, kontrolinių matavimų taškų, mėginių paėmimo taškų, užsklandų ir aptarnavimo liukų), aptarnavimo aikštelės su laiptais ir turėklais. Teršalų emisijos į atmosferą kontrolei įrengti mėginių paėmimo taškus kaip tai numato galiojančios taisyklės.

6.13. Vamzdynai ir fasoninės dalys:

6.13.1. Vamzdynai turi būti parenkami atsižvelgiant į terpių greičius. Triukšmas ir slėgio nuostoliai neturi viršyti leidžiamų reikšmių.

6.13.2. Termofikacinio vandens vamzdynai turi būti su izoliacija ir danga. Paviršiaus temperatūra neturi viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. Danga turi būti iš pakankamo mechaninio tvirtumo cinkuotos arba alumcinko skardos lakštų. Flanšinių jungčių, armatūros ir periodiškai kontroliuojamų vamzdynų ruožų izoliacija turi būti lengvai ir greitai nuimama (surenkamos konstrukcijos).

6.13.3. Šilumos izoliacijai būtina naudoti nedegias ir nelakias medžiagas, nesukeliančias vamzdyno korozijos. Izoliacinėse medžiagose negali būti asbesto.

6.13.4. Po nudažymo ir izoliavimo darbų vamzdynui turi būti atliktas spalvinis vamzdynų žymėjimas.

6.13.5. Visi vamzdynai turi būti išdėstyti racionaliai: turi būti užtikrintas reikalingas aukštis ir tarpai, pakankami techniniam saugumui, eksploatavimo palengvinimui, tikrinimui, techniniam aptarnavimui ir išmontavimui. Vamzdynams turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai. Vamzdynai turi turėti visą reikalingą armatūrą, kad esant reikalui būtų galima atjungti atskirus vamzdynų ruožus, reikalingus remonto darbams atlikti.

6.13.6. Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir šiluminės apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamintojo įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai (pvz., vamzdžio tiesaus ruožo atstumas iki srauto jutiklio ir po jo, pakankamas vamzdžio ruožas korektiškam vandens, dūmų temperatūros matavimui po pamaišymo ir t.t).

6.13.7. Dengiant vamzdynus antikorozinėmis medžiagomis, Tiekėjas turi pateikti antikorozinio dažymo sistemą, pagal kurią bus atliekamas antikorozinis vamzdynų ir metalinių konstrukcijų padengimas, vesti atitinkamą registraciją ir dokumentaciją, kuri galėtų įrodyti, jog atskiri darbai ir visas dažymas atitinka procedūras.

6.13.8. Rekonstruojami ir naujai projektuojami vamzdynai turi būti suprojektuoti ir pagaminti laikantis galiojančių standartų, normatyvų bei direktyvų reikalavimų.

6.13.9. Vamzdynų ištuštinimui, turi būti numatyta armatūra žemiausiuose vamzdynų vietose.

6.13.10. Vamzdynų nuorinimui turi būti numatyti automatiniai nuorinimo vožtuvai, įrengti aukščiausiuose vamzdynų taškuose. Prieš automatinius nuorinimo vožtuvus turi būti įrengta armatūra greitam vožtuvų atjungimui, jiems sugedus. Taip pat turi būti patogus jų aptarnavimus.

## 6.13.11. Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti manometrai. Manometrai komplektuojami su nuorinimo, atjungimo (nunulinimo) čiaupais. Čiaupo tipą derinti su Perkančiuoju subjektu.

## 6.13.12. Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti ir įrengti termometrai bei kita įranga terpės parametrų stebėjimui.

## 6.13.13. Termofikacinio vandens vamzdynai turi atitikti LST EN10217-2 standartą, plienas P235GH arba aukštesnės markės.

## 6.13.14. Jeigu technologija ar teisės aktai reikalauja, būtina naudoti besiūlius plieno vamzdžius, atitinkančius LST EN10216-2 standartą.

## 6.13.15. Vamzdyno fasoninės dalys turi atitikti LST EN10253 standartą, plienas kaip ir tiesių vamzdžių.

## 6.13.16. Termofikacinio vandens vamzdynas turi būti izoliuojamas armuotais akmens vatos dembliais ir apskardinamas alumcinko (arba analogiškais) skardos lakštais.

## 6.13.17. Vandentiekio vamzdžiai projektuojami iš cinkuoto plieno vamzdžių. Cinkuotų vamzdžių jungimas galimas tik movinis.

## 6.13.18. Vandentiekio vamzdžiai turi būti izoliuojami antikondensacine izoliacija.

## Uždarymo ir reguliavimo armatūra:

## Armatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į rekomenduotinus tekančio fluido greičius ir neturi sukelti nepriimtino triukšmo bei neleistinų (viršijančių gamintojo rekomenduotinus) slėgio nuostolių.

## Rutulinės sklendės termofikacinio vandens vamzdyne turi būti flanšinės arba privirinamos. Didesnio kaip DN150 skersmens sklendės turi būti su rankiniais reduktoriais, o reikalaujant automatinio darbo režimo – su elektros pavaromis. Rutulinės sklendės rutulio medžiaga - nerūdijantis ar dar aukštesnės kokybės plienas. Rutulinės sklendės korpuso medžiaga - plienas ar aukštesnės kokybės medžiaga.

## Elektrifikuotų sklendžių ir reguliuojančių vožtuvų valdymas – vietinis iš valdymo pultelio šalia pavaros, distancinis iš valdymo spintos operatoriaus panelės, iš Valdymo sistemos katilinės operatorinėje ir iš centrinio valdymo pulto sistemos.

## Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti visi technologiniai parametrai taip, kad reguliuojantiems vožtuvams dirbant jų pralaidumo diapazone nuo 10% iki 90%, būtų užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų valdymas visame Įrangos apkrovimų diapazone.

## Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai veikianti, kokybiška, nesusidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai paskirčiai. Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti su flanšiniais pajungimais arba privirinama, išskyrus armatūrą, atjungiančią manometrus, slėgio jutiklius ar kitus automatikos prietaisus.

## Uždaromoji armatūra termofikacinio vandens trakte turi būti naudojama tik rutulinė armatūra. Kito tipo armatūros naudojimas galimas tik suderinus su Perkančiuoju subjektu. Draudžiama parinkti ir montuoti tarpflanšinę peteliškės tipo uždaromąją ir reguliuojamąją armatūrą;

## Visa armatūra turi būti sertifikuota.

## Jutiklių, signalų keitiklių, indikatorių, naudojamų slėgio, lygio ir temperatūros matavimams armatūra (gilzės ir pan.) turi būti instaliuotos ten, kur tai reikalinga efektyviam ir saugiam technologinio proceso monitoringui bei valdymui. Slėgio jutikliai ir manometrai turi būti su vožtuvu (trieigiu čiaupu) kuris leistų nudrenuoti, prapūsti ir uždaryti (tipą derinti su Perkančiuoju subjektu). Temperatūros jutikliai ir termometrai turi būti su gilzėmis iš nerūdijančio plieno (AISI 316L arba jam lygiaverčio), kurios prie vamzdžių bei parinktų įrenginių tvirtinamos flanšais, įsukant arba įvirinant. Temperatūros jutikliai turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo jutiklio, norint išsukti jutiklį iš gilzės. Jutiklio ir gilzės sriegis G1/2“.

## Kėlimo priemonės:

## Suprojektuoti ir įrengti reikiamas stacionarias inventorines kėlimo priemones įrangai reikalaujančiai periodinio aptarnavimo. Kėlimo įrenginiai gali būti nestacionarūs, tačiau projektavimo metu turi būti numatytos kėlimo įrenginių (gervės ir pan.) tvirtinimo vietos jas pakabinant ar pastatant ant grindų.

## Turi būti numatytos stacionarios dangčių, liukų nukėlimo priemonės ant sijų, naudojant rankinio valdymo tales ar kitokias rankinio valdymo takelažines priemones.

## Aptarnavimo aikštelės ir metalo konstrukcijos:

## Aptarnavimo aikštelės turi būti projektuojamos vadovaujantis LST EN14122 standartu.

## Projektavimo metu turi būti numatytos visos reikiamos įrenginių aptarnavimui aikštelės, laiptai ir lipynės, užtikrinančios darbų saugą, vykdant įrenginių aptarnavimą ir kasdienę priežiūrą.

## Užlipimui ant aptarnavimo aikštelės pageidautina numatyti laiptus, kopėčias projektuoti tik išskirtiniais atvejais. Apsaugai nuo kritimo, užlipimo vietoje, aikštelių turėklai turi būti numatyti su savaime užsidarančiais varteliais.

## Aikštelių, laiptų, lipynių konstrukcijose turi būti naudojami sertifikuoti profiliniai metalo gaminiai (sijos, loviniai profiliai, kampuočiai, įvairaus profilio strypai ir kt.). Turėklams turi būti panaudoti sertifikuoti kvadratinio, stačiakampio ar apvalaus profilio vamzdžiai.

## Aikštelių, laiptų denginiai turi būti pagaminti iš ažūrinių metalo gaminių.

## Aikštelių kraštuose turi būti įrengtos priemonės, apsaugančios žmones nuo galinčių atsitiktinai kristi daiktų, įrankių ar kt. – įrengtos ne žemesnės nei 150 mm aukščio plieninės juostos/borteliai.Konkretūs sprendimai turi būti numatyti projektavimo eigoje ir suderinti su Perkančiuoju subjektu.

## Įrangos eksploatavimui turi būti įrengti greito atidarymo apžiūrų-aptarnavimo liukai ir dangčiai, stacionariai įrengtos dangčių nukėlimo priemonės ir aptarnavimo aikštelės, laiptai ir lipynės patogiam ir greitam Įrangos aptarnavimui.

## Dažymas turi būti atliekamas taip, kad atitiktų nurodytą atmosferos koroziškumo kategoriją ir patvarumo klasę. Koroziškumo kategorija ir patvarumo klasė nustatoma projektavimo darbų metu.

## Aikštelių ir metalo konstrukcijų dažymo spalva – RAL 7047.

## Turėklų dažymo spalva – RAL 1003.

## Lauke esančios metalo konstrukcijos turi būti apdirbtos karšto cinkavimo būdu.

# VII. GARANTINIAI TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS PARAMETRAI

## Numatomi pagrindiniai biokuro katilinės garantiniai parametrai, pagal šiame dokumente nurodytą SM3 kurą, pateikiami lentelėse žemiau:

| Energetiniai rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil Nr. | Garantinio rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Katilas |  |  |  |
| 1 | Projektinė katilo šiluminė galia (pagal apskaitos prietaisą už kurą deginančio įrenginio) | MW | 1,5 |
| 2 | Katilo darbo diapazonas (apkrovimo reguliavimo ribos) | % | 20 ÷ 100 |
| 3 | Katilo NVK dirbant maksimaliu apkrovimu ir esant maksimaliai darbinei temperatūrai (be ekonomaizerio) | % | ≥ 87 |
| 4 | Katilo darbinė temperatūra kuri turi būti išlaikoma per visą apkrovimo diapazoną, Ts | °C | 105 |
| 5 | Katilo darbinis slėgis kuris turi būti išlaikomas per visą apkrovimo diapazoną, Ps | bar | 6 |
| Pakura |  |  |  |
| 6 | Pakuros ardyno šiluminis įtempimas | KW/m2 | ≤ 240 |
| 7 | Pakuros šiluminis įtempimas | KW/m3 | ≤ 220 |
| 8. | Pakuros mūras ir šamotinės plytos (darbinė plytų ir mūro temperatūra ne mažesnė) | °C | ≥1430 |
| Dūmų kondensacinis ekonomaizeris |  |  |  |
| 9 | Dūmų kondensacinio ekonomaizerio generuojama šiluminė galia, kai: - Katilas dirba nominaliu apkrovimu; - Kuro drėgmė, W = 50 %; - O2 kiekis sausuose dūmuose - 6 %; Grįžtančio termofikacinio vandens temperatūra – 41 °C. | MW | ≥ 0,3 |
| 10 | Dūmų temperatūra už kondensacinio ekonomaizerio | °C | ≤ 35 |
| Temperatūros ir slėgiai |  |  |  |
| 11 | Tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra T1 – minimali dirbant biokuro katilui | °C | 95 |
| 12 | Tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra T1 – maksimali dirbant biokuro katilui | °C | 105 |
| 13 | Termofikacinio vandens slėgis – minimalus (P2) | bar | 2,0 |
| 14 | Termofikacinio vandens slėgis – maksimalus (P1) | bar | 5,0 |

| Aplinkosauginiai rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil Nr. | Garantinio rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| 1 | NOx (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas už katilo visame darbo diapazone. | mg/Nm³ | ≤ 500 |
| 2 | Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas už katilo dūmų valymo įrenginių prieš dūmtraukį | mg/Nm³ | ≤ 30 |

## Garantinius emisijų į atmosferą bandymus turės atlikti nepriklausoma sertifikuota institucija, jų išlaidas turės apmokėti Tiekėjas.

## Jeigu emisijos į atmosferą ir/ar pasiekiama šiluminė galia neatitiktų deklaruotos, Tiekėjas  nustato priežastis ir jas šalina savo sąskaita.

## Tiekėjas privalės apmokėti naujų garantinių parametrų matavimų išlaidas tol, kol bus pašalintos tai lemiančios priežastys, o įrenginiai atitiks iškeltus reikalavimus.

## Jeigu bus nustatyta, kad iškeliami parametrai nepasiekiami dėl neefektyvių įrenginių ar jų konstrukcijos, Tiekėjas savo lėšomis privalės pakeisti įrenginius naujais, gebančiais pasiekti deklaruotus rodiklius bei atlyginti Perkančiajam subjektui dėl to patirtus nuostolius.

# VIII. REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS

# 8.1. Tiekėjas bus atsakingas už elektros energijos tiekimo tinklo katilinėje projektavimo, modernizavimo, statybos / montavimo darbus.

# 8.2. Technologinių procesų kontrolės ir valdymo įrenginių techniniai reikalavimai:

# 8.2.1. Slėgio matavimo keitikliai:

# 8.2.1.1. skirti naudoti su skysčiais, oru, alyva, dujomis ir kt.;

# 8.2.1.2. darbinė aplinkos temperatūra -40..+80°C;

# 8.2.1.3. temperatūros kompensacija nemažesnių ribų kaip -25…+80°C;

# 8.2.1.4. drėgnis iki 100%;

# 8.2.1.5. paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;

# 8.2.1.6. maitinimo įtampa 24VDC;

# 8.2.1.7. išėjimo signalas 4...20 mA;

# 8.2.1.8. apsaugos klasė nemažiau IP54;

# 8.2.1.9.matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį;nulinio taško ir viršutinės ribos nustatymo (derinimo) funkcija;

# 8.2.1.10. visi slėgio matavimo keitikliai turi būti to paties gamintojo;

# 8.2.1.11. pajungimas į procesą per „manometrinį“ kranelį. Keitiklio ir kranelio sriegiai G1/2“.

# 8.2.2. Slėgio skirtumo matavimo keitikliai traukai matuoti:

# 8.2.2.1. turi atlaikyti slėgius, siekiančius 150 % nuo maksimalios vardinės reikšmės;

# 8.2.2.2. slėgio skirtumo jutiklis privalo būti atsparus pilnam matuojamo parametro maksimaliam slėgiui, kai vienas proceso prijungimas yra uždarytas;

# 8.2.2.3. darbinė aplinkos temperatūra -40..+80°C;

# 8.2.2.4. paklaida ne daugiau ±0,1% per nustatytą matavimo ribą;

# 8.2.2.5. prietaiso matavimo diapazono mažinimo galimybės ne mažesnė nei 1 : 100;

# 8.2.2.6. maitinimo įtampa 24VDC;

# 8.2.2.7. išėjimo signalas 4...20 mA;

# 8.2.2.8. apsaugos klasė ne mažiau IP54;

# 8.2.2.9. matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį;

# 8.2.2.10 visi slėgio skirtumo keitikliai turi būti to paties gamintojo.

# 8.2.3. Temperatūros jutikliai:

# 8.2.3.1. konstrukcija: varžinis termometras su sroviniu 4÷20 mA keitikliu. Keitiklis turi būti sumontuotas temperatūros jutiklio korpuse (galvutėje);

# 8.2.3.2. varžinis termometras į termofikato vamzdyną turi būti statomas su gilze. Termometras turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo termometro, norint išsukti termometrą iš gilzės;

# 8.2.3.3 termometrai turi būti ištraukiami iš korpuso;

# 8.2.3.4. termoporos jutiklis privalo atitikti šiuos standartus: IEC 584-1 (1995), IEC 584-2 (1982) su IEC 584-2 AMD 1 (1989), IEC 584-1 (1995);

# 8.2.3.5. atsparumas mechaninėms vibracijoms pagal IEC 485 standartą;

# 8.2.3.6. varžinio jutiklio tikslumas privalo atitikti DIN A reikalavimus;

# 8.2.3.7. varžinio jutiklio tipas Pt100, pajungimo schema – trilaidė arba keturlaidė;

# 8.2.3.8. maitinimo įtampa 24VDC;

# 8.2.3.9. apsaugos klasė ne mažiau kaip IP54.

# 8.2.4. Rodantys manometrai:

# 8.2.4.1. universalus spyruoklinis Burdono vamzdelio manometras vandeniui nepralaidžiame korpuse;

# 8.2.4.2. dalys, besiliečiančios su matavimo terpe, turi būti iš nerūdijančio plieno arba turėti atskyrimo membraną;

# 8.2.4.3. tikslumo klasė 1%;

# 8.2.4.4. manometras turi atlaikyti faktinę matuojamos terpės temperatūrą arba būti apsaugotas nuo jos poveikio naudojant manometrinius „O“ arba „U“ formos vamzdelius priklausomai nuo proceso vamzdžio padėties;

# 8.2.4.5. korpusas nerūdijantis plienas, skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm);

# 8.2.4.6. manometras turi turėti gamintojo numatytą prie korpuso tvirtinamą raudoną rodyklę;

# 8.2.4.7. montuojamas patogioje aptarnavimui vietoje;

# 8.2.4.8. matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį.

# 8.2.5. Rodantys termometrai:

# 8.2.5.1. bimetalinis termometras;

# 8.2.5.2. korpuso skersmuo 100 mm (esant reikalingumui 160 mm);

# 8.2.5.3. tikslumo klasė 1%;

# 8.2.5.4. apsauginė gilzė PN pagal slėgį;

# 8.2.5.6. montažinis ilgis pagal vamzdyno diametrą;

# 8.2.5.7. statomas patogioje aptarnavimui vietoje, pagal poreikį termometro korpuso keitimo 90̊ kampu galimybė.

# 8.2.6. Deguonies (O2) analizatoriai:

# 8.2.6.1. analizatoriaus funkcija: O2 kiekio dūmuose nustatymas;

# 8.2.6.2. paskirtis – deguonies kiekio (koncentracijos) matavimas dūmuose deginant biomasę (medieną);

# 8.2.6.3. antrinio prietaiso maitinimas: 230V AC, 50Hz;

# 8.2.6.4. matavimo ribos: nemažesnės nei nuo 0 iki 21 % O2

# 8.2.6.5. dūmų nukreipimo elemento ilgis užsakomas pas analizatoriaus gamintoją pagal dūmų vamzdžio diametrą;

# 8.2.6.6. apipūtimo galimybė;

# 8.2.6.7. galimybė prijungti kalibravimo įrangą nedemontavus jutiklio;

# 8.2.6.8. didžiausia leistina matavimo paklaida: nedidesnė nei ±1,0% deguonies koncentracijos;

# 8.2.6.9. išėjimas: srovinis signalas 4...20mA;

# 8.2.6.10. reliniai išėjimai ne mažiau nei 2;

# 8.2.6.11. apsaugos klasė: ne mažesnė nei IP54.

# 8.2.7. Šilumos kiekio skaitiklis:

# 8.2.7.1. tipas – ultragarsinis; Kamstrup gamintojo arba lygiavertis;

# 8.2.7.2. tikslumo klasė – 2;

# 8.2.7.3. ulgragarsinis debitomatis; flanšinis; su atsakomaisiais flanšais komplekte; su metrologine patikra pagal MID direktyvą

# 8.2.7.4. skaitiklio maitinimas 230V AC + baterija; išėjimai: 2xM-Bus ryšio kanalas + 2x4-20mA (srautas ir galia); Tikslumo klasė - ± (0.15 + 2/ΔΘ) % šiluminei energijai. Apsaugos klasė IP54. Su metrologine patikra pagal MID direktyvą;

# 8.2.7.5. suporuoti temperatūros jutikliai; PT100; 4-laidžio jungimo; A klasė; su apsauginėmis gilzėmis; su metrologine patikra pagal MID direktyvą.

# 8.3. GASS sistema:

# 8.3.1. Katilinėje turi būti įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS) su  detektoriais, rankiniais gaisro pavojaus mygtukais ir sirenomis, skirta užfiksuoti gaisro židinį kaip įmanoma anksčiau ir perduoti bei pateikti signalą į GASS valdymo centralę taip, kad galima būtų imtis reikalingų veiksmų gaisro plitimo sustabdymui ir gaisro užgesinimui, garso ir (ar) šviesos signalais pranešti pastate esantiems asmenims apie galimą gaisro pavojų. Turi būti suprojektuota ir prijungta prie esamos GAS sistemos.

# 8.3.2. Centralės paskirtis nepertraukiamai analizuoti sistemos būklę ir gavus pavojaus signalą iš detektorių, įjungti signalizaciją bei perduoti pavojaus signalus kitoms valdymo sistemoms

# 8.3.3. Gaisro aptikimui turi būti įrengiami šilumos  detektoriai, linijiniai dūmų detektoriai (katilų salėje), liepsnos detektoriai , ranka valdomi gaisro pavojaus mygtukai;

# 8.3.4. Šilumos detektoriai montuojami ant lubų, o ten kur yra pakabinamos lubos - ir virš jų taip, kaip nurodyta „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklių" reikalavimuose.

# 8.3.5. Projektuojama ir įrengiama gaisro aptikimo sistema turi būti prijungta prie esamos GASS , esančios katilinės operatorinėje. Valdymo centralė turi atvaizduoti visų GASS elementų padėtį. Kabelių ir įrangos montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis EIĮT reikalavimais.

# 8.3.6. Signalizacijos kilpą detektoriai jungiami bazių pagalba. Ten kur būtina montuojamos bazės turi būti su integruotu izoliatoriumi. Virš pakabinamų lubų sumontuotų detektorių indikacijai ant pakabinamų lubų montuojami indikatoriai. Apsaugos klasė - IP43.

# 8.3.7. Turi būti numatyti rankiniai gaisro pavojaus mygtukai. Mygtukai montuojami prie evakuacinių išėjimų iš katilinės ant sienos, 1,5 m nuo grindų. Korpusas polikarbonato, raudonos spalvos. Stikliukas nuspaudimo metu sudaužomas. Ten kur būtina sumontuoti izoliatorių, montuojami mygtukai su integruotu izoliatoriumi. Apsaugos lygis IP24, lauko sąlygomis – IP65.

# 8.3.8. Numatyti vidaus ir lauko sirenas. Vidaus sirena skirta naudojimui pastato viduje numatoma be blykstės. Lauke turi būti montuojama sirena su blykste, IP65 apsaugos klasės. Projektuojamos GASS garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva turi skirtis nuo signalų apie gedimą. Leistinas garso lygis nuo 65 dB iki 120 dB.

# 8.3.9. Turi būti sumontuoti ir prakloti visi kontroliniai kabeliai stacionariam centralės, detektorių, rankinių gaisro pavojaus mygtukų ir sirenų tarpusavio sujungimui, valdymo ir signalizacijos grandinėse. Kontroliniai kabeliai jungiami tik į 24V grandines. Kontroliniai kabeliai turi būti varinėmis gyslomis, degimo nepalaikančia izoliacija iš specialus behalogeninio polimerinio mišinio. Atsparumas karščiui iki 30 minučių. Maksimali darbinė temperatūra normalios eksploatacijos metu ne mažiau +90°C.

# 8.3.10. Kabeliniai metaliniai loveliai, stovai, lentynos gaminami iš karštai cinkuoto metalo. Kabeliai, lojami per sienas ir perdangas, turi būti įrengiami į metalinius arba plastmasinius (iš degimo nepalaikančios plastmasės) vamzdžius. Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis negu sienos ar perdangos. Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, valdymo spintos, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

# 8.3.11. Dūmų ir šilumos detektoriai:

# 8.3.11.1. maitinimas 24VDC;

# atitinkantys LST EN-54 arba jiems atitinkančių standartų reikalavimus;

# 8.3.12. Signalizacijos ir valdymo aparatūra:

# 8.3.12.1. funkcijos – signalizacija ir valdymas įvairių technologinių procesų;

# 8.3.12.2. grandinių įtampa – 24..600V AC, 50Hz, 24..300V DC;

# 8.3.12.3. montavimas panelinis;

# 8.3.12.4. kontaktinis elementas iki 4 CO kontaktų;

# 8.3.12.5. šviesos elementas – lempa 24V..250V AC, 2W;

# 8.3.12.6. darbo temperatūra – 25…+70°C;

# 8.3.12.7. apsaugos laipsnis IPxx, priklausomai nuo aplinkos;

# 8.3.12.8. operacijų skaičius – min. 0,3 mln;

# 8.3.12.9. maksimali srovė – 10A;

# 8.3.12.10. spalva priklausomai nuo paskirties.

# 8.3.13 Katilinės „Ethernet“ arba lygiavertis tinklo skirstytuvas:

# 8.3.13.1. įėjimo/išėjimo kanalų skaičius - ne mažiau 48 įskaitant FO;

# 8.3.13.2. optinių (FO) įėjimo/išėjimo kanalų skaičius - ne mažiau 4;

# 8.3.13.4. valdomas;maitinimas 230 V AC.

# 8.3.14 Kompiuterinio tinklo kabelis:

# 8.3.14.1. 4 vytų porų lankstus ekranuotas „Ethernet“ arba lygiavertis tinklo kabelis (S-FTP);

# 8.3.14.2. kabelio kategorija – 6e;

# 8.3.14.3. kabelio izoliacija XLPE (be halogenė).

# 8.3.15. Kabeliai:

# 8.3.15.1. kabelio izoliacija XLPE (be halogenė);

# 8.3.15.2. visi kabeliai, esantys katilinės teritorijoje, privalo būti apsaugoti nuo mechaninio poveikio;

# 8.3.15.3. visi kontroliniai ir signaliniai kabeliai privalo būti atskirti nuo jėgos kabelių;

# 8.3.15.4. visų kontrolinių ir signalinių kabelių gyslos privalo turėti spalvinį arba skaitinį ženklinimą.

# 8.4. Dažnio keitikliai:

# 8.4.1. Siekiant užtikrinti įrangos vientisumą dažnio keitikliai turi būti Danffoss tipo, (ne mažiau IP54 - montuojamiems atskirai,  ne mažiau IP21 - montuojamiems skyde). Tiekėjas gali siūlyti ir kito gamintojo lygiaverčius dažnio keitiklius, tačiau turi organizuoti aptarnaujančio personalo, ne mažiau nei 3 (trims) Perkančiojo subjekto atstovams, dažnio keitikliu konfigūravimo ir aptarnavimo mokymus, išrašant kursų baigimo sertifikatus. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba pas įgaliotą gamintojo atstovą, turintį teisę rengti mokymus ir išduoti kursų baigimo sertifikatą/atestatą, patvirtintą įrangos gamintojo,  kuriuo gamintojas patvirtina, jog asmuo yra atestuotas ir įgijo reikiamas, teorines ir praktines, žinias saugiam ir produktyviam darbui su tiekiama gamintojo įranga. Kartu su tokiais dažnio keitikliais taip pat turi būti patiekta įranga (programos ir prisijungimo kabeliai – ne mažiau kaip 3 komplektai), kad personaliniu kompiuteriu galima būtų prisijungti prie dažnio keitiklio ir atlikti jo konfigūravimą.

# 8.5. Valdikliai su operatoriaus panelėmis skyduose:

# 8.5.1. Siekiant užtikrinti esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą skyduose numatyti firmos Siemens arba aukštesnės serijos valdiklį programuojamą loginį valdiklius (PLV), spalvotą, 19“, firmos Siemens grafine operatoriaus panelėmis (OP) SIMATIC Comfort Panel Siemens TP700. Tiekėjas gali siūlyti ir kito gamintojo lygiaverčius PLV su OP, tačiau Tiekėjas turi organizuoti tiekiamų lygiaverčių PLV ir OP programavimo mokymus licencijuotoje įmonėje ne mažiau nei 3 (trims) Perkančiojo subjekto atstovams, išrašant kursų baigimo sertifikatus. Taip pat tokiu atveju tiekėjas turi patiekti programavimui būtinas programas su licencijomis bei visas reikalingas priemones programinio kodo diegimui į programuojamų loginių valdiklių sistemas. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba pas įgaliotą gamintojo atstovą, turintį teisę rengti mokymus ir išduoti kursų baigimo sertifikatą/atestatą, patvirtintą įrangos gamintojo,  kuriuo gamintojas patvirtina, jog asmuo yra atestuotas ir įgijo reikiamas, teorines ir praktines, žinias saugiam ir produktyviam darbui su tiekiama gamintojo įranga.

# 8.6. Apskaitos ir matavimai:

# 8.6.1. Šiluma pagaminta katile ir ekonomaizeryje turi būti apskaityta ir registruojama.

# 8.6.2. Kiekviena šilumos apskaitos sistema turi susidėti iš debito matuoklio, temperatūros jutiklių ir skaičiavimo įrenginio. Debito matuoklių įtaisai numatomi ultragarsinio tipo.

# 8.6.3. Elektros energijos apskaitai turi būti naudojami elektros energijos skaitikliai, automatiniai jungikliai ar kt.

# 8.6.4. Apskaitos prietaisus pateikia Tiekėjas.

# 8.6.5. Apskaitos sistemos tikslumas turi atitikti teisęs aktų reikalavimus

# 8.6.6. .Duomenys perduodami, apdorojami ir kaupiami valdymo sistemoje.

# 8.6.7. Šilumos apskaitos – techninės.

# 8.6.7. Elektros apskaitos – kontrolinės.

# 8.7. Montavimo darbai:

# 8.7.1. Valdymo įrangos ir matavimo keitiklių apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių poveikio turi būti realizuojama taikant „vienataškio“ įžeminimo principą. Matavimo keitiklių ir kontrolinių kabelių nuo trikdžių saugantys ekranai turi būti prijungiami prie valdiklio skydo signalinio įžeminimo PE šynos. PE šyna, skirta prietaisų signaliniam įžeminimui, turi būti elektriškai izoliuota nuo gaubto. PE šynos skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 50 mm².

# 8.7.2. Prie apsauginio įžeminimo šynos (PE) turi būti prijungti:

# 8.7.2.1. skydų prietaisų gaubtai;

# 8.7.2.2. metaliniai kabelių loviai ir laikikliai;

# 8.7.2.3. įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

# 8.7.3. Valdymo sistemos įrangai (valdikliai, relinės logikos įranga ir t.t.) projektuojamose spintose turi būti numatyta oro filtravimo bei vidaus aušinimo ir šildymo (priklausomai nuo eksploatavimo aplinkos sąlygų) įranga.

# 8.7.4. Spinta privalo būti sandari (ne mažiau kaip IP54). Siekiant palengvinti techninės priežiūros darbus, spintų sudedamosios dalys turi būti išardomos, naudoti modulinę konstrukciją. Skydų šynas numatyti varines.

# 8.7.5. Numatomos spintos turi turėti vidaus apšvietimą, jose turi būti įrengti kištukiniai 230 V įtampos lizdai. Spintos durelės turi būti rakinamos ir privalo turėti aiškius paskirties užrašus lietuvių kalba bei saugos įspėjamuosius ženklus. Valdymo ir maitinimo spintos durų vidaus paviršiuje turi būti įrengtas laikiklis techninės priežiūros dokumentacijai.

# 8.7.6. Skydai turi būti suskirstyti loginėmis dalimis pagal įrenginius. Kur įmanoma, taikyti modulinę konstrukciją, tačiau komponuotė sekcijoje turi būti vieninga ir instaliacijos principais, tokiu būdu palengvindama techninį aptarnavimą ir kasdieninę eksploataciją.

# 8.7.7. Spintos turi būti aptarnaujamos iš priekinės dalies, numatant norminių dokumentų deklaruojamus praėjimus ir pilną durų atidarymą.

# 8.7.8. Naujai projektuojamoje valdymo sistemoje tolimesniam išplėtimo galimybės užtikrinimui turi būti palikta laisvai:

# 8.7.8.1. valdymo skyduose (spintose) 30 % erdvės;

# 8.7.8.2. elektroninių modulių išplėtimo įtaisuose 20 % modulių prijungimo vietų;

# 8.7.8.3. kiekviename naujai nutiestame kontroliniame kabelyje iki 20% nuo naudojamų gyslų, bet visais atvejais ne mažiau 2 gyslų;

# 8.7.8.3. visų kabelių abiejuose galuose palikti kabelio rezervą (kilpą) galimam pakartotiniam perjungimui.

# 8.7.9. Katilinėje turi būti užtikrinta korektiška technologinių procesų kontrolė ir valdymas, tiksli energijos apskaita bei darbų sauga. Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir šiluminės apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamyklos gamintojos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai (pvz., vamzdžio tiesaus ruožo atstumas iki siaurinančio įtaiso ar srauto jutiklio ir kt.);

# 8.7.10.Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek „gofrui“, tiek kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose, el. varikliuose, ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, jie turi būti sumontuoti Tiekėjo.

# 8.7.11. Matavimo prietaisai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų sužaloti, atliekant technologinių įrenginių planinius aptarnavimo darbus arba šalinant įrenginių gedimus;

# 8.7.12. Slėgio ir diferencinio slėgio matuoklių impulsinės linijos turi būti kiek galima trumpesnės.

# 8.7.13. Slėgio matavimo prietaisus projektuoti patogioje aptarnavimui vietoje tam skirtuose suprojektuotuose stenduose.

# 8.7.14. Slėgio matavimo prietaisų stenduose numatyti ardomo tipo kolektorius manometro ir slėgio jutiklio pajungimui.

# 8.7.15 Kiekvienam slėgio matavimo prietaisui numatyti po atskirą manometrinį ventilį su uždarymo ir prapūtimo galimybe.

# 8.7.16. Slėgio matavimo prietaisų impulsiniai vamzdeliai turi būti nerūdijančio plieno ir pagal aplinkos sąlygas izoliuoti, apsaugoti nuo užšalimo.

# 8.7.17. Skydai, perėjimo dėžutės, visi užspaudimai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos turi būti sumarkiruotos/sužymėtos pagal projektinę dokumentaciją ir turi būti nurodytas pradinis prijunginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis, galutinis prijunginys. Žymenys dedami ant visų kabelių.

# 8.7.18. Temperatūros jutiklių gilzės turi būti montuojami statmenai vamzdžio ašiai arba pasvirusios 45° kampu taip, kad jutiklio jautraus elemento centras būtų panardintas matuojamoje terpėje nemažiau ir nedaugiau kaip iki vamzdžio ašinės linijos. Pajungimas į procesą – G1/2“.

# 8.7.19. Esant matuojamos terpės temperatūrai didesnei kaip +200ºC, temperatūros jutiklius ant horizontalių vamzdžių montuoti iš šono.

# 8.7.20.Visų vietoje sumontuotų indikatorių rodmenis turi būti galima patogiai nuskaityti, galima būtų apžiūrėti bei aptarnauti ir visų kitų matavimo elementų vamzdinius sujungimus.

# 8.7.21 Matavimo prietaisai turi būti sumontuoti tokiose vietose, kur jie maksimaliai apsaugoti nuo gaisro, saulės spindulių, nuo greta esančių įrenginių skleidžiamo karščio ar drėgmės patekimo.

# 8.7.22. Atskirai esantys matavimo jutikliai neturi būti tvirtinami prie vamzdynų, nuimamų grindų, turėklų, ir neturi būti montuojami ant įrenginių, kuriuos veikia vibracijos. Jutikliai, sumontuoti išorėje, turi būti apsaugoti nuo saulės spindulių ir atmosferinio poveikio.

# 8.7.23.Visi automatiniai reguliatoriai turi būti patikrinti pilnumoje. Galutinis reguliatorių priėmimas turi būti atliekamas po jų teigiamų bandymų rezultatų, pasiektų po paleidimo - derinimo darbų arba DE technologinių įrenginių bandomojo paleidimo metu.

# 8.7.24 Instaliavimo ir paleidimo - derinimo darbų baigiamajame periode bandymais turi būti įrodyta, kad:

# 8.7.24.1. katilinės valdymo sistema yra užbaigta, paruošta ir gali saugiai veikti prie visų veikimo sąlygų;

# 8.7.24.2. elektroninė įranga ir signalų perdavimo grandinės yra nejautrūs elektriniams ir magnetiniams laukams, sukuriamiems katilinėje, bei kitiems trikdantiems veiksniams;

# 8.7.24.3. rankinio, nuoseklaus ir automatinio reguliavimo grandinių charakteristikos yra pilnai suderintos;

# 8.7.24.4 avarinių pranešimų, duomenų analizės, archyvavimo ir kitų posistemių funkcinės charakteristikos yra pasiektos;

# 8.7.24.5. operatoriaus darbo stočių vaizdai yra ergonomiškai priimtini.

# 8.8. Kabelių ir laidų montažo sistema:

# 8.8.1. Termoporų jutiklių prijungimui naudojamas kompensacinis kabelis NiCrNi 2x1,5 ekranuotas ir su silikono izoliacija. Jei kompensacinis kabelis naudojamas iš tarpinių dėžučių, perduoti šiuos mV signalus kiekviena magistralinė pora turi būti ekranuota atskirai.

# 8.8.2. Specialius kabelius, t. y. koaksialinius ir optinio pluošto kabelius naudoti tik esant būtinybei.

# 8.8.3. Visi komunikaciniai ir kontroliniai kabeliai turi būti variniai, ekranuoti ir atsparūs ultravioletiniams spinduliams.

# 8.8.4. Kabeliai kertantys sienas ir grindis privalo būti montuojami roxtec (arba analogiški, bet neblogesni pagal techninius parametrus) guminiai moduliniai sandarikliai.

# 8.8.5. Visi kabeliai montuojami ant naujų kabelinių konstrukcijų paliekant 10% laisvos vietos. Nelikus laisvos vietos kabeliai klojami kitose konstrukcijose paliekant 10% laisvos vietos.

# 8.8.6. Kontroliniai kabeliai klojami lauke ant kabelinių kopėčių su dangčiais (visu ilgiu), gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis. Ten kur negali būti panaudoti kopėčios, naudojami loviai su dangčiais. Visos detalės turi būti karšto cinkavimo ar aliumcinko (minimalus dengimo storis 25µm). Jei vienas kabelis, jis gali būti praklotas tam pritaikytuose metaliniuose (karšto cinko ar aliumcinko dengtais), plastikiniuose vamzdžiuose (nebijantys ultra violetinių spindulių ir behalogeniai), kuriuose paliekama nerūdijančio metalo viela. Turi būti numatytas rezervas vamzdyje minimum 10%.

# 8.8.7. Visos kabelių movos (galinės jungiamosios) privalo būti numatytos Rayhem arba analogiškos, pagal techninius parametrus ne prastesnės.

# 8.8.8. Kabelinės konstrukcijos turi būti tinkamos naudoti C4 aplinkoje pagal EN-12944-2.

# 8.8.9. Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti.

# 8.8.10. Spintų, skydų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70ºC temperatūros.

# 8.8.11. Visi naujai pakloti kabeliai turi būti sužymėti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose ) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu žymeniu.

# 8.8.12. Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

# 8.8.13. Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tvirtinamos specialiais kabelių laikikliais, atskiriamos grupėmis ir markiruojamos.

# 8.8.14. Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikiniais dirželiais 40-60 cm tarpais 1,0-1,5 m atstumu nuo netolydumo taško.

# 8.8.15. Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankiniu gnybtu. Po vienu gnybtu galima sumontuoti kelis kabelius.

# 8.8.16. Kabelių susikirtimuose, praėjimuose per sienas, perdangas ar pertvaras kabeliai turi būti sužymėti abiejose pusėse.

# 8.8.17. Laidai vidinėje spintų instaliacijoje taip pat turi būti sužymėti.

# 8.8.18. Daugiagysliai kabeliai tarp gnybtų skydo, įrengimų valdymo spintos ir valdymo pulto turi būti vytų porų tipo, su bendru ekranu. Kabelių ekranai turi būti sujungti su prietaisų įžeminimo šyna.

# 8.8.19 Valdymo pulto montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm² arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai, kabeliai, turi būti numatyti 1000V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70°C temperatūros, izoliacija XLPE(behalogenė);

# 8.8.20. Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

# 8.8.21. Kabeliai turi būti instaliuojami pagal kabelių žiniaraščius. Kabelių žiniaraščiai kartu su signalų sąrašais turi būti pateikti projektavimo metu. Kabelių žiniaraščiuose pateikiama ši instaliavimo informacija:

# 8.8.21.1. kabelio projektinis žymuo;

# 8.8.21.2. kabelio ilgis, tipas gyslų skaičius ir skerspjūvis;

# 8.8.21.3. kabelio paskirties vietos adresai (iš ir į );

# 8.8.21.4. laisva vieta ženklinimui susijusiam su instaliavimu.

# 8.8.22. Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti instaliuojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Nesant galimybės nemažesniu nei 50 mm atstumu vienas nuo kito ir atskirti nedegia medžiaga. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių susikirtimo, jie turi persikirsti stačiu kampu.

# 8.8.23. Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų.

# 8.8.24. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir jei būtina, keliais sluoksniais.

# 8.8.25. Kabeliai klojami ištisai be sujungimų, priimtina 0,5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose papildomai prie galutinio kabelio ilgio.

# 8.8.26. Lauko kabeliai instaliuojami vamzdžiuose arba naudojami armuoti kabeliai. Kabelių loveliai lauke turi būti apsaugoti nuo ultravioletinio spinduliavimo, sniego ir ledo. Temperatūrai esant žemesnei nei –5ºC, kabelių instaliavimo darbai neleidžiami.

# 8.8.27. Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių iki 25mm² laidininkai turi būti variniai, didesnio skerspjūvio gali būti aliuminiai. Izoliacija visų kabelių turi būti XLPE (be halogeninė).

# 8.8.28. Instaliacijos jungiamieji komponentai (pvz., lempos ir kt.), sumontuoti atidaromuose dangčiuose ar kitose atvirose vietose, turi būti apsaugoti lanksčiu PVC padengtu plieno vamzdžiu.

# 8.8.29. Maksimalus prie to paties išėjimo gnybto prijungiamų vidinių laidų skaičius – 2 vnt.

# 8.8.30. Vidinės instaliacijos laidų skersmuo negali būti mažesnis už 0,75 mm².

# 8.8.31.Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės ir sujungimo schemas, atitinkančias IEC identifikacijos sistemą.

# 8.8.32. Visiems kištukiniams lizdams, teritorijos apšvietimo prožektoriams ant stogo turi būti numatyta srovės nuotėkio apsauga.

# 8.8.33. Ventiliacijos ir oro kondicionavimo įrenginiai turi būti automatiškai atjungiami iš gaisrinės signalizacijos nepriklausomu atkabikliu. Ventiliatoriai ir vandeniniai oro šildytuvai turi būti numatyti su termoreguliatoriais (hidrocilindrų patalpoje su drėgmės reguliatoriumi).

# 8.8.34. Pirmos (I) kategorijos gaisrinių įrenginių maitinimui numatyti nedegius kabelius. Visus kitus kabelius numatyti su nepalaikančia degimo izoliacija ir apvalkalu. Kabeliai turi būti parinkti taip, kad įtampos kritimas niekur neviršytų 10% nuo transformatoriaus iki galutinio vartotojo ir atitiktų normatyvines atjungimo sąlygas trumpo jungimo metu, taip pat atsižvelgiant į variklių paleidimo sroves.

# 8.8.35. Visi el. kabeliai ir prijunginiai turi būti apsaugoti nuo viršsrovių ir trumpų jungimų automatiniais išjungikliais arba saugikliais, išlaikant selektyvumą.

# 8.8.36. Elektros ir automatikos skydai/spintos turi turėti ne mažesnį nei 25% vietos rezervą išplėtimui ateityje. Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas.

# 8.9 Energijos tiekimo sistema:

# 8.9.1. Tiekėjas turės pasirūpinti visais darbais susijusiais su rekonstruojamos katilinės elektros ūkiu. Elektros energijos tiekimas turi užtikrinti nepertraukiamą katilinės technologinių procesų darbą.

# 8.9.2. El. energijos tiekimui naujai statomiems elektros įrenginiams Tiekėjas turi numatyti naujas kabelines linijas. Elektros įvadus numatyti iš esamos elektros skirstyklos esamų narvelių laisvų linijų, pastatant reikiamo nominalo tirpius saugiklius. Saugikliai privalo būti su vietine suveikimo indikacija.

# 8.10. Įžeminimas:

# 8.10.1. Numatyti TN-C-S įžeminimo sistemą. Įžeminimui numatyti vartotojo ≤10Ω įžeminimo kontūrus prie skirtingų pastato pusių ir žaibosaugos ≤10Ω įžeminimo kontūrus. Žaibosaugos įžeminimo kontūrų sujungimui su el. įrenginių įžeminimo kontūrais numatyti jungtis žemėje.

# 8.10.2. Antrinių skirstomųjų skydelių ir galutinių vartotojų įžeminimui numatyti TN-S sistema, jų prijungimui numatyti 5 arba 3 gyslų kabelius. Įvadinių komunikacijų ir technologinių įrenginių įžeminimui numatyti įžeminimo ir potencialų išlyginimo terminalus.

# 8.10.3. Detalūs įžeminimo sprendiniai turi būti sprendžiami projektavimo metu pagal normų reikalavimus. Tiekėjas turi įvertinti esamų įžeminimo įrenginių būklę ir, reikalui esant, ją išplėsti/perdaryti.

# 8.11. Žaibosauga:

# 8.11.1. Turi būti paskaičiuota katilinės žaibosauga, su tikslu įvertinti įrengiamų pastatų apsaugą nuo žaibo.

# 8.11.2. Numatyti pasyvinę žaibosaugos sistemą su strypiniais žaibolaidžiais. Žaibolaidžiai turi būti 1,0 m iškilę virš saugomo objekto. Žaibosaugos zona turi būti patikrinta rutulio metodu. Apsaugai nuo viršįtampių numatyti I+II kl. viršįtampio ribotuvus.

# 8.11.3. Detalūs žaibosaugos sprendiniai turi būti sprendžiami projektavimo metu pagal normų reikalavimus.

# 8.12. Eksploataciniai reikalavimai valdymo įrangai:

# 8.12.1. Veikimo valdymo ir galios reguliavimo įranga (toliau vadinama valdymo įranga) turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą automatinį veikimą, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas numatytas gamykloje gamintojoje.

# 8.12.2. Valdymo įranga visuose darbo režimuose turi veikti pagal Tiekėjo sudarytą ir Perkančiojo subjekto patvirtintą veiksmų seką (veikimo algoritmą).

# 8.12.3.    Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti technologiniai reikalavimai, vamzdžių diametrai, numatomi srautai, slėgis ir temperatūra, reguliuojančių vožtuvų pralaidumas, pavarų greitis. Turi būti užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų (pvz., srautų) valdymas, bei reguliuojančio vožtuvo darbas jo eigos diapazone nuo 20% iki 80% visame apkrovimų diapazone.

# 8.12.4 Visos reguliuojančių sklendžių, užsklandų, vožtuvų pavaros turi turėti galinių padėčių, uždarytos/atidarytos būsenos indikaciją bei pozicijos išėjimo signalą (4...20mA) į valdymo sistemą ir operatoriaus pultelyje.

# 8.12.5. Visiems elektrifikuotiems įrenginiams turi būti numatyti darbo, konkretaus gedimo, nutrauktos maitinimo grandinės ir kiti išėjimo signalai signalizacijos, pranešimų formavimui ir atvaizdavimui  operatoriaus pultelyje.

# 8.12.6. Visiems kuro paruošimo, tiekimo, pelenų šalinimo įrenginiams, termofikacinio vandens  elektrifikuotoms sklendėms, dūmų, oro užsklandoms ir skląsčiams bei visiems pagrindiniams prijunginiams numatyti vietinio rankinio valdymo postus.

# 8.12.7. Numatomuose termofikacinių sklendžių, dūmų ir oro užsklandų vietinio valdymo postuose numatyti valdymo režimo raktus Distancinis/Rankinis ir mygtukus Atidaryti/Stop/Uždaryti. Mygtukuose turi būti numatyta šviesinė indikacija. Kitų įrenginių vietinio valdymo postų išpildymą derinti su Perkančiuoju subjektu.

# 8.12.8. Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

# 8.13. Funkciniai reikalavimai valdymo įrangai:

# 8.13.1. Katilinės vieninga valdymo sistema turi užtikrinti galimybę greitam įrengimų paleidimui.

# 8.13.2. Katilinės valdikliai turi turėti visus būtinus prietaisus (jungiklius, indikatorius, klaviatūrą, displėjų ir t.t.), kad įrenginių darbas būtų valdomas ir prižiūrimas, užtikrinant nustatytų reikšmių ir parametrų atvaizdavimą.

# 8.13.3. Visos automatinės saugos sistemos turi būti suprojektuotos tokiu būdu, kad avarinės situacijos atveju  katilinės įrengimų atjungimas būtų atliekamas numatyta veiksmų seka. Avarinės situacijos atveju katilinės įrengimų atjungimo algoritmas, kaip ir visi kiti turi būti aiškinamajame darbo projekto rašte ir pateiktas abipusiam derinimui ir tvirtinimui kartu su Perkančiuoju subjektu.

# 8.13.4. Valdymo sistemoje ir OP numatyti technologinių apsaugų įjungimo/išjungimo funkciją (kiekvienos atskirai) naudojant vartotojų apsaugos lygius.

# 8.13.5. Katilinėje prie katilo, katilinės valdymo pulte ir valdymo sistemų kompiuteriuose numatyti katilų ir jų pagalbinių įrenginių avarinę ir perspėjamąją garsines signalizacijas.

# 8.13.6. Suveikus avarinės signalizacijos grandinėms kartu įsijungia garsinė ir šviesinė signalizacija.

# 8.13.7. Visi garsinės signalizacijos signalai ir avariniai bei perspėjamieji informaciniai signalai turi būti komentuojami pranešimais operatoriaus darbo stočių vizualizacijos programos languose ir grafiniuose operatoriaus pulteliuose. Neturi būti nei vieno neaiškios kilmės signalo. Pranešimų tekstą derinti su Perkančiuoju subjektu.

# 8.13.8. Kiekvienas aliarmo signalas turi būti priskirtas tik vienai priežasčiai, vienam įvykiui. Neturi vienas aliarmo signalas apimti kelias to paties įrenginio apsaugas, t. y. suveikus avarinei signalizacijai turi būti aiški ir tiksli įvykio priežastis. Atitinkamai ir pranešimai turi būti konkretūs. Pranešimas turi informuoti ne apie bendrą įrenginio gedimą ar paveikusią apsaugą, o apie įrenginio konkrečios dalies gedimą ar konkretaus parametro avarinį lygį.

# 8.13.9. Valdymo sistemoje ir OP numatyti katilo su biokuro pakura ir DKE apsaugų bandymo režimą.

# 8.13.10 Turi būti pateiktos paruoštos ir su Perkančiuoju subjektu suderintos instrukcijos:

# 8.13.10.1. Vandens šildymo katilo su biokuro pakura ir DKE apsaugų, blokuočių ir signalizacijos patikrinimo instrukcijos;

# 8.13.10.2. Vandens šildymo katilo su biokuro pakura ir DKE technologinio procesų valdymo ir automatikos darbų saugos ir eksploatacijos instrukcijos;

# 8.13.10.3. Valdymo sistemos ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijos;

# 8.13.10.4. Operacinių pultelių nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijos.

# 8.14. Biokuro ūkio valdymo sistema:

# 8.14.1. turi užtikrinti nepertraukiamą automatinį kuro tiekimą į biokuro katilo pakurą. Turi būti įrengta duomenų perdavimo sistema į centrinį valdymo pultą, kuri leistų matyti ir analizuoti įrenginių darbo parametrus.

# 8.14.2. Turi būti numatytas biokuro lygio matavimas tarpiniame bunkeryje. Biokuro lygio matavimas turi būti atliekamas lazeriniu matavimo prietaisu biriems produktams. Pastovus lygio matavimas leidžia operatoriui realiu laiku matyti, kaip yra pildomas ar tuštinamas bunkeris. Papildomai bunkeryje turi būti sumontuoti avarinio lygio signalizatoriai (aukštas ir žemas) lygis. Automatinis bunkerio užkrovimo biokuru valdymas tik nuo lygio signalizatorių yra nepakankamas. Projektuotojas turi pateikti kontroliuojamų parametrų ir signalizacijos sąrašus.

# 8.15. Biokuro katilo valdymo sistema:

# 8.15.1. Biokuro katilo valdymo sistema turi užtikrinti stabilų ir patikimą reguliavimą visame apkrovimų diapazone ir saugų katilo stabdymą suveikus numatytoms apsaugoms.

# 8.15.2. Valdymo sistema turi užtikrinti nustatytus darbo parametrus visame biokuro katilo apkrovimo diapazone nuo minimalaus leistino iki 100 procentų, bet nemažiau kaip 20 ÷ 100%.

# 8.15.3. Turi būti numatyta galimybė operatoriui valdymo sistemos kompiuteryje ir OP keisti katilo technologinius nustatymus siekiant išlaikyti optimalų degimo procesą automatiniame režime.

# 8.15.4. Pakuros valdymo sistema turi automatiškai reguliuoti (bet neapsiriboti):

# 8.15.4.1. pakuros galią palaikant užduotą temperatūrą katile;

# 8.15.4.2. trauką pakuroje;

# 8.15.4.3. pirminio ir antrinio oro padavimą (srautas ir/ar slėgis);

# 8.15.4.4. degimo procesą palaikant užduotą deguonies kiekį dūmuose po katilo;

# 8.15.4.5. kuro padavimą į pakurą;dūmų recirkuliacijos slėgį;

# 8.15.4.6. temperatūrą pakuroje;

# 8.15.4.7. ardynų temperatūrą;

# 8.15.4.8. kuro padavimą į bunkerį;

# 8.15.4.9. pelenų šalinimą;

# 8.15.4.10. kitus procesus atsižvelgiant į pakuros technologijų tiekėjų reikalavimus.

# 8.15.5. Katilo valdymo sistema turi automatiškai reguliuoti (bet neapsiriboti):

# 8.15.5.1. maitinimo vandens tiekimą;

# 8.15.5.2. paviršių valymą (suodžių nupūtimas);

# 8.15.5.3. kitus procesus atsižvelgiant į katilo technologijų tiekėjų reikalavimus.

# 8.15.6. Automatikos valdymo algoritmas turi būti suprojektuotas taip, kad veiktų pagal kuro drėgmės matuoklio duomenis, automatiškai identifikuodamas esamą biokuro drėgmės procentinį lygį ir atitinkamai koreguotų katilo darbo režimo kortelę. Sistema turi automatiškai parinkti optimalius degimo parametrus – pirminio ir antrinio oro kiekius, kuro padavimo intensyvumą, traukos ventiliatoriaus greitį ir degimo oro temperatūrą – pagal nustatytą drėgmės lygį.

# 8.15.7. Biokuro katilas turi būti aprūpintas visomis technologinėmis apsaugomis, blokuotėmis bei signalizacijomis vadovaujantis „Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių”, „Mažos ir vidutinės galios garo ir vandens šildymo katilų aprūpinimo automatizacijos matavimo priemonėmis apimčių” bei katilo gamintojo instrukcijų reikalavimais.

# 8.15.8. Projektuotojas darbo projekto aiškinamajame rašte turi pateikti kontroliuojamų parametrų, apsaugų ir signalizacijos sąrašus bei katilo ir jo priklausinių automatizavimo sprendinių ir darbo principo aprašymus.

# 8.16. Dūmų ekonomaizerio valdymo sistema:

# 8.16.1. Turi užtikrinti stabilų darbą visame apkrovimų diapazone ir apsaugoti įrengimus nuo sugadinimo.

# 8.16.2. Valdymo sistema turi automatiškai reguliuoti (bet neapsiriboti):

# 8.16.2.1. DE galią (našumą);

# 8.16.2.2. Kondensato rūgštingumą;

# 8.16.2.3. Kondensato valymą (jeigu diegiama kondensato valymo sistema);

# 8.16.2.4. Kitus procesus atsižvelgiant į DKE technologijų tiekėjų reikalavimus.

# 8.17. Turi būti įrengta duomenų perdavimo sistema, kuri leistų matyti ir analizuoti įrenginių darbo parametrus.

# 8.18. Projektuotojas darbo projekto aiškinamajame rašte turi pateikti kontroliuojamų parametrų, apsaugų ir signalizacijos sąrašus bei automatizavimo sprendinių ir darbo principo aprašymus.

# 8.19.Turi būti numatyta ir įrengta sekanti apskaita:

# 8.19.1. Biokuro katilo šilumos energijos kiekio ir sunaudojamos elektros energijos apskaita;

# 8.19.2. Dūmų kondensacinio ekonomaizerio pagaminta šilumos energija;

# 8.19.3. Sunaudojamo vandentiekio vandens;

# IX. REIKALAVIMAI VALDYMO SISTEMAI

# 9.1. Katilinės valdymas turi būti projektuojamas pilnai automatiniam darbui, jos įrenginiai turi turėti loginį tarpusavio ryšį ir sudaryti vieningą valdymo sistemą. katilinės visų pagrindinių ir pagalbinių įrenginių valdymas, visų technologinių parametrų stebėjimas ir įvykių archyvavimas turi būti visiškai lygiavertis iš operatoriaus darbo vietos sistemos kompiuterio (toliau darbo soties) esamoje katilinės operatorinėje, iš grafinio operatoriaus pultelio/ų automatikos valdymo skyde/uose katilinėje.

# 9.2. Katilinės ir jos technologinių procesų valdymo sistemą (toliau – valdymo sistema) turi sudaryti programuojamas loginis valdiklis (toliau – PLV), grafiniai lietimui jautrūs operatoriaus pulteliai automatikos valdymo spintose, operatoriaus darbo stotys bei visi komponentai reikalingi šioms sudedamosioms dalims apjungti.

# 9.3. Darbo stoties kompiuteris turi būti pramoninio išpildymo. Valdymo sistemos automatikos valdymo spintos ir kompiuteris turi būti maitinami per sinusinius „on-line“ tipo dvigubos konvertacijos nepertraukiamo maitinimo šaltinius su per įtampos invertoriais, keičiančiais esamų nuolatinės srovės akumuliatorių baterijų įtampą į kintamąją įtampą ir užtikrinančius valdymo sistemos veikimą rezervinio maitinimo šaltinio (generatoriaus) pasileidimo laikotarpiui. Valdymo sistema turi būti realizuota taip, kad būtų užtikrintas katilinės įrenginių darbas esant trumpalaikiams (iki 2,5 sek.) elektros energijos tiekimo sutrikimams (turi būti užtikrinta atitinkamų įrenginių savilaida).

# 9.4. Biokuro katilo su pakura ir jų pagalbiniais įrenginiais valdymo sistema turi apjungti kitų atskirų įrenginių valdymo sistemas:

# 9.4.1. kuro tiekimo sistemą;

# 9.4.2. pakuros hidraulinę sistemą;

# 9.4.3.oro ir dūmų trakto sistemą;

# 9.4.4. pelenų šalinimo sistemą;

# 9.4.5. gaisro gesinimo sistemą;

# 9.4.6. biokuro katilo sistemą;

# 9.4.7. katilo suodžių nupūtimo sistemą;

# 9.4.8. kitas sistemas atsižvelgiant į katilo ir pakuros technologijų tiekėjų reikalavimus.

# 9.5 Valdymo sistemos turi užtikrinti visas technologijų tiekėjų (gamintojų), visų galiojančių Lietuvos Respublikoje ir ES valdomų įrenginių įrengimo, eksploatacijos ir darbų saugos taisyklių bei norminių dokumentų reglamentuojamas funkcijas.

# 9.6. Valdymo sistemos turi funkcionuoti griežtai pagal Tiekėjo pateiktus, su Perkančiuoju subjektu suderintus ir abipusiai patvirtintus sistemų technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmus.

# 9.7. Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai.

# 9.8. Visos projekto programos turi turėti licencijas.

X. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

10.1 Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

10.2. Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus.

10.3. Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (darbo projekto parengimui, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

10.4. Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus.

10.5. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.

10.6. Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

10.7. Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.

10.8. Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės).

10.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

10.10. Darbuotojų sauga ir priešgaisrinės sauga:

10.10.1. Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančiojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;

10.10.2 prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiajam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiajam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;

10.10.3. Perkančiojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas. Nurodymų darbams šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimą privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;

10.10.4. Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;

10.10.5. darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;

10.10.6. Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas;

10.10.7. Perkantysis subjektas darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;

10.10.8. Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

10.11. Atliekų tvarkymas:

10.11.1. darbų eigos metu Tiekėjas turės nuolat tvarkyti statybvietę, įskaitant ir atliekų saugojimui išskirtas statybvietės zonas;

10.11.2. kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles, šiukšlių konteineriais ir jų išvežimu rūpinasi Tiekėjas;

10.11.3. visas darbų vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą;

10.11.4. atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais;

10.11.5. susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, įskaitant ir pavojingas atliekas, Tiekėjas turės perduoti atliekų tvarkytojams, laikantis reikalavimų (atskirtas, išrūšiuotas, supakuotas, jei tai yra privaloma);

10.11.6. darbų vykdymo eigoje susidarančios nevertingos atliekos negalės būti kaupiamos statybvietėje ilgiau, nei reikia užpildyti išvežimo konteinerius ir / ar talpas. Užpildžius išvežimo konteinerius ir / ar talpas, atliekos nedelsiant turi būti perduoti atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visų saugos atžvilgiu galiojančių reikalavimų ir tvarkos, ir perduodamos atliekų tvarkytojams;

10.11.7. demontavus (esant poreikiui) įrenginius, Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius įrenginius ir jų komponentus bei kitus įrenginius (elektros varikliai, dažnio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendės ir ventiliai, elektrotechninių įrenginių spintos su jose esančia įranga);

10.11.8. visos demontavimo darbų apimtys turi būti nustatytos projektavimo metu, suderintos su Perkančiuoju subjektu, ir turi būti atlikti demontavimo darbai, utilizuotos statybinės atliekos, nustatyta tvarka priduotas metalo laužas bei kitos atliekos.

10.12. Tiekėjo įsipareigojimai:

10.12.1. Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;

10.12.2. Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;

10.12.3. Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama;

## 10.13. Darbų vykdymo zona:

### 10.13.1. Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu.

### 10.13.2. jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, medžiagas ir panašiai.

### 10.13.3. Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan.

XI. GARANTIJOS

## 11.1.  Įrengimams ir įrenginiams yra taikomas gamintojų suteiktas garantinis terminas, bet ne trumpesnis nei 2 (du) metai.

11.2. Garantinis terminas statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai; paslėptiems objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt) ir darbams  - ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų.

11.3. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo abiejų šalių Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

XII. GARANTINIS APTARNAVIMAS

12.1. Tiekėjas visai įrangai ir įrenginiams (ar komponentams) gamintojo nustatytu garantiniu laikotarpiu, bet ne trumpesniam nei 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, užtikrina garantinį aptarnavimą, kaip to reikalauja įrangos ir įrenginių (ar komponentų) gamintojas (-ai).

12.2. Tiekėjas garantinio aptarnavimo metu atsakingas už visas išlaidas, susijusias su įrangos ir įrenginių aptarnavimu garantinio laikotarpio metu (įskaitant besidėvinčias dalis, keičiamas dalis,  įrangą, priemones ar kt).

12.3. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi būti pasiekiamas telefonu 24 val. per parą. Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą technologinio konsultavimo galimybę 24 val per parą elektroninio arba telefoninio ryšio priemonėmis, paskirdamas įgaliotus asmenis.

12.4. Defektų, sutrikimų ir avarijų pašalinimo laikas turi būti suderintas su Užsakovu, tačiau negali trukti ilgiau nei 1 (vieną) savaitę,

12.5. Už sąnaudas, susijusias su gamintojo atstovų dalyvavimu įrangos aptarnavimo procesuose garantinio laikotarpio metu, atsakingas Tiekėjas.

## 12.6. Tiekėjas turi užtikrinti, kad aptarnavimą garantinio laikotarpio metu atliektų tik tinkamą kvalifikaciją, leidimus (ar atestatus) turintys ir gamintojo reikalavimus atlikti aptarnavimą atitinkantis personalas. Tiekėjas užtikrina, kad aptarnavimo metu keičiamos dalys (ar įranga), elementai ar medžiagos turi būti pakeistos originaliomis, gamintojo reikalavimus atitinkančiomis dalimis (ar įranga), elementais ar medžiagomis ne blogesnės kokybės nei keičiamas elementas.

## 12.7.  Garantiniu darbo laikotarpiu, esant faktiniams biokuro katilo ir jo priklausinių veikimo parametrų nukrypimams, palyginus juos su Tiekėjo deklaruotais veikimo parametrais, Užsakovas gali atsisakyti tokius nukrypimus įtakojančių įrenginių ir Tiekėjas privalės šiuos įrenginius pakeisti savo sąskaita.

## XIII. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI

## 13.1. Naujos technologinės įrangos įrengimo projektas bei darbai skaidomi į etapus, atskiri projekto etapai privalės būti įgyvendinti sutartyje nurodytais terminais:

| Etapas | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Statinio techninio darbo projekto parengimas, suderinimas su reikalingomis institucijomis, suderinimas su Perkančiuoju subjektu, gauta teigiama privalomosios projekto ekspertizės išvada (jeigu reikalinga) bei statybos leidimas (jeigu reikalinga) |
| 2. | Pamatų įrengimas ir patalpų remontas |
| 3. | Įrangos gamyba, pristatymas į objektą ir montavimas |
| 4. | Dūmų kanalų prijungimas, aptarnavimo aikštelių konstrukcijų rekonstravimas bei naujų įrengimas |
| 5. | Paleidimo/derinimo darbai, personalo mokymai |
| 6. | Projekto pridavimo procedūra bei sutarties užbaigimas |

# PRIEDAI:

# 1. RK-1 katilinės vamzdynų schema (Techninės specifikacijos priedas Nr.1)

# 2. Šilumnešio temperatūrų grafikas (Techninės specifikacijos priedas Nr.2)

# 3. RK-1 katilinės principinė patalpų schema (Techninės specifikacijos priedas Nr.3)