1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos, Užsakovas arba Perkančioji organizacija).

1.2. Rangovas – atrinktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

1.3. Pirkimo objektas –Elektrinės įkrovimo stotelės su įrengimo darbais (toliau – Darbai).

1.4. Statinio (statinių grupės) pavadinimas – Inžineriniai statiniai.

1.5. Statybos vieta (adresas) – Eivenių g. 2, Kaunas.

1.6. Statinio kategorija – Nesudėtingasis I grupės.

1.7. Statinio grupė pagal paskirtį – Kitos paskirties inžinerinis statinys.

2. Rangovo atliekamų Darbų apimtis ir terminai

2.1. Darbų apimtis:

2.1.1. LSMU ligoninės Kauno klinikų teritorijoje įrengti elektromobilių krovimo stoteles.

2.1.2. Viso planuojama 12 įkrovimo stovų (stotelių) su dviem atskiros kintamos srovės (AC) įkrovimo lizdais. Stotelės montuojamos ant žemės, trijose skirtingose teritorijos vietose:

- 1 stotelė šiuo metu statomoje daugiaaukštėje automobilių stovėjimo aikštelėje (žr. Priedas Nr. 2);

- 3 stotelės esamoje ir veikiančioje daugiaaukštėje automobilių stovėjimo aikštelėje (žr. Priedas Nr.1);

- 8 stotelės esamoje antžeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje (žr. Priedas Nr. 3);

2.1.3. Daugiaaukštėse automobilių stovėjimo aikštelėse stotelių prijungimas planuojamas nuo pastatuose esančių elektros skydinių;

2.1.4. Antžeminėje aikštelėje planuojamos elektromobilių krovimo stotelės turės būti jungiamos nuo elektros transformatorinės, esančios už maždaug 230-250 m;

2.1.5. Į darbų apimtis įeina elektromobilių krovimo stotelės, jų montavimo darbai, kabelių tiesimas, pamatų stotelėms įrengimas, dangų ir vejos atstatymas (jei sugadinama), perteklinio grunto išvežimas, trūkstamo grunto ir/ar dirvožemio užpylimas, elektros skydelių įrengimas, stotelių montavimas, apsaugos nuo viršsrovių įrengimas, prijungimas prie Kauno klinikų elektros tinklo, papildomos įrangos montavimas tinkle (jeigu tai reikalinga stotelių prijungimui prie Užsakovo tinklo), išmaniojo skaitiklio montavimas, dinaminio galios valdymo funkcijos aktyvavimas, komutavimas, konfigūravimas, testavimas, naudotojų apmokymas, instaliacinės medžiagos ir visa kita, kas būtina stotelių įrengimui ir įveiklinimui;

2.1.6. Prieš montavimo darbų pradžią Rangovas turi parengti ir su užsakovu raštu suderinti projektinius sprendinius, kuriose būtų aiškiai nurodyta: kabelių tiesimo keliai, pajungimo ir stotelių pastatymo vietos, darbų atlikimo technologijos (tranšėjomis, prastūmimo būdu, pastatų konstrukcijomis ir pan.);

2.1.7. Įrengtų požeminių tinklų išpildomosios nuotraukos parengimas;

2.1.8. Elektromobilių krovimo stotelėms reikalingų požeminių elektros tinklų kelių derinimas su esamų požeminių komunikacijų, kurias jie kerta, savininkais.

2.2. Darbų atlikimo terminai:

2.2.1. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo diena;

2.2.2. Darbų atlikimo terminas – trys mėnesiai nuo Statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.2.3. Darbai vykdomi vienu etapu.

3. Užsakovo įsipareigojimai

3.1. Vykdyti Užsakovo funkcijas;

3.2. Koordinuoti Darbų procesą;

3.3. Priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti.

4. Reikalavimai statybinėms medžiagoms, įrangai ir darbų atlikimui

4.1. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu pasirenka Rangovą elektromobilių krovimo stotelėms tiekti ir įrengti LSMUL Kauno klinikų teritorijoje adresu Eivenių g. 2, Kaunas.

4.2. Rangovas privalo konkursui pateikti siūlomą visų elektromobilių krovimo stotelių įrengimo kainą, vadovaudamasis techninės specifikacijos prieduose pateiktais duomenimis, visus darbų ir medžiagų kiekius įtraukdamas į sąmatą ir suskaičiuodamas visas su darbais susijusias papildomas išlaidas bei mokesčius.

4.3. Statybos darbų kainai įvertinti pateikiama elektromobilių krovimo stotelių specifikacija, kiekis ir planuojamos jų įrengimo vietos.

4.4. Pateikdamas pasiūlymą konkursui, Rangovas (konkurso dalyvis) turi užpildyti Konkurso sąlygų priede pridėtą Pasiūlymo formą.

4.5. Rangos darbus numatoma pirkti pagal fiksuotos kainos metodiką, kurioje numatyta kaina apimtų visus darbus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje, įskaitant jos priedus. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti visas stotelių įrengimo apimtis bei prisiima riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

4.6. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, įsipareigoja atlikti visus darbus susijusius su įrangos ir medžiagų tiekimu, montavimu ir paleidimu, net jeigu Rangovo pateiktame komerciniame pasiūlyme bus aritmetinių ar kitokių klaidų bei neatitikimų.

4.7. Jeigu perkančiosios organizacijos pateiktuose dokumentuose nebus nurodytos medžiaga, įrengimas ar darbas, bet jis bus būtinas šio pirkimo tikslams pasiekti, - laikoma, kad minėtą medžiagą, įrengimą ar darbą Rangovas privalėjo įsivertinti užpildydamas atitinkamas Pasiūlymo formos eilutes bei pateikdamas bendrą Pasiūlymo kainą, nepaisant to, ar tam tikros  medžiagos, įrengimai ar darbai yra pateikti perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose ar ne.

4.8. Jeigu Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

4.9. Įrengimo darbai atliekami vadovaujantis šiomis Sąlygomis ir Rangos sutartimi, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

4.10. Darbų vykdymo vieta: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Eivenių g. 2, Kaunas.

4.11. Techninę priežiūrą vykdys Perkančiosios organizacijos paskirti ar pasamdyti specialistai.

4.12. Rangovas vykdydamas darbus privalės laikytis švaros, užtikrinti, kad nebūtų teršiamos aplinkinės patalpos ir teritorija. Rangovas statybos laikotarpiu turės nuolatos prižiūrėti personalo ir technikos judėjimo kelius, juos valyti, taikyti kitas apsaugos priemones (pvz., technikos ratų plovimą ir kt.). Atliekant ardymo darbus, Rangovas privalės taikyti griovimo metu susidarančių dulkių mažinimo priemones (pvz., apsauginių užtvarų įrengimas). Atsižvelgiant į tai, kad darbai vykdomi veikiančios įstaigos teritorijoje ir pastatuose, dulkių susidarymo galimybė turi būti kaip įmanoma labiau sumažinta arba panaikinta.

4.13. Rangovas turės parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai įrengiamų inžinerinių tinklų išpildomąsias nuotraukas prieš jų užtaisymą, užkasimą.

4.14. Jeigu darbų vykdymo metu paaiškės kad Perkančiosios organizacijos su pirkimo dokumentais pateikiamos topografinės nuotraukos dydžio ar informacijos nepakanka, Rangovas savo sąskaita turės užsisakyti naują topografinę nuotrauką.

4.15. Elektromobilių krovimo stotelės specifikacija:

| Eil. Nr. | Minimalus reikalavimas | Kiekis Vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įkrovimo stovas (stotelė) su dviem atskiros kintamos srovės (AC) įkrovimo lizdais, montuojamas ant žemės: Stotelės konstrukcija ir apdaila: aliuminis, plienas arba nerūdijantis plienas. Gaminys atsparus naudoti lauko sąlygomis, būdingomis vietovei, kurioje jis montuojamas; Veikimo sąlygos: -30°C / +55°C (±5°C); Stotelės aukštis: 1300 mm (±200 mm); Stotelės atsparumas atm. poveikiui: ≥ IP54; Stotelės atsparumas smūgiams: ≥ IK9; Gaminio atitiktis: gaminiai ir medžiagos turi būti pritaikyti naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuoti CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje); Srovės nuotėkio apsauga: Integruota apsauga; Integruotas krovimo kabelis: ≥ 4 m; OCPP palaikymas: OCPP 1.6 arba aukštesnė versija; Galia: 2x22 kW Galios valdymas: Dinaminis galios valdymas (DLM), pagal elektros įvado apkrovą. Statinis galios valdymas. Automatinis fazių rotavimas (krovimas naudojant mažiausiai apkrautą fazę); Komunikacija: RFID, LAN, Wi-Fi, 4G arba geresnis; Garantija: ≥ 3 metai; Vartotojo sąsaja: informacijos grafinis pateikimas ant įrenginio, nemokama mobili programėlė; Aptarnavimas: Techninio aptarnavimo servisas garantiniu laikotarpiu. Teikiant pasiūlymą nurodyti siūlomos stotelės gamintoją, modelį ir pateikti įrangos dokumentus įrodančius siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai. | 12 |

5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.1. Rangovui Užsakovas perduoda Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Techninė specifikacija nelaikoma viršesniu dokumentu už Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir galiojančius statybos teisės ir kitus norminius dokumentus.

6.2. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti ir numatyti visus darbus reikalingus darbų tikslams pasiekti ir užbaigti.

6.3. Darbai neįvardinti techninėje specifikacijoje, bet technologiškai privalomi atlikti, turi būti įgyvendinti Rangovo sąskaita.

6.4. Medžiagų techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei nurodyta techninės specifikacijos dokumentuose, t.y. siūlomos medžiagos savo savybėmis turi būti lygiavertės arba geresnių techninių parametrų.

6.5. Šiukšlės susidariusios darbų metu turi būti šalinamos Rangovo sąskaita. Šiukšlės negali būti sandėliuojamos Užsakovo teritorijoje, bet rūšiuojamos į konteinerius ir išvežamos iš karto kai tik užpildomas konteineris. Šiukšlių išvežimu ir konteinerių pristatymu / išvežimu rūpinasi Rangovas.

6.6. Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių patekimo. Rangovas savo sąskaita turės įrengti užtvaras, atitvaras, įspėjamuosius ženklus ir kitas saugos ir informacines priemones darbų atlikimo zonoje, suderinęs darbų vykdymo etapus, terminus, eismo ribojimo schemas su Užsakovo atstovais.

6.7. Jeigu darbų metu būtų sugadinti bet kokie aplinkos elementai, rangovas savo sąskaita privalo juos pataisyti, atstatyti į ne prastesnę būklę, nei buvo prieš darbų pradžią.

6.8. Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Jis privalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis.

6.9. Garantinis laikotarpis ir sąlygos nustatomos Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 41 straipsnio nuostatomis.

6.10. Pirkimas į dalis neskaidomas.

6.12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 2022 gruodžio 13 d. Nr. D1-401, 4.4.1. punktu: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

7. Priedai

Priedas Nr. 1: Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės ties Sukilėlių pr. aukšto planas su pažymėtomis trimis elektromobilių krovimo stotelėmis ir prisijungimo prie elektros tinklo vieta;

Priedas Nr. 2: Statomos daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės ties Eivenių g. aukšto planas su pažymėta viena elektromobilių krovimo stotele ir prisijungimo prie elektros tinklo vieta;

Priedas Nr. 3: Antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės Kauno klinikų teritorijoje schema su  pažymėtomis aštuoniomis elektromobilių krovimo stotelėmis ir prisijungimo prie elektros tinklo vieta;

Priedas Nr. 4: Sklypo dalies topografinė nuotrauka prie Priedo Nr. 3.

Komisijos nariai:

Komisijos pirmininkas				 Tomas Dirsė

......

.........

........