Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PASTATO, JONAVOS G. 178, KAUNAS, ELEKTROS INSTALIACIJOS ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS:

1. PIRKIMO OBJEKTAS:

1.1. Užsakovas - VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

1.2. Pirkimo objektas - Pastato, Jonavos g. 178, Kaunas, elektros instaliacijos atnaujinimo darbai  (toliau – Darbai).

1.3. Darbų atlikimo vieta: Jonavos g. 178, Kaunas.

1.4. Statybos rūšis: paprastasis remontas.

1.5. Pirkimas apima: elektros instaliacijos atnaujinimo darbus.

1.6. Darbų atlikimo terminas – 2025 m. gruodžio 18 d.

Ši techninė specifikacija nustato reikalavimus elektros instaliacijos darbams, naudojamoms medžiagoms ir gaminiams, skirtiems apšvietimo, elektros tiekimo bei apsaugos sistemų įrengimui pastate. Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių Lietuvos standartų (LST), STR ir Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų.

Rangovas privalo naudoti tik naujas, ne anksčiau kaip prieš 2 metus pagamintas medžiagas ir įrangą. Visi įrenginiai ir medžiagos turi turėti kokybės sertifikatus, atitikties deklaracijas ir gamintojo techninius pasus. Visi techniniai sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu prieš montavimą. Darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų trukdoma objekto veiklai. Rangovas turi numatyti visas papildomas medžiagas, reikalingas darbų pilnam atlikimui.

2. KABELIAI:

Naudojami iki 1 kV behalogeniniai, nepalaikantys degimo instaliaciniai kabeliai su pagerintomis priešgaisrinėmis charakteristikomis. Kabeliai turi atitikti IEC 60502-1 ir HD 603 arba lygiaverčius standartus. Laidininkai pagaminti iš atkaitinto vario arba aliuminio. Izoliacija – behalogeninis polimerinis apvalkalas (halogen-free filler sheath), išorinis apvalkalas – UV spinduliams atsparus pilkos spalvos. Darbinė temperatūra –35 °C iki +90 °C, trumpalaikė iki +250 °C. Tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 40 metų, garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn.

Naudojami kabelių tipai: Cu 3×1,5 mm², 3×2,5 mm², 5×2,5 mm², 5×4 mm², 5x25 mm².

2.1 NEDEGUS KABELIS:

Nedegus kabelis Cu E90 3×1.5 mm².

Paskirtis: elektros instaliacijoms, kurioms keliami padidinti gaisrinės saugos reikalavimai (evakuacijos apšvietimas, signalizacijos ir valdymo grandinės).

Pagrindiniai parametrai:

- Laidininkas: varinis (Cu), monolitinis arba daugiagyslis

- Skerspjūvis: 3×1.5 mm²

- Izoliacija: XLPE (kryžmiškai sujungtas polietilenas)

- Apvalkalas: LSZH – mažo dūmingumo, behalogeninis, nedegus

- Apsaugos klasė: ne prastesnė nei E90 (atsparus ugniai 90 min., pagal DIN 4102-12)

- Nominali įtampa: 450/750 V

- Bandomoji įtampa: 2.5 kV

- Temperatūros diapazonas: –30°C  - +90 °C

- Reakcija į ugnį: klasė Eca arba aukštesnė

- Montavimas: po tinku, vamzdžiuose arba kabeliniuose kanaluose

- Spalvų žymėjimas: ruda (L), mėlyna (N), geltona–žalia (PE)

- Standartai: LST EN 50525-3-31, LST EN 60228, LST EN 60332-1-2 arba lygiaverčiai.

3. KABELIŲ KLOJIMAS:

Kabeliai klojami PVC arba PE vamzdžiuose, kabelių kanaluose, nišose, po pakabinamomis lubomis. Visa instaliacija – paslėpta. Tranšėjose kabeliai klojami polietileniniuose vamzdžiuose 50 mm, iki 1 m gylio. Minimalus lenkimo spindulys – 12×D (kabelio diametras). Klojimo temperatūra – ne žemesnė kaip –5 °C.

Kištukinių lizdų ir jungiklių grandinių kabeliai turi būti montuojami po tinku, tiesiai į sienas, grioveliuose arba apsauginiuose PVC vamzdžiuose. Kabeliai turi būti klojami vertikaliai arba horizontaliai nuo įrenginio iki lubų ar grindų, kad būtų užtikrintas saugus aptikimas ir prieinamumas eksploatacijos metu.

4. SKYDAI IR INSTALIACIJA:

Projektuojami skydai: ĮPS-1 (įvadinis) ir PS-1...PS-15 (paskirstymo), ŠPS (šilumos punkto). Skydų apsaugos klasė IP31–IP55, parenkama pagal aplinkos sąlygas. Skydai montuojami laiptinėse ir techninėse patalpose, paliekant ne mažiau kaip 30 % laisvos vietos rezervui. Laidai montuojami metaliniuose kanaluose, perdangose, lubose, grindyse, įverti į PVC vamzdžius.

4.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮVADINEI SKYDINEI IR SKYDELIAMS:

Įvadinė skydinė (ĮPS-1):
- Skydinė turi būti metalinė, spintos tipo, su dvigubomis durimis, apsaugos klasė IP31 arba aukštesnė.
- Skydinės konstrukcija – laisvai stovinti, cinkuoto arba dažyto plieno korpusas, dažytas epoksidiniais milteliniais dažais, spalva RAL 7035 (šviesiai pilka).
- Nominali įtampa: 400/230 V, dažnis 50 Hz.
- Įvadinis aparatas – automatinis jungiklis su rankiniu valdymu ir galimybe montuoti srovės relinę apsaugą (RCD).
- Laidų jungtys – varžtinės (Cu), su uždengtais kontaktiniais mazgais.
- Visi laidai – pažymėti numeracija pagal schemą.
- Skydinė turi turėti žymėjimo lentelę su užrašu „ĮVADINĖ SKYDINĖ ĮPS-1“.

Paskirstymo skydeliai (PS-1...PS-15):
- Skydeliai montuojami ant sienos arba įleidžiami, apsaugos klasė IP31–IP55, priklausomai nuo montavimo vietos.
- Korpusas – metalinis arba plastikinis (pvz., Hager, Schneider Electric, ABB tipo).
- Nominali įtampa – 400/230 V, dažnis – 50 Hz.
- Įėjimo automatiniai jungikliai – C arba D charakteristikos, vardinė srovė parenkama pagal apkrovą.
- Kiekvienas skydelis turi fazės ir įtampos indikatorių, apsauginius jungiklius su RCD ir aiškiai pažymėtas grupes pagal paskirtį (pvz., Apšvietimas, Lizdai, Rezervas).
- Laidai turi būti su gnybtais, kurie leidžia demontuoti be pažeidimų, laidininkai – Cu.
- Visi komponentai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 61439-1/2 arba lygiavertį sertifikatą.
- Skydelio durelės turi būti užrakinamos, su žymėjimo lentele (PS-1, PS-2 ir t. t.).
- Skydeliai turi būti sumontuoti vertikaliai, ±2 mm tikslumu, užtikrinant prieigą ir aušinimą.

5. APŠVIETIMAS:

Vidaus apšvietimui naudojami LED šviestuvai, parinkti pagal patalpų paskirtį. Evakuacinis apšvietimas įrengiamas su LED šviestuvais, turinčiais 1 val. autonominį veikimo modulį. Avarinis apšvietimas – bendro naudojimo šviestuvai su įmontuotais akumuliatoriais. Visi šviestuvai turi atitikti HN 98:2014 reikalavimus ir būti sertifikuoti Lietuvoje.

Lauko apšvietimui naudojami LED šviestuvai su šviesos (foto) jutikliais, prijungti prie bendro apšvietimo tinklo.

6. LIZDAI IR JUNGIKLIAI:

Kištukiniai lizdai 230 V, 10 A, IP20, su apsauginiu įžeminimu. Montuojami 0,4–1,0 m aukštyje nuo grindų. Jungikliai ir perjungikliai gali būti su judesio ar šviesos jutikliais.

6.1 PATALPŲ INSTALIACIJOS REIKALAVIMAI:

Kiekviename gyvenamajame kambaryje turi būti įrengta ne mažiau kaip 4 kištukiniai lizdai ir ne mažiau kaip du lubiniai šviestuvai. Į kiekvieną bendrabučio kambarį turi būti atvestas Cu 5×2,5 mm² kabelis iš pagrindinio paskirstymo skydo. Virtuvėse turi būti atvestas trifazis kabelis (Cu 5×2,5 mm² arba pagal poreikį) ir sumontuota trifazė rozetė arba skydelis, skirta viryklei ar kitai trifazei buitinei įrangai. Kiekvienoje virtuvėje turi būti ne mažiau kaip trys kištukiniai lizdai bendram naudojimui (stalviršiui, smulkiai buitinei įrangai). Lizdų ir šviestuvų montavimo aukščiai bei vietos turi būti parenkami pagal patalpos planą ir užsakovo pageidavimus, laikantis ergonominių ir saugos reikalavimų. Visų grupių grandinės turi būti apsaugotos automatiniais jungikliais ir RCD, atitinkančiais LST EN 61009 (arba lygiaverčio sertifikato) reikalavimus.

7. ĮŽEMINIMAS:

Įrengiama TN-C-S tipo įžeminimo sistema. Įžeminimo kontūras sudarytas iš cinkuoto plieno (FeZn) įžemintuvų Ø20 mm, sujungtų cinkuoto plieno juosta 40×4 mm. Maksimali įžeminimo varža – R≤10 Ω. Prie įžeminimo prijungiami visi elektros įrenginiai, vamzdynai, metalinės konstrukcijos ir kabelių trasos.

8. NORMINIAI DOKUMENTAI:

Darbai turi atitikti šiuos normatyvinius dokumentus:
- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT).
- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (ELIĮT).
- Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės (AEĮĮT).
- Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (EĮRAAĮT).
- HN 98:2014 – Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas,
- STR 2.01.06:2009 – Statinių apsauga nuo žaibo (be žaibosaugos sistemos įrengimo dalies).
- LST EN 50575:2015 – Kabeliai, reakcijos į ugnį reikalavimai.

9. RANGOVO KVALIFIKACIJA IR GARANTIJOS:

Visi darbai turi būti atliekami kvalifikuoto personalo, turinčio galiojančius atestatus ir teisę atlikti elektrotechnikos darbus. Darbuotojai privalo laikytis darbo saugos taisyklių ir naudoti sertifikuotas asmenines apsaugos priemones. Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją atliktiems darbams ir įrenginiams, skaičiuojant nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

10. ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (LED PANELĖ 600×600 MM, VIRŠTINKINĖ):

Paskirtis: bendras patalpų apšvietimas, montuojama virštinkiniu būdu naudojant 600×600 rėmelį (ta pati panelė, kaip ir įleidžiamam montavimui, tik su montavimo rėmu).

Pagrindiniai parametrai:

- Tipas: LED panelė, kvadratinė
- Matmenys (panelės): 595×595×~10 mm (nominaliai 600×600; suderinama su 600×600 rėmu)
- Montavimas: virštinkinis su surface-mount rėmeliu 600×600 (baltas)
- Korpusas / rėmas: aliuminio, balta spalva (RAL 9016 arba lygiavertė)
- Difuzorius: matinis (opal), tolygus šviesos skleidimas, be akinimo
- Galia: 40 W
- Šviesos srautas: ≈ 4800 lm (apie 120 lm/W)
- Spalvos temperatūra (CCT): 4000 K (neutraliai balta)
- Spalvų atgava (CRI): Ra ≥ 80
- Šviesos sklaidos kampas: ~120°
- UGR: ≤ 19 (biuro/kabinetų zonoms; priklauso nuo konkretaus modelio ir rėmo aukščio).

Elektros dalis:

- Maitinimas: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Galingumo koeficientas (PF): ≥ 0,9
- THD: ≤ 20 % (tip.)
- Apsaugos klasė: II (arba I – pagal gaminį)
- Apsaugos laipsnis: IP20 (vidaus patalpoms)
- Darbinė temperatūra: –20…+40 °C
- Gyvavimo trukmė: L80/B10 ≥ 50 000 h
- Garantija: ≥ 3 metai (rekomenduojama 5 m.)

Medžiagos ir apdaila:

Aliuminio rėmas, balta spalva; matinis difuzorius (PMMA/PS arba stiklas, pagal modelį). Rėmelio aukštis (virštinkinio): ~40–50 mm (priklauso nuo gamintojo).

Komplektacija ir priedai:

LED panelė ne prasčiau nei 600×600, 40 W, 4000 K, ~4800 lm, matinis difuzorius, balta spalva. Virštinkinis rėmas ne mažiau nei 600×600 (baltas, aliuminis) – būtinas virštinkiniam montavimui. Pasirinktinai gali būti komplektuojama su avarinio maitinimo moduliu 1 h / 3 h arba DALI/1–10 V reguliavimu.

Atitiktis standartams (nurodyti arba lygiaverčiai):

- LST EN 60598-1, LST EN 60598-2-2 (šviestuvų sauga)
- LST EN 62471 (fotobiologinis saugumas, RG0/RG1)
- LST EN 61000 serija (EMC)
- CE, RoHS
- (Jei numatyta) LST EN 62722-2-1 (šviestuvų našumas).

11. AVARINIO LED ŠVIESTUVO (EXIT) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Paskirtis: evakuacijos kelių ir išėjimų žymėjimui bei apšvietimui nutrūkus elektros tiekimui.

Pagrindiniai parametrai:

- Tipas: Avarinis LED šviestuvas su EXIT piktograma
- Maitinimas: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Energijos šaltinis: Integruotas akumuliatorius (Ni-Cd arba LiFePO₄)
- Autonominis veikimo laikas: ≥ 3 val. (nepertraukiamas avarinis režimas)
- Įkrovimo laikas: ≤ 24 val.
- Šviesos šaltinis: LED, balta šviesa
- Galia: ~3–5 W
- Šviesos srautas: ~100–150 lm (avariniame režime)
- Korpuso medžiaga: ABS plastikas, atsparus UV
- Difuzorius: Skaidrus / matinis polikarbonatas
- Piktograma: Dvipusė arba vienpusė, „EXIT“ ženklas su kryptinėmis rodyklėmis
- Spalva: Balta
- Apsaugos klasė: ne prastesnė nei IP20 (vidaus patalpoms)
- Apsaugos klasė nuo elektros smūgio: ne prastesnė nei II
- Darbinė temperatūra: –10…+40 °C
- Montavimas: Universalus – ant sienos, lubų arba pakabinamas
- Veikimo indikatorius: LED indikacija įkrovimo / veikimo būsenai
- Bandymo funkcija: Rankinis testas (kai kuriuose modeliuose – automatinis)

Atitiktis normoms (nurodyti standartai arba lygiaverčiai):

- LST EN 60598-1, LST EN 60598-2-22 – avarinio apšvietimo šviestuvai
- LST EN 1838 – avarinio apšvietimo projektavimo reikalavimai
- CE, RoHS sertifikatai.

Pavyzdiniai modeliai (arba lygiaverčiai):

- GTV EMERGENCY EXIT LED 3 h, IP20, 230 V.
- Ledvance EMERGENCY EXIT 3 h, universalus montavimas.
- Eaton CEAG ESN3 3 h.
- V-TAC VT-513 arba EMELX LED Exit 3h.

12. ELEKTROS JUNGIKLIŲ IR KIŠTUKINIŲ LIZDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Paskirtis: gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų elektros įrenginių (apšvietimo, lizdų, jungiklių) montavimui, užtikrinant estetinį vientisumą ir saugų naudojimą.

Bendrieji reikalavimai:

- Visi jungikliai ir kištukiniai lizdai turi būti to paties gamintojo ir vienos dizaino serijos, kad būtų užtikrintas vientisas estetinis vaizdas.
- Paviršius – balto arba kito projekto numatyto atspalvio, blizgus arba matinis (pagal pasirinktos serijos specifikaciją).
- Medžiaga – ne degus plastikas (PC, ABS), atsparus UV spinduliams.
- Montavimas – po tinku (p/t) į įleidžiamas montavimo dėžutes Ø68 mm.
- Rėmeliai – vienodi visoje instaliacijoje, iš tos pačios serijos.
- Visi gaminiai turi atitikti LST EN 60669-1 (jungikliams) ir LST EN 60884-1 (lizdams) arba lygiaverčius standartus.

Jungikliai:

- Tipai:
  • Viengubas jungiklis p/t su rėmeliu
  • Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu
- Vardinė srovė: 10 A
- Įtampa: 230 V AC, 50 Hz
- Apsaugos klasė: ne prastesnė nei IP20
- Kontaktai: greito montavimo arba varžtiniai, žalvariniai
- Tvirtinimas: įmontuojami į standartines Ø68 mm instaliacines dėžutes
- Spalva: balta (RAL 9010 arba lygiavertė)
- Korpusas: iš tvirto, nedegaus plastiko
- Atitiktis: LST EN 60669-1 arba lygiavertis.

Kištukiniai lizdai:

- Tipas: Viengubas įleidžiamas (p/t) lizdas su įžeminimu, su rėmeliu
- Srovė / įtampa: 16 A / 230 V
- Apsaugos klasė: ne prastesnė nei IP20 (vidaus patalpoms)
- Kontaktai: varžtiniai arba spyruokliniai (pagal sistemą), žalvariniai
- Rėmelis: tos pačios serijos kaip jungikliai
- Montavimas: po tinku į instaliacinę dėžutę Ø68 mm
- Atitiktis: LST EN 60884-1 arba lygiavertis.

Pavyzdinės gaminių serijos (arba lygiavertės):

Vilma – serijos Classic, Modern, EcoLine
Liregus – serijos Arbo, Scala, Futura
Schneider Electric Asfora
Legrand Valena Life / Niloe
ABB Basic55 / Solo.

13. VIDAUS APDAILOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PO ELEKTROS INSTALIACIJOS ATSTATYMO):

Paskirtis: paviršių (sienų, lubų) apdailos atstatymo darbai po elektros instaliacijos atnaujinimo – vagų užtaisymas, lyginimas, glaistymas ir dažymas.

Techniniai reikalavimai:

- Paviršiai turi būti paruošti, nuvalyti nuo dulkių ir riebalų likučių.
- Vagos ir įdubos užtaisomos remontiniu gipsiniu tinko mišiniu (pvz. Knauf Uniflott, Ceresit IN46 arba lygiaverčiu).
- Užtaisytos vietos glaistomos smulkiagrūdžiu glaistu ir šlifuojamos iki lygumo.
- Prieš dažymą paviršiai gruntuojami giluminio įsiskverbimo gruntu (pvz. Tikkurila Suprabilit arba lygiaverčiu).
- Dažymas atliekamas vandens pagrindo sieniniais dažais, spalva – artimiausia esamai, pasirinkta Užsakovo.
- Dažai turi būti plaunami, atsparūs šviesai, blizgumo lygis – pusiau matinis.
- Tarp sluoksnių – ne mažiau kaip 2 val. džiūvimo laikas, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas.

Medžiagos:

- Medžiagos turi būti sertifikuotos pagal LST EN 13963, LST EN 13300 arba lygiaverčius standartus.
- Turi būti naujos, su gamintojo kokybės deklaracija ir atitikties dokumentais.
- Pritaikytos vidaus darbams (oro drėgnumas iki 75 %, temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C).

- ŽALIEJI REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija pirkime taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Techninės specifikacijos reikalavimai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį kriterijams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. papunktyje nustatomas aplinkosauginis principas „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“ nustatomas reikalavimas: - sutarties vykdymui bus naudojamos elektroninės priemonės: sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, reikalingi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai bus vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis. | Šioje Techninėje specifikacijoje nurodytoms Prekėms | Dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 2. | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.4.2. papunktį: „prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“ (šios Techninės specifikacijos 5, 10, 11 punktuose nurodyti šviestuvai, kurie naudoja LED šviesos šaltinius, kurie sunaudoja mažiau elektros energijos nei alternatyvūs šviesos šaltiniai naudojami panašioje įrangoje). | Šios Techninės specifikacijos 5, 10, 11 punktuose nurodytoms Prekėms | Dokumentų pateikti nereikalaujama |

PRIEDAI:

- 1 priedas – Kadastrinių matavimų byla.