TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ABSORBCINIO ŠILUMOS SIURBLIO

NEMUNO KATILINĖJE ĮRENGIMO PROJEKTAS

|  | PROJEKTAVIMAS |
| --- | --- |
|  | DARBŲ RANGA |
|  | PROJEKTAVIMAS IR DARBŲ RANGA |

| PARENGĖ: |  | TVIRTINO: |
| --- | --- | --- |
| Technologijų ir inovacijų skyriaus projektų vadovas |  | Technikos direktorius |
| Eimantas Ozolas |  | Arvydas Kasputis |

# TURINYS

1	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTAS	3

2	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS	4

3	SKYRIUS :  ESAMA PADĖTIS	6

4	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI	10

5	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS	18

6	SKYRIUS :  BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI	28

7	SKYRIUS :  GARANTIJOS	31

8	SKYRIUS :  PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI	32

9	SKYRIUS :  PRIEDAI	33

# SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTAS

## AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) siekdama padidinti esamų biokuro katilų Nr.1 ir Nr.2 energetinį efektyvumą, numato Nemuno katilinėje įgyvendinti Projektą, kurio metu būtų įrengtas absorbcinis šilumos siurblys (toliau – AŠS) su antro laipsnio dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (toliau – DKE II) ir kitais reikalingais įrenginiais.

## Preliminarios AŠS ir DKE II montavimo vietos nurodomos prieš projektiniuose sprendiniuose, kurie pateikti Priede Nr.5.

## Pirkimo objektu laikomas techninio darbo projekto parengimas (toliau – TDP) ir projekto įgyvendinimas pagal parengtą TDP.

# SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

## Tiekėjas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ turi įvertinti, Užsakovui pagrįsti ir parengti Techninį darbo projektą (TDP) tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių Užsakovo sąnaudų ir laiko įgyvendinant Projektą. TDP rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, taip pat vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais. Tiekėjas turės parengti visas Projekto įgyvendinimui reikalingas TDP dalis.

## Tiekėjas prieš pradėdamas projektavimo darbus privalo išnagrinėti Perkančiojo subjekto reikalavimus, išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t. y. vandens, nuotekų, ir kt. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti visus reikalingus tyrimus. Tiekėjas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų, privalo parengti projektą bei organizuoti visus reikiamus suderinimus. Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas Perkančiojo subjekto ir projekto ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas. Visi projektavimo darbai turi atitikti Lietuvos ir jei jų nėra Europos Sąjungos standartus (LST, ISO, EN ar kt.).

## Tiekėjas privalo atlikti projekto autorinę (projekto vykdymo) priežiūrą, kaip numatyta LR norminiuose dokumentuose.

## TDP turi būti numatyta/įvertinta:

### projektuotojo numatomų atlikti projektavimo darbų apimtis turi būti pakankama Perkančiojo subjekto Projekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / būtinas statybos veiklas;

### tinkamas visos įrangos ir medžiagų parametrų nustatymas ir parinkimas, kad būtų užtikrinamas norimas pirkimo objekto funkcionalumas;

### visa reikalinga papildoma įranga ir medžiagos, kurios reikalingos užtikrinti tinkamą norimo pirkimo objekto funkcionalumą;

### tinkamas įrangos pajungimas ir medžiagų panaudojimas, kad būtų užtikrinamas norimo pirkimo objekto funkcionalumas;

### esamų struktūrinių elementų (technologinė įranga, valdymo įtaisai, pastatai, atraminės ir tvirtinimo konstrukcijos, aikštelės, pamatai ir panašiai) panaudojimas arba rekonstravimas;

### šilumos technologijos (TŠ) dalyje turi būti suprojektuoti visi vamzdynai įskaitant mažesnius nei DN50 ir drenažinius vamzdynus;

### pirkimo objekto integravimas į esamas schemas ir valdymą. Pakeitimų atžymėjimas esamose schemose ir kitoje aktualioje dokumentacijoje;

### statybinių konstrukcijų (SK) dalyje turi būti suprojektuotos visos atramos įrangai, dūmų kanalams vamzdynams įskaitant mažesnius nei DN50 ir drenažiniams vamzdynams;

### projektuojamos valdymo sistemos turi užtikrinti visas technologijų tiekėjų (gamintojų), visų galiojančių Lietuvos respublikoje ir ES valdomų įrenginių įrengimo, eksploatacijos ir darbų saugos taisyklių bei norminių dokumentų reglamentuojamas funkcijas. Valdymo sistemos turi funkcionuoti griežtai pagal Rangovo pateiktus, su Užsakovu suderintus ir abipusiai patvirtintus sistemų technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmus. Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

## Parengtam projektu turi būti gautas Užsakovo projektų derinimo komisijos suderinimas.

## Tiekėjas yra atsakingas už visų reikiamų leidimų (įskaitant statybos leidimą jei jis būtinas), prisijungimo sąlygų ir suderinimų gavimą bei derinimo su atsakingomis institucijoms paslaugas. Tiekėjas, esant poreikiui, turės atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus. Tiekėjas, esant poreikiui, turės atlikti TDP viešinimo procedūras, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, įskaitant viešinimo stendų pagaminimą ir pastatymą.

## Pagal parengtą TDP, rangovas turi atlikti šiuos darbus:

### AŠS ir DKE II darbo vietos paruošimas;

### Pamatų įrengimas;

### Įrangos gamyba ir tiekimas;

### Naujos įrangos pristatymas į objektą;

### Naujos įrangos montavimas objekte;

### Dūmų kanalų, vamzdynų, elektros ir valdymo automatizacijos dalių prijungimą prie AŠS ir DKE II;

### Aptarnavimo aikštelių konstrukcijų rekonstravimą bei naujų įrengimą;

### Naujų valdymo sistemų integravimą į esamas sistemas;

### Paleidimo/derinimo darbai ir personalo mokymai;

### Projekto pridavimo procedūrą;

#### Už objekto pridavimą ir reikalingos dokumentacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms atsakingas Rangovas.

### Ir kitus projekto įgyvendinimui reikalingus darbus.

## Pabaigtam projektui turi būti gautas Perkančiojo subjekto projektų derinimo komisijos suderinimas.

## Įrenginiai turi būti sužymėti pagal priede Nr.1 keliamus reikalavimus;

## Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą baigtinę projekto dokumentaciją, kuri privalo būti parengta pagal priede Nr.2 keliamus reikalavimus.

## Perkančiajam subjektui turi būti perduoti reikiami prisijungimo prie įrenginių valdymo programos kodai ir kita informacija bei teisės, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui Perkantysis subjektas galėtų pats arba pasitelkęs kitą Tiekėją keisti technologinių įrenginių darbo specifiką ir parametrus.

# SKYRIUS : 
ESAMA PADĖTIS

## Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto objektai ir jų informacija:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nemuno katilinė | R. Kalantos g. 49, Kaunas | Projekto įvykdymo vieta |

## Katilinėje sumontuoti 2 (du) biokuro vandens šildymo katilai su bendru kondensaciniu ekonomaizeriu. Biokuro katiluose degimo produktai nuo kietųjų dalelių yra valomi įrengtuose bateriniuose multiciklonuose ir elektrostatiniame filtre. Iš elektrostatinio filtro dūmai eina į bendrą dūmų kondensacinį ekonomaizerį, kur iš jų paimama drėgmės kondensacijos šiluma ir dar dalinai išvalomos kietosios dalelės. Katilų pagaminta šilumos energija tinklui perduodama tinklo šilumokaičių pagalba.

## 2024 metais katilinėje buvo įrengtas elektrostatinis filtras, kuris valo biokuro katilų degimo produktus nuo kietųjų dalelių. Priede Nr.7 pateikiama aktuali projekto dokumentacija.

## Pirkimo objektui aktuali esama įranga ir parametrai:

### Biokuro pakuros, katilai ir ekonomaizeris, kurių charakteristikos pateikiamos žemiau:

| Pakura Nr. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | TMKP-9,4 |
| Galia | MW | 9,4 |
| Naudojamas kuras | - | Biomasė |

| Pakura Nr. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | TMKP-9,4 |
| Galia | MW | 9,4 |
| Naudojamas kuras | - | Biomasė |

| Katilas Nr. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | KVV.10.10 |
| Katilo galia | MW | 8,0 |
| Slėgis į/iš katilų | bar | 10 |
| Palaikoma temperatūra iš katilų | °C | 130 |
| Išeinančių dūmų temperatūra | °C | 165-184 |
| Naudojamas kuras | - | Biomasė |

| Katilas Nr. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | KVV.10.10 |
| Katilo galia | MW | 8,0 |
| Slėgis iš katilų | bar | 10 |
| Palaikoma temperatūra iš katilų | °C | 130 |
| Išeinančių dūmų temperatūra | °C | 165-184 |
| Naudojamas kuras | - | Biomasė |

| Dūmų kondensacinis ekonomaizeris |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | EHK20.00 |
| Ekonomaizerio galia | MW | 3,2 |
| Tipas | - | Šlapias, tiesioginio kontakto |

### Dūmų valymo įrenginiai:

| Elektrostatinis filtras |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| KD išvalymo kokybė | Mg/Nm³ | < 20 |

### Dūmsiurbiai, kurių charakteristikos pateikiamos žemiau:

| Katilo Nr.1 dūmsiurbis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | MZ Aspiratori GF 1120/T |
| Išvystomas srautas | m³/h | 55900 |
| Nominalus slėgis | Pa | 3600 |
| El. variklio galia | kW | 90 |
| Dažnis | Hz | 50 |

| Katilo Nr.2 dūmsiurbis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | MZ Aspiratori GF 1120/T |
| Išvystomas srautas | m³/h | 55900 |
| Nominalus slėgis | Pa | 3600 |
| El. variklio galia | kW | 90 |
| Dažnis | Hz | 50 |

| Katilo Nr.1 recirkuliacinis dūmsiurbis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | MZ Aspiratori GF500/2 |
| Išvystomas srautas | m³/h | 9300 |
| Nominalus slėgis | Pa | 3600 |
| El. variklio galia | kW | 11 |
| Dažnis | Hz | 50 |

| Katilo Nr.2 recirkuliacinis dūmsiurbis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | MZ Aspiratori GF500/2 |
| Išvystomas srautas | m³/h | 9300 |
| Nominalus slėgis | Pa | 3600 |
| El. variklio galia | kW | 11 |
| Dažnis | Hz | 50 |

| DKE dūmsiurbis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | MZ Aspiratori |
| Išvystomas srautas | m³/h | 65000 |
| Nominalus slėgis | Pa | 3600 |
| El. variklio galia | kW | 132 |
| Dažnis | Hz | 50 |

### Siurbliai, kurių charakteristikos pateikiamos žemiau:

| Tinklo siurblys K8.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | WILO NPG200/500-132/4-12-FC |
| Išvystomas srautas | m³/h | 347 |
| Kėlimo aukštis | m | 89 |
| El. variklio galia | kW | 132 |
| Dažnis | Hz | 50 |

| Tinklo siurblys K8.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | WILO NPG200/500-132/4-12-FC |
| Išvystomas srautas | m³/h | 347 |
| Kėlimo aukštis | m | 89 |
| El. variklio galia | kW | 132 |
| Dažnis | Hz | 50 |

| Tinklo siurblys K8.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | WILO TP 200-190/4 A-F-A-BAQE |
| Išvystomas srautas | m³/h | 347 |
| Kėlimo aukštis | m | 89 |
| El. variklio galia | kW | 132 |
| Dažnis | Hz | 50 |

| Katilo kontūro siurblys K7.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | Grundfos NPG200/500-132/4-12-FC |
| Išvystomas srautas | m³/h | 419 |
| Kėlimo aukštis | m | 12 |
| El. variklio galia | kW | 18,5 |
| Dažnis | Hz | 50 |

| Katilo kontūro siurblys K7.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | Grundfos NPG200/500-132/4-12-FC |
| Išvystomas srautas | m³/h | 419 |
| Kėlimo aukštis | m | 12 |
| El. variklio galia | kW | 18,5 |
| Dažnis | Hz | 50 |

| Katilo kontūro siurblys K7.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | Grundfos NPG200/500-132/4-12-FC |
| Išvystomas srautas | m³/h | 419 |
| Kėlimo aukštis | m | 12 |
| El. variklio galia | kW | 18,5 |
| Dažnis | Hz | 50 |

| Katilo kontūro siurblys K7.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | Grundfos NPG200/500-132/4-12-FC |
| Išvystomas srautas | m³/h | 419 |
| Kėlimo aukštis | m | 12 |
| El. variklio galia | kW | 18,5 |
| Dažnis | Hz | 50 |

### Dūmtraukis, kurio charakteristikos pateikiamos žemiau:

| Dūmtraukis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Aukštis | m | 34,85 |
| Vidinis diametras | m | 1,49 |
| Pasipriešinimas srautui | Pa | ≤100 |

# SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

## Siekiant geresnio techninio pasiruošimo, Perkantysis subjektas yra paruošęs technologinės įrangos diegimo prieš projektinius sprendinius, kuriais Tiekėjas gali vadovautis, vertindamas technologinės įrangos komponavimo, pastatymo ir prijungimo galimybes. Prieš projektiniai sprendiniai pateikiami Priede Nr.5.

### Antro laipsnio dūmų kondensacinio ekonomaizerio pastatymo vieta:

#### Vietoje esamos kondensato valymo įrangos, demontuojant kondensato valymo įrangą;

#### Lauke šalia esamo dūmtraukio.

### Absorbcinio šilumos siurblio pastatymo vieta – esamoje generatoriaus ir dirbtuvių patalpoje.

### Pateikti projektiniai sprendiniai yra orientaciniai, Tiekėjas gali keisti įrangos išdėstymą atsižvelgiant į Tiekėjo siūlomų įrenginių tipą.

## Jeigu Tiekėjas pasirenka statyti DKE II vietoje esamos kondensato valymo sistemos, Tiekėjas turi demontuoti esamą kondensato valymo sistemą. Sistemos dalis, kuri skirta kondensato pH neutralizavimui – paliekama ir modifikuojama:

### Kondensato neutralizavimo sistema turi būti pritaikoma dirbti su 1 m³ talpa. Numatyti reikiamas pastato durų/vartų ir grindinio korekcijas, kurios leistų privežti (rankiniu/elektriniu krautuvu) 1 m³ talpą prie DKE.

## AŠS techniniai reikalavimai:

### Po DKE termofikacinis vanduo einantis per AŠS turi turėti apvedimo liniją. Gedimo atveju būtų galima dirbti be AŠS;

### AŠS valdymas turi būti pilnai automatizuotas, valdomas iš SCADA sistemos t. y. numatytas pilnai automatiniam veikimui;

### AŠS su priklausiniais turi būti suprojektuotas taip, kad nereikėtų nuolatinio LiBr ir šaltnešio papildymo. Turi būti numatyta automatinio nuorinimo, drenavimo ir vakuumo palaikymo sistema. AŠS turi būti pateiktas su automatine LiBr kristalizacijos prevencijos sistema/funkcija ir turėti apsaugą nuo užšalimo;

### AŠS turi veikti taip, kad atliekinės šilumos kiekis iš degimo produktų, išeinančių po DKE, ir šilumos kiekis, paduodamas karštu vandeniu po Katilų AŠS darbo metu būtų susumuojami ir perduodami pašildyti termofikacinio vandens srautą. Galutiniame rezultate sugeneruotas papildomas šilumos kiekis, kuris lygus iš degimo produktų paimtam atliekiniam šilumos kiekiui ir perduodamas termofikaciniam vandeniui;

### AŠS pagaminamos šilumos kiekiui ir efektyvumui apskaičiuoti turi būti įrengtos trys šilumos apskaitos:

#### AŠS kaitinimo kontūre, kur būtų matuojamas į AŠS paduodamas (aukšto potencialo) šilumos kiekis – technologinė apskaita;

#### AŠS termofikato kontūre, kur būtų matuojamas iš AŠS išeinantis šilumos kiekis – technologinė apskaita;

#### AŠS ir DKE II tarpiniame kontūre, kad būtų matomas nuo kondensato paimamas šilumos kiekis – technologinė apskaita;

### Rangovas turi įvertinti ir jeigu reikia, numatyti papildomus (po vieną kiekvienam kontūrui) siurblius, kurie cirkuliuotų šaltą ir karštą termofikacinį vandenį per AŠS kontūrus;

### AŠS turi turėti galimybę dirbti su abiem biokuro katilais vienu metu ir su kiekvienu biokuro katilu atskirai (nedirbant vienam iš katilų), taip pat katilai turi turėti galimybę dirbti skirtinga galia;

### AŠS garantiniai darbo parametrai:

| Eil. Nr. | Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AŠS sugeneruojama šiluminė galia, kai: - Katilų galia ≥ 16 MW; - Į AŠS sistemą paduodamo termofikacinio vandens temperatūra (po katilų) ≥ 120 °C; - Kuro drėgmė ≤ 45 proc.; - Dūmų temperatūra po esamo DKE ≥ 45 °C. | MW | ≥ 1,6 |
| 2 | AŠS efektyvumas (COP, šilumos konvertavimo koeficientas) visame darbo diapazone | - | ≥ 1,7 |
| 3 | Grįžtančio į katilinę termofikacinio vandens temperatūra prieš esamą DKE | °C | 43-50 |
| 4 | Termofikacinio vandens temperatūra po esamo DKE | °C | ≤ 50 |
| 5 | Termofikacinio vandens srautas katilų kontūre | m3/h | ≤ 600 |
| 6 | Termofikacinio vandens srautas po DKE I | m3/h | ≤500 |
| 7 | Kuro tipas | - | SM1, SM2, SM3 |
| 8 | Deguonies kiekis sausuose dūmuose | % | 6 |
| 9 | Aplinkos, kurioje įrengiamas AŠS, temperatūros diapazonas ne siauresnis negu | °C | +5 ... +40 |
| 10 | Absorbentas | LiBr (Ličio bromidas) |  |
| 11 | Šaldymo agentas (šaltnešis) | Demineralizuotas vanduo arba glikolio mišinys |  |
| 12 | Korozijos inhibitorius | Ličio molibdatas arba lygiavertė medžiaga |  |
| 13 | Įvadinės elektros spintos elektros energijos maitinimas | - | 3x400 V / 50 Hz |
| 14 | Maksimalus skleidžiamas triukšmas | dBA | Pagal galiojančius norminius dokumentus |
| 15 | Per AŠS šilumokaičius cirkuliuojančio termofikacinio vandens cheminė sudėtis | - | Pagal „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių“ XI skyriaus reikalavimus |

## DKE II techniniai reikalavimai:

### Žemo potencialo šilumos iš dūmų paėmimui įrengiamas papildomas dūmų kondensacinis ekonomaizeris DKE II. Jame dūmai ataušinami ir tik tada per dūmtraukį išmetami į atmosferą;

### Tiekėjas turi suprojektuoti ir patiekti visą reikalingą įrangą, kuri užtikrintų AŠS darbui naudojamo kondensato po esamo DKE ir DKE II atitikimą įrangos gamintojo ir norminiuose dokumentuose keliamiems išleidžiamo kondensato kokybės reikalavimams;

### Tiekėjas turės įrengti (esant poreikiui) papildomai susidarančio kondensato valymo nuo kietųjų dalelių bei pH sureguliavimo įrenginius ir nuotekų nuvedimo sistemą bei nuotekų mėginių paėmimo vietas. Tiekėjas esant techninėms galimybėms, TDP rengimo metu suderinęs su Perkančiuoju subjektu gali panaudoti esamo DKE  kondensato valymo įrenginius;

### DKE II turi būti tiesioginio kontakto (skruberis). Siekiant neužteršti AŠS, DKE II kondensacijos metu susidaręs kondensatas ir jo šiluma į AŠS turi būti perduodama tarpinio šilumokaičio pagalba;

### Siekiant kuo mažesnio tarpinio šilumokaičio efektyvumo sumažėjimo esant nešvariam DKE II kondensatui (šilumokaičio užsinešimas), tarpinis šilumokaitis privalo turėti automatinio reversavimo funkciją su galimybe tai daryti pilnai automatiniu būdu;

### Dūmų kanaluose turi būti įrengtos elektrifikuotos degimo produktų užsklandos, turinčios padėties indikaciją, su rankinio – mechaninio valdymo galimybe vietoje. Dūmai į projektuojamą DKE II paimami po esamo DKE ir grąžinami atgal į dūmų kanalą prieš dūmtraukį, dūmų nukreipimui į DKE II esančiame kanale įrengiant reikiamas užsklandas. Vietose, kur reikalingas kanalų vidaus aptarnavimas ar apžiūra (pvz., prie užsklandų), turi būti numatyti aptarnavimo liukai su galimybe prie jų patekti (su aikštelėmis) eksploatacijos metu;

### Tiekėjas turi užtikrinti, kad dūmų trakte papildomai susidaręs aerodinaminis pasipriešinimas dėl DKE II bus kompensuotas arba esančiais dūmsiurbiais, jei jų slėgio (traukos) atsargos pakanka, arba įrengiant papildomą dūmsiurbį;

### DKE II susidaręs papildomas kondensatas yra išleidžiamas į Nemuno katilinės nuotekų tinklus. Kondensato nuotekų užterštumas neturi viršyti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių dokumentų bei žemiau nurodytų koncentracijų:

#### temperatūra < 40°C;

#### pH = 6.5 ÷ 8.5;

#### skendinčios medžiagos < 50 mg/l;

#### BDS7 < 50 mg O2/l;

#### ChDS < 125 mg O2/l;

#### naftos produktai - < 5 mg/l;

#### varis <  0,01 mg/l;

#### bendras Azotas < 20 mg/l;

#### nitritai (NO2-N)/NO2 < 0,1 mg/l;

#### nitratai (No3-N)/NO3 < 10 mg/l;

#### amonio azotas (NH4N) < 1 mg/l;

#### bendras fosforas < 0,1 mg/l;

#### fosfatai (PO4-P)/PO4 < 0,2 mg/l;

#### chloridai < 300 mg/l;

#### sulfatai < 100 mg/l.

### Nuotekų kiekio apskaitai turi būti įrengtas kondensatui atsparus apskaitos prietaisas, o kokybės kontrolei palaikyti turi būti numatytos išleidžiamų nuotekų mėginių paėmimo vietos (impulsinės linijos, uždaromoji armatūra, vonelės su drenažo nuvedimu ir kt.). Nuotekų mėginių ėmimo vietos turi būti įrengtos taip, kad būtų sudaryta galimybė kontroliuoti skendinčių medžiagų ir kitus projekte nustatytus teršiančių medžiagų parametrus. Turi būti numatyta išleidžiamo į nuotekas kondensato temperatūros kontrolė ir automatinis reguliavimas;

### DKE II turi turėti dūmų apėjimo liniją, kad esant jo gedimui Katilai galėtų dirbti nepriklausomai.

### DKE II turi būti pagamintas iš sertifikuotos, ilgaamžės, atsparios cheminiam, mechaniniam, karščio bei korozijos poveikiui medžiagos;

### DKE II pagalbiniai įrenginiai, kuriuos gali veikti rūgštinė terpė ir korozija, turi būti pagaminti iš sertifikuotos, ilgaamžės, atsparios cheminiam, mechaniniam, karščio bei korozijos poveikiui medžiagos;

### DKE II sistemos vamzdynai, skirti kondensatui, ir armatūra (sklendės, ventiliai, vožtuvai ir kt.) turi būti pagaminti iš sertifikuotos, ilgaamžės, atsparios cheminiam, mechaniniam, karščio bei korozijos poveikiui, medžiagos;

### DKE II sistemos vamzdynai, skirti vandentiekio vandeniui, suslėgtam orui ir cheminiams reagentams turi būti pagaminti iš atsparių cheminiam poveikiui sertifikuotų medžiagų

### DKE II ir jo pagalbinių įrenginių eksploatavimui turi būti įrengti greito atidarymo aptarnavimo liukai ir aikštelės su laiptais, lipynės;

### DKE II turi būti izoliuotas, apskardintas arba padengtas plastiko lakštais. Izoliacija įrengta laikantis įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių;

### DKE II turi turėti galimybę dirbti su abiem biokuro katilais vienu metu ir su kiekvienu biokuro katilu atskirai (nedirbant vienam iš katilų), taip pat katilai turi turėti galimybę dirbti skirtinga galia;

## Techniniai reikalavimai dūmų kanalams:

### Visos koreguotos ar kitaip modifikuotos dūmų kanalų atkarpos privalo būti izoliuotos naujomis medžiagomis:

#### Dūmų kanalų atkarpos, kurios visiškai perkeliamos (nuardomos iš esamos montavimo pozicijos) turi būti izoliuojamos naujai. Izoliuojama iki artimiausio įrenginio ar kolektoriaus.

#### Dūmų kanalų atkarpos į kurias buvo įsikirsta ar išsikirsta, izoliuojamos naujai, atsižvelgiant į izoliacijos nuardymo apimtį (reikalinga atlikti darbus). Ribos derinamos su Perkančiuoju subjektu projektavimo darbų metu.

### Dūmų kanalai gaminami iš anglinio lakštinio plieno, plieno markė ne žemesnė kaip S235JR, sienelės storis ≥4mm. Dūmų kanalai kuriuose teka drėgni dūmai, pavyzdžiui po kondensacinių ekonomaizerių turi būti pagaminti iš atsparaus korozijai ir rūgštiniam poveikiui sertifikuoto nerūdijančio plieno, plienas AISI 316L (Pl. Nr.1.4404) arba aukštesnės klasės, sienelės storis ≥2mm. Geometrinė dūmų kanalo forma parenkama stačiakampė, kvadratinė arba apskritimo formos projektavimo eigoje ir suderinama su Perkančiuoju subjektu. Dūmų kanalai įrengiami su nuolydžiais. Žemiausiuose jo taškuose turi būti įrengtos priemonės periodiniam susidariusio kondensato išleidimui;

### Lauke įrengiamam kondensato nuvedimo vamzdynui turi būti numatytas šildymas elektra kuris reguliuojamas pagal lauko oro temperatūrą.

### Dūmų kanaluose turi būti įrengtos greitai atidaromos ir uždaromos angos (su liukais) patogiam dūmų kanalų aptarnavimui (apžiūroms ir valymui), patikimai sandarinama;

### Dūmų kanalų aptarnavimui, taip pat priėjimui prie įrengtų kontrolinių dūmų paėmimo taškų ir dūmų užsklandų, turi būti įrengtos aikštelės, laiptai ir lipynės

### Dūmų kanalai turi būti izoliuoti ir apskardinti, vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais;

### Dūmų kanalai, kurie kontaktuoja su dūmais >150 °C, turi būti padengti karščiui atspariu gruntu (grunto atlaikoma temperatūra parenkama pagal projektinę maksimalią į filtrą įtekančių dūmų temperatūrą);

### Dūmų kanalų paviršiaus paruošimas neprastesnis nei SA2 1/2.

### Dūmų kanaluose turi būti įrengtos elektrifikuotos degimo produktų užsklandos, turinčios padėties indikaciją (ašies ir pavaros), su rankinio – mechaninio valdymo galimybe vietoje. Sklendės privalo turėti mechaninį padėties fiksavimą aptarnavimo metu;

### Dūmų kanalai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad juose nesikauptų pelenai, kondensatas ir izoliuojami akmens vata. Apsauginis izoliacijos dengiamasis sluoksnis iš alumcinko, cinkuotos arba dažytos skardos;

### Dangčių ir liukų izoliacijos konstrukcija – daugkartinio panaudojimo, išardoma ir surenkama;

### Turi būti numatytos dūmų kanalų vibracijų kompensavimo priemonės;

### Dūmų kanalams turi būti numatytos laikančios konstrukcijos ir, ten kur būtina (prie matavimo prietaisų, kontrolinių matavimų taškų, mėginių paėmimo taškų, užsklandų ir aptarnavimo liukų), aptarnavimo aikštelės su laiptais ir turėklais. Teršalų emisijos į atmosferą kontrolei įrengti mėginių paėmimo taškus kaip tai numato galiojančios taisyklės.

## Techniniai reikalavimai kompensatoriams:

### DKEII montuojamas su kompensatoriais. Kompensatoriai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno atsparaus rūgštinei terpei.

### Dūmsiurbių kompensacinės movos ir kiti kompensavimo taškai, kurie patenka į koreguojamas dūmų kanalų atkarpas, privalo būti pakeisti naujais Tiekėjas gali numatyti analogiškus kompensatorius (medžiaginiai, atsparūs karščiui).

## Techniniai reikalavimai vamzdynams ir fasoninėms dalims:

### Vamzdynai turi būti parenkami atsižvelgiant į terpių greičius. Triukšmas ir slėgio nuostoliai neturi viršyti leidžiamų reikšmių;

### Termofikacinio vandens vamzdynai turi būti su izoliacija ir danga. Paviršiaus temperatūra neturi viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. Danga turi būti iš pakankamo mechaninio tvirtumo cinkuotos arba alumcinko skardos lakštų. Flanšinių jungčių, armatūros ir periodiškai kontroliuojamų vamzdynų ruožų izoliacija turi būti lengvai ir greitai nuimama (surenkamos konstrukcijos);

### Šilumos izoliacijai būtina naudoti nedegias ir nelakias medžiagas, nesukeliančias vamzdyno korozijos. Izoliacinėse medžiagose negali būti asbesto;

### Po nudažymo ir izoliavimo darbų vamzdynui turi būti atliktas spalvinis vamzdynų žymėjimas.

### Visi vamzdynai turi būti išdėstyti racionaliai: turi būti užtikrintas reikalingas aukštis ir tarpai, pakankami techniniam saugumui, eksploatavimo palengvinimui, tikrinimui, techniniam aptarnavimui ir išmontavimui. Vamzdynams turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai. Vamzdynai turi turėti visą reikalingą armatūrą, kad esant reikalui būtų galima atjungti atskirus vamzdynų ruožus, reikalingus remonto darbams atlikti;

### Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir šiluminės apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamintojo įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai (pvz., vamzdžio tiesaus ruožo atstumas iki srauto jutiklio, pakankamas vamzdžio ruožas korektiškam vandens, dūmų temperatūros matavimui po pamaišymo ir t.t);

### Dengiant vamzdynus antikorozinėmis medžiagomis, Tiekėjas turi pateikti antikorozinio dažymo sistemą, pagal kurią bus atliekamas antikorozinis vamzdynų ir metalinių konstrukcijų padengimas, vesti atitinkamą registraciją ir dokumentaciją, kuri galėtų įrodyti, jog atskiri darbai ir visas dažymas atitinka procedūras;

### Rekonstruojami ir naujai projektuojami vamzdynai turi būti suprojektuoti ir pagaminti laikantis galiojančių standartų, normatyvų bei direktyvų reikalavimų;

### Turi būti įrengtos numatytos vamzdynų atramos ir / ar pakabos;

### Vamzdynų ištuštinimui, turi būti numatyta armatūra žemiausiuose vamzdynų vietose;

### Vamzdynų nuorinimui turi būti numatyti automatiniai nuorinimo vožtuvai įrengti aukščiausiuose vamzdynų taškuose. Prieš automatinius nuorinimo vožtuvus turi būti įrengta armatūra, greitam vožtuvų atjungimui, jiems sugedus. Taip pat turi būti patogus jų aptarnavimus;

### Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti manometrai. Manometrai komplektuojami su nuorinimo, atjungimo (nunulinimo čiaupais);

### Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti ir įrengti termometrai bei kita įranga terpės parametrų stebėjimui;

### Termofikacinio vandens vamzdynai turi atitikti LST EN10217-2 standartą, plienas P235GH TC1, arba aukštesnės markės;

### Jeigu technologija ar teisės aktai reikalauja, galima naudoti besiūlius plieno vamzdžius atitinkančius LST EN10216-2 standartą;

### Kondensato vamzdynas ir fasoninės dalys turi atitikti 10217-7 standartą, plienas AISI 316L;

### Vamzdyno fasoninės dalys turi atitikti LST EN10253 standartą, plienas kaip ir tiesių vamzdžių;

### Termofikacinio vandens vamzdynas turi būti izoliuojamas armuotais akmens vatos dembliais ir apskardinamas alumcinko (arba analogiškais) skardos lakštais;

### Vandentiekio vamzdžiai projektuojami juodo plieno arba iš cinkuoto plieno vamzdžių. Cinkuotų vamzdžių jungimas galimas tik movinis;

### Vandentiekio vamzdžiai turi būti izoliuojami antikondensacine izoliacija.

### Lauke esantis vandentiekio vamzdynas turi būti izoliuotas ir apskardintas ir šildomas elektra. Vamzdyno šildymas reguliuojamas pagal lauko temperatūrą.

## Techniniai reikalavimai uždarymo ir reguliavimo armatūrai:

### Armatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į rekomenduotinus tekančio fluido greičius ir neturi sukelti nepriimtino triukšmo bei neleistinų (viršijančių gamintojo rekomenduotinus) slėgio nuostolių;

### Rutulinės sklendės termofikacinio vandens vamzdyne turi būti flanšinės arba privirinamos. Didesnio kaip DN150 skersmens sklendės turi būti su rankiniais reduktoriais, o reikalaujant automatiniam darbo režimui – su elektros pavaromis. Rutulinės sklendės rutulio medžiaga - nerūdijantis ar dar aukštesnės kokybės plienas. Rutulinės sklendės korpuso medžiaga - plienas ar aukštesnės kokybės medžiaga;

### Elektrifikuotų sklendžių ir reguliatorių (vožtuvų, užsklandų) valdymas - vietinio valdymo spintos operatoriaus panelės ir iš centrinio valdymo pulto SCADA sistemos kompiuterio;

### Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti visi technologiniai parametrai taip, kad reguliuojantiems vožtuvams dirbant jų pralaidumo diapazone nuo 10% iki 90%, būtų užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų valdymas visame Įrangos apkrovimų diapazone;

### Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai veikianti, kokybiška, nesusidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai paskirčiai. Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti su flanšiniais pajungimais arba privirinama, išskyrus armatūrą, atjungiančią manometrus, slėgio jutiklius ar kitus automatikos prietaisus;

### Uždaromoji armatūra termofikacinio vandens trakte turi būti naudojama tik rutulinė armatūra. Kito tipo armatūros naudojimas galimas tik suderinus su Perkančiuoju subjektu. Draudžiama parinkti ir montuoti tarpflanšinę peteliškės tipo uždaromąją ir reguliuojamąją armatūrą;

### Visa armatūra turi būti sertifikuota;

### Daviklių, signalų keitiklių, indikatorių, naudojamų slėgio, lygio ir temperatūros matavimams armatūra (gilzės ir pan.) turi būti instaliuotos ten, kur tai reikalinga efektyviam ir saugiam technologinio proceso monitoringui bei valdymui. Slėgio davikliai ir manometrai turi būti su vožtuvu (trieigiu čiaupu) kuris leistų nudrenuoti, prapūsti ir uždaryti. Temperatūros davikliai ir termometrai turi būti su gilzėmis iš nerūdijančio plieno (AISI 316L arba jam lygiaverčio), kurios prie vamzdžių bei parinktų įrenginių tvirtinamos flanšais arba gali būti įsukamos.

## Kėlimo priemonės:

### Suprojektuoti ir įrengti reikiamas stacionarias inventorines kėlimo priemones įrangai reikalaujančiai aptarnavimo. Kėlimo įrenginiai gali būti nestacionarūs, tačiau projektavimo metu turi būti numatytos kėlimo įrenginių (gervės ir pan.) tvirtinimo vietos jas pakabinant ar pastatant ant grindų.

### Turi būti numatytos stacionarios dangčių, liukų nukėlimo priemonės ant sijų, naudojant rankinio valdymo tales ar kitokias rankinio valdymo takelažines priemones.

## Aptarnavimo aikštelės ir metalo konstrukcijos:

### Naujos aptarnavimo aikštelės privalo būti suderintos su kitos objekte esančios technologinės įrangos aptarnavimo aikštelėmis.

### Aptarnavimo aikštelės turi būti projektuojamos vadovaujantis LST EN14122 standartu.

### Projektavimo metu turi būti numatytos visos reikiamos įrenginių aptarnavimui aikštelės, laiptai ir lipynės, užtikrinančios darbų saugą, vykdant įrenginių aptarnavimą ir kasdienę priežiūrą.

### Užlipimui ant aptarnavimo aikštelės pageidautina numatyti laiptus, kopėčias projektuoti tik išskirtiniais atvejais. Apsaugai nuo kritimo, užlipimo vietoje, aikštelių turėklai turi būti numatyti su savaime užsidarančiais varteliais.

### Aikštelių, laiptų, lipynių konstrukcijose turi būti naudojami sertifikuoti profiliniai metalo gaminiai (sijos, loviniai profiliai, kampuočiai, įvairaus profilio strypai ir kt.).

### Turėklai turi būti iš uždarų apvalių vamzdinių profilių (išorės diametras 42,4 mm).

### Aikštelių, laiptų denginiai turi būti pagaminti iš ažūrinių metalo gaminių.

### Aikštelių kraštuose turi būti įrengtos priemonės, apsaugančios žmones nuo galinčių atsitiktinai kristi daiktų, įrankių ar kt. – įrengtos ne žemesnės nei 150 mm aukščio plieninės juostos/borteliai. Konkretūs sprendimai turi būti numatyti projektavimo eigoje ir suderinti su Perkančiuoju subjektu.

### Įrangos eksploatavimui turi būti įrengti greito atidarymo apžiūrų-aptarnavimo liukai ir dangčiai, stacionariai įrengtos dangčių nukėlimo priemonės ir aptarnavimo aikštelės, laiptai ir lipynės patogiam ir greitam Įrangos aptarnavimui.

### Dažymas turi būti atliekamas taip, kad atitiktų nemažesnę nei C3 atmosferos koroziškumo kategoriją ir patvarumo klasę. Esant poreikiui (nustato projektuotojas), projektavimo metu gali būti numatyta ir aukštesnė atsparumo klasė.

### Vidaus aikštelių ir metalo konstrukcijų dažymo spalva – RAL 7047.

### Lauke esančios metalo konstrukcijos turi būti apdirbtos karšto cinkavimo būdu. Šis reikalavimas galioja tik laikančiosioms (atramos, kojos, įtvirtinimai ir panašiai) ir aptarnavimo konstrukcijoms (laiptai, aikštelės, turėklai, kopėčios ir panašiai). Reikalavimai negalioja technologinių įrenginių korpusams ir t.t.

### Vidaus ir lauko turėklų dažymo spalva – RAL 1003.

## Ventiliatoriai:

### Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

### Turi būti numatyti su dažnio keitikliais.

### Ventiliatoriai, kurie siurbia dūmus ir yra statomi po ekonomaizerių, turi būti atsparus korozijai.

### Ventiliatorių darbo rato ir elektros variklio eksploatacijai, priežiūrai ar remontui reikalingose vietose turi būti numatytos priėjimo aikštelės.

### Ventiliatoriaus korpusas turi būti išardomas, kad lengvai būtų galima demontuoti darbo ratą.

### Visi ventiliatoriai su elektros varikliu turi būti sujungti per jungiamąją movą, lengvai išardomi.

### Parenkant pūtimo ir traukos įrenginius, atsargos koeficientus reikia nustatyti pagal slėgį ir našumą.

### Traukos ir pūtimo ventiliatoriai turi būti pritaikyti veikti esant maksimaliam kiekiui, prilygstančiam nominaliai apkrovai su 20% apkrovos priedu (atsarga), kad sistemoje visomis eksploatacijos sąlygomis būtų užtikrintas pakankamas vakuumo-slėgio palaikymas.

### Kiekvienam ventiliatoriui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, numatyti po vieną atskirą dažnio keitiklį, rezerviniams įrenginiams turi būti numatomas atskiras dažnio keitiklis.

### Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

### Visi varikliai turi būti pateikti IE4 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

### Elektros varikliai nuo 30 kW ir didesnės galios privalo būti numatyti su PTC davikliais. Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti numatyti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

### Variklių galia turi būti 10% didesnė nei prijunginio maksimali galia.

### Ventiliatoriai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

### Dažnio keitiklių reguliuojami varikliai turi būti su termistoriais.

### Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo.

### Ventiliatorių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus.

### Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

## Siurbliai:

### Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

### Siurbliai turi būti parinkti vandens debitui ir slėgio skirtumui sistemoje, kad būtų užtikrintas projektinis šilumos perdavimas.

### Kiekvienam siurbliui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, numatyti po vieną atskirą dažnio keitiklį, rezerviniams įrenginiams turi būti numatomas atskiras dažnio keitiklis.

### Siurblių įėjimo ir išėjimo vamzdžiai turi būti  su uždarymo vožtuvais ir kompensatoriais, manometrais, nuorinimo ir drenažo ventiliais. Papildomai siurblio slėgio pusėje turi būti įrengtas atbulinis vožtuvas. Privaloma apsauga nuo perkrovimo ir apsauga nuo siurblio „sauso“ režimo.

### Siurbliai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas. Siurbliai turi būti tos pačios markės.

### Pasirenkant siurblių elektros variklius, užtikrinti, kad srovė, režimas ir sukimosi momentų charakteristikos atitiktų apkrovos charakteristikas. Variklio galia turi būti 10% didesnė už reikalaujamą maksimalią hidraulinę galią, kad padengtų našumo kritimą dėl susidėvėjimo.

### Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

### Visi varikliai turi būti pateikti IE4 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

### Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

### Elektros varikliai nuo 30 kW ir didesnės galios privalo būti numatyti su PTC davikliais. Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti numatyti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

### Siurbliai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

### Dažnio keitiklių reguliuojami varikliai turi būti su termistoriais.

### Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo.

### Siurblių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus;

### Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

# SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS

## Projektuojamų įrenginių valdymo spintas užmaitinti iš įvadinio elektros jėgos paskirstymo skydo rezervinės vietos. Esamame 4 kV ĮPS-1 skyde rezervinėje vietoje suprojektuoti ir sumontuoti automatinį jungiklį sujungiant kabeliu prie esamų šynų. Automatinis jungiklis parenkamas pagal srovę įvertinant naujai montuojamos įrangos galią.

## Projekte atliekami trumpųjų jungimų skaičiavimai, pateikiami relinių apsaugų nustatymai, selektyvumo kreivės. Po montavimo darbų, atliekami relinės pasaugos ir automatikos nustatymai, RAA tikrinimas. Pateikiamą sumontuotos įrangos dokumentacija, tikrinimo protokolai.

## DKE II ir AŠS turi turėti atskirą elektros energijos apskaitą;

## Jeigu yra galimybė, bus galima naudotis esamomis kabelinėmis konstrukcijomis.

## Esant galimybėms, įrangą galima įžeminti nuo esamo įžeminimo kontūro.

## Elektros įranga, kabeliai ir kabelinės konstrukcijos turi atitikti reikalavimus, keliamus atitinkamuose Lietuvos Respublikos standartuose, normose, taisyklėse ir kituose dokumentuose, apibrėžiančiuose atitinkamus reikalavimus.

## Technologinių procesų kontrolės ir valdymo įrenginių techniniai reikalavimai:

### Slėgio matavimo keitikliai:

#### skirti naudoti su skysčiais, oru, alyva, dujomis ir kt.;

#### darbinė aplinkos temperatūra -40..+80°C;

#### temperatūros kompensacija nemažesnių ribų kaip -25…+80°C;

#### drėgnis iki 100%;

#### paklaida nedaugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;

#### maitinimo įtampa 24VDC;

#### išėjimo signalas 4...20 mA;

#### apsaugos klasė nemažiau IP54;

#### matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį;

#### nulinio taško ir viršutinės ribos nustatymo (derinimo) funkcija.

### Temperatūros jutikliai:

#### konstrukcija: varžinis termometras su sroviniu 4÷20 mA keitikliu (PRelectronics 5333A tipo). Keitiklis turi būti sumontuotas temperatūros jutiklio korpuse (galvutėje);

#### varžinis termometras į termofikato vamzdyną turi būti statomas su gilze. Termometras turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo termometro, norint išsukti termometrą iš gilzės;

#### termometrai turi būti ištraukiami iš korpuso;

#### termoporos jutiklis privalo atitikti šiuos standartus: IEC 584-1 (1995), IEC 584-2 (1982) su IEC 584-2 AMD 1 (1989), IEC 584-1 (1995);

#### atsparumas mechaninėms vibracijoms pagal IEC 485 standartą;

#### varžinio jutiklio tikslumas privalo atitikti DIN A reikalavimus;

#### varžinio jutiklio tipas Pt100, pajungimo schema – trilaidė arba keturlaidė;

#### maitinimo įtampa 24VDC;

#### apsaugos klasė ne mažiau kaip IP54.

### Rodantys manometrai:

#### universalus spyruoklinis Burdono vamzdelio manometras vandeniui nepralaidžiame korpuse;

#### dalys, besiliečiančios su matavimo terpe, turi būti iš nerūdijančio plieno arba turėti atskyrimo membraną;

#### tikslumo klasė 1%;

#### manometras turi atlaikyti faktinę matuojamos terpės temperatūrą arba būti apsaugotas nuo jos poveikio naudojant manometrinius „O“ arba „U“ formos vamzdelius priklausomai nuo proceso vamzdžio padėties;

#### korpusas nerūdijantis plienas, skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm);

#### manometras turi turėti gamintojo numatytą prie korpuso tvirtinamą raudoną rodyklę;

#### montuojamas patogioje aptarnavimui vietoje;

#### matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį.

### Rodantys termometrai:

#### bimetalinis termometras;

#### korpuso skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm);

#### tikslumo klasė 1%;

#### apsauginė gilzė PN pagal slėgį;

#### montažinis ilgis pagal vamzdyno diametrą;

#### statomas patogioje aptarnavimui vietoje, pagal poreikį termometro korpuso keitimo 90̊ kampu galimybė.

### Dažnio keitikliai:

#### Siekiant užtikrinti AB „Kauno energija“ katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą dažnio keitikliai turi būti VACON0100-3L-xxxx-5-FLOW+IPyy+SBF4+FBIE+FL04 tipo, kur „xxxx“ - kodas, atitinkantis dažnio keitiklio galingumą, o „yy“ - elektrosaugos klasė (ne mažiau IP54 - montuojamiems atskirai,  ne mažiau IP21 - montuojamiems skyde. Tiekėjas gali siūlyti ir kito gamintojo dažnio keitiklius, tačiau turi organizuoti aptarnaujančio personalo, ne mažiau nei 3 (trims) Perkančiojo subjekto atstovams, dažnio keitikliu konfigūravimo ir aptarnavimo mokymus, išrašant kursų baigimo sertifikatus.

### 7.3.6 Valdikliai su operatoriaus panelėmis AŠS ir DKE II skyduose:

#### Siekiant užtikrinti AB „Kauno energija“ katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą skyduose numatyti firmos Siemens S7-1200 serijos arba aukštesnės serijos valdiklį programuojamą loginį valdiklius (PLV)  su 7“ firmos Siemens grafine operatoriaus panelėmis (OP) SIMATIC Comfort Panel Siemens TP700 Comfort (6AV2124-0GC01-0AX0).

## Eksploataciniai reikalavimai valdymo įrangai:

### Veikimo valdymo ir galios reguliavimo įranga (toliau vadinama valdymo įranga) turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą automatinį veikimą, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas numatytas gamykloje gamintojoje;

### Valdymo įranga visuose darbo režimuose turi veikti pagal Tiekėjo sudarytą ir Perkančiojo subjekto patvirtintą veiksmų seką (veikimo algoritmą);

### Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti technologiniai reikalavimai, vamzdžių diametrai, numatomi srautai, slėgis ir temperatūra, reguliuojančių vožtuvų pralaidumas, pavarų greitis. Turi būti užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų (pvz., srautų) valdymas, bei reguliuojančio vožtuvo darbas jo eigos diapazone nuo 20% iki 80% visame apkrovimų diapazone;

### Visos reguliuojančių sklendžių, užsklandų, vožtuvų pavaros turi turėti galinių padėčių, uždarytos/atidarytos būsenos indikaciją bei pozicijos išėjimo signalą (4...20mA) į valdiklį atvaizdavimui SCADA sistemoje ir operatoriaus pultelyje.

### Visiems elektrifikuotiems įrenginiams turi būti numatyti darbo, konkretaus gedimo, nutrauktos maitinimo grandinės ir kiti išėjimo signalai signalizacijos, pranešimų formavimui ir atvaizdavimui SCADA sistemoje ir operatoriaus pultelyje;

### Visoms elektrifikuotoms sklendėms, užsklandoms ir skląsčiams bei visiems pagrindiniams prijunginiams numatyti vietinio valdymo postus;

### Numatomuose vietinio valdymo postuose numatyti valdymo režimo raktus Distancinis/Vietinis ir mygtukus Atidaryti/Stop/Uždaryti su šviesine indikacija;

### Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

## PLV, SCADA, OP, Vizualizacija:

### Naujos technologinės įrangos SCADA programavimo darbus atlieka Tiekėjas.

### Naujos technologinės įrangos valdiklio ir vizualizacijos ant valdymo panelės programavimo darbus atlieka Tiekėjas.

### Visų operatyvinių panelių ir SCADA langai (valdymo vizualizacijos, nustatymai ir panašiai) turi būti lietuvių kalba.

### Šiuo metu katilinėje yra du SCADA kompiuteriai:

#### Pirmas kompiuteris, skirtas bendriesiems įrenginiams ir ESF, turi išnaudotus SIMATIC WinCC/Power tags 871/2048 ir SIMATIC WinCC/Archive tags 215/512;

#### Antras kompiuteris, skirtas katilams, turi išnaudotus SIMATIC WinCC/Power tags 1345/2048 ir SIMATIC WinCC/Archive tags 80/512;

#### Esant galimybėms, Tiekėjas gali pasinaudoti esamais SCADA kompiuteriais diegiant ir programuojant naujus projektinius įrenginius. Tiekėjas turi užtikrinti, kad bus paliktas 20% “tag’ų” rezervas po papildomai pridėtų įrenginių. Galimybės derinamos su Perkančiuoju subjektu, projektavimo darbų metu.

### Tiekėjas turi išanalizuoti esamą atvaizdavimo sistemą. Atvaizduoti ir kaupti turi būti įdiegta kompiuterinė valdymo bei vizualizacijos sistema SCADA. SCADA sistemai turi būti naudojama SIEMENS WinCC programine įranga (pilnai, pagal visus vidinius protokolus, suderinama su katilinės esama įranga).

### Valdymo sistema turi turėti automatinį ir rankinį (iš grafinio operatoriaus pultelio naujai suprojektuotoje valdymo spintoje katilinėje ir iš esamos WinCC SCADA sistemos katilinės operatorinės) valdymą. Įrenginiai turi turėti loginį tarpusavio ryšį ir sudaryti vieningą valdymo sistemą. Visų pagrindinių ir pagalbinių įrenginių valdymas, visų technologinių parametrų ir įvykių stebėjimas bei archyvavimas turi būti visiškai lygiavertis iš grafinės operatoriaus panelės (OP) naujai suprojektuotoje valdymo spintoje katilinėje ir nuotoliniu būdu iš SCADA sistemos katilinės operatorinėje. Operatoriaus darbo stotyje operatorinėje turi būti realizuotas ataskaitų formavimas ir eksportavimas į MS Excel;

### Turi būti numatytos apskaitos šilumos ir elektros energijai apskaityti. Turi būti numatytas visų technologinių parametrų, būtinų procesų stebėjimui bei valdymui, ir apskaitų duomenų atvaizdavimas OP naujai suprojektuotoje valdymo spintoje katilinėje ir nuotoliniu būdu SCADA sistemoje operatorinėje, bei duomenų kaupimas  SCADA sistemoje operatorinėje. Visų apskaitų duomenys turi būti nuskaitomi per Modbus TCP/IP;

### TDP numatyti esamos katilinės įrenginių valdymo sistemos sujungimą su naujai projektuojama, o visa valdymo sistema su esamais ir būsimais įrenginiais turi būti patogiai valdoma vienoje SCADA sistemoje;

### Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

### Technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmai turi būti derinami su Perkančiuoju subjektu darbų eigoje ir pateikti kartu su procesų valdymo ir automatikos (PVA) dalies išpildomąja dokumentacija;

### Objekto automatizavimas, technologinių procesų valdymo ir kontrolės įranga, apsaugų ir  signalizacijos priemonių apimtys, visos medžiagos, prietaisai bei sistemos, tiekiamos šiam projektui, turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Perkantysis subjektas;

### Technologinių procesų kontrolės ir apskaitos matavimo priemonių, apsaugų, blokuočių, signalizacijos prietaisų ir kt. jutiklių matavimo skales parinkti taip, kad darbiniai rodmenys būtų matavimo skalės antrame trečdalyje. Šilumos energijos apskaitos prietaisų skales derinti su Perkančiuoju subjektu;

### Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui, trumpalaikiams įtampos dingimams. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje;

### Visi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti statomame objekte turi atitikti Europos normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir nustatyta tvarka įteisinti Lietuvos Respublikoje;

### Visi pateikti kontroliniai matavimo, indikavimo ir registravimo prietaisai, signalų keitikliai turi turėti CE atitikties sertifikatą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir/arba turi turėti tipo tvirtinimo pagal MID 2004/22/EC pažymėjimą, patvirtinantį, kad atitinkamai matavimo priemonei buvo atlikta pirmine patikra (MI-001...MI010). Perkančiajam subjektui turi būti pateikti visų išvardintų prietaisų Lietuvos valstybinės metrologinės patikros sertifikatai ir/arba tipo tvirtinimo bei pirmines patikros pažymėjimai pagal MID 2004/22/EC. Matavimo prietaisams naudoti tarptautinės vienetų sistemos (SI) vienetus.

### Turi būti užtikrintas programuojamo loginio valdiklio PLV visų tipų signalų 20% rezervas (analoginiai įėjimai ir išėjimai, diskretiniai įėjimai ir išėjimai);

### Nauja įranga su senąja turi rištis per S7 Profinet ryšį;

### Įrenginių valdymui, parametrų nuskaitymui, kontrolei, atvaizdavimui, apdorojimui ir archyvavimui duomenis perduoti į centrinio valdymo pulto SCADA sistemų kompiuterį, išplečiant esamą SCADA;

### Įdiegtos operacinės sistemos ir kitų reikalingų taikomųjų programų versijos turi būti suderintos darbui su SCADA programine įranga. Derinant vadovautis SCADA programinės įrangos kūrėjų (gamintojo) reikalavimais ir rekomendacijomis, kurias reglamentuoja SCADA programinės įrangos gamintojo įdiegimo ir eksploatavimo instrukcijos;

### SCADA, OP ir PLV programiniuose projektuose kintamųjų simboliai, signalų ir objektų pavadinimai turi būti vienodi. Darbų eigoje juos privalu derinti su Perkančiuoju subjektu;

### Numatyti SCADA ir OP sistemose PID reguliatorių pagrindinių parametrų keitimo galimybę (proporcingumo koeficientas, integravimo ir diferencijavimo laikai, nejautrumo zona, reguliatoriaus išėjimo signalo ribos ir t.t.);

### Numatyti SCADA ir OP sistemose galimybę keisti analoginių signalų matavimo ribas, histerezę, filtruoti analoginiame signale atsirandančius trikdžius naudojant vartotojų apsaugos lygius.

### Numatyti SCADA ir OP sistemose galimybę keisti avarinės ir perspėjamosios signalizacijos ribas naudojant vartotojų apsaugos lygius;

### Numatyti SCADA ir OP sistemose vartotojų prisijungimo langą, galimybę kurti vartotojus, keisti jų teises;

### Numatyti SCADA sistemos paleidimo ir išjungimo galimybę naudojant vartotojų apsaugos lygius;

### SCADA sistemoje numatyti automatinį archyvų iškėlimą į su Perkančiuoju subjektu suderintą vietą. Iškeliamų archyvo duomenų kiekį pagal laikotarpį ir kokia archyvo apimtis turi likti duomenų bazėje operatyviai peržiūrai derinti su Perkančiuoju subjektu;

### Numatyti visus diskretinius ir analoginius signalus, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta maitinimo grandinė ir t.t), konkrečius įrenginių gedimus ir el. sklendžių, skląsčių, užsklandų ir vožtuvų padėtis (uždaryta/tarpinė padėtis/atidaryta, pavara dirba ir t.t.), nutrūkusias matavimo ar maitinimo grandines ir kt., vizuali bei garsinė signalizacija, spalvinė ir mirksinti indikacija ir kt.);

### Numatyti avarinės, perspėjamosios signalizacijos ir informacinių aktyvių pranešimų sąrašus bei visų pranešimų archyvą fiksuojant datą ir laiką (laiko ir datos štampas). Sąrašuose turi būti matoma įvykio pradžia, pabaiga, kada operatorius patvirtino (kvitavo) pranešimą. Šie sąrašai turi turėti spausdinimo galimybę. Pranešimų formą ir apimtį derinti su Perkančiuoju subjektu;

### Valdymo sistemos SCADA programoje ir OP parametrų pateikimo ir atvaizdavimo formą, metodus, kiekius, avarinių ir perspėjamųjų pranešimų spalvas sąrašuose, technologinių parametrų ir įrenginių būsenų bei padėčių indikaciją derinti su Perkančiuoju subjektu;

### Visos projekto programos turi turėti licencijas;

### Turi būti parengtos SCADA nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijos ar jų papildymai;

### Turi būti parengtos operacinių pultelių nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijas;

### Turi būti parengtas valdymo sistemos programuojamojo(ų) loginio(ų) valdiklio(ų) (PLV) projektas(ui) su valdymo algoritmais, komentarais, slaptažodžiais, OP programinis(iai) projektas(ai);

### Jei į kompiuterį instaliuojama papildoma įranga (programinė, kontroleriai), turi būti pateiktos operacinei sistemai skirtis tvarkyklės bei susijusi su įranga dokumentacija.

## Kabelių ir laidų montažo sistema:

### Specialius kabelius, t. y. koaksialinius ir optinio pluošto kabelius naudoti tik esant būtinybei.

### Visi komunikaciniai ir kontroliniai analoginių signalų kabeliai turi būti variniai, ekranuoti. Jeigu kabelis tiesiogiai kontaktuoja su saulės spinduliais, jis turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams

### Kabeliai, ateinantys iš pastato išorės, kertantys sienas ir grindis privalo būti montuojami su Roxtec   (arba analogiški, bet neblogesni pagal techninius parametrus) guminiais moduliniais sandarikliais. Kabeliai kertantys sienas ir grindis iš pastato išorės esamais kabeliniais kanalais, užsandarinami vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais.

### Visi kabeliai montuojami ant naujų kabelinių konstrukcijų paliekant 10% laisvos vietos. Nelikus laisvos vietos kabeliai klojami kitose konstrukcijose paliekant 10% laisvos vietos.

### Kontroliniai kabeliai klojami lauke ant kabelinių kopėčių su dangčiais (visu ilgiu), gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis. Ten kur negali būti panaudoti kopėčios, naudojami loviai su dangčiais. Visos detalės turi būti karšto cinkavimo ar aliumcinko (minimalus dengimo storis 25µm). Jei vienas kabelis, jis gali būti praklotas tam pritaikytuose metaliniuose (karšto cinko ar aliumcinko dengtais), plastikiniuose vamzdžiuose (nebijantys ultra violetinių spindulių ir behalogeniai), kuriuose paliekama nerūdijančio metalo viela. Turi būti numatytas rezervas vamzdyje minimaliai 10%.

### Visos kabelių movos (galinės jungiamosios) privalo būti numatytos Rayhem arba analogiškos, pagal techninius parametrus ne prastesnės.

### Kabelinės konstrukcijos turi būti tinkamos naudoti C3 aplinkoje pagal EN-12944-2.

### Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti.

### Spintų, skydų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70ºC temperatūros.

### Visi naujai pakloti kabeliai turi būti sužymėti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose ) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu žymeniu.

### Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

### Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tvirtinamos specialiais kabelių laikikliais, atskiriamos grupėmis ir pažymimos.

### Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikiniais dirželiais 40-60 cm tarpais 1,0-1,5 m atstumu nuo netolydumo taško.

### Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankiniu gnybtu. Po vienu gnybtu galima sumontuoti kelis kabelius.

### Kabelių susikirtimuose, praėjimuose per sienas, perdangas ar pertvaras kabeliai turi būti sužymėti abiejose pusėse.

### Laidai vidinėje spintų instaliacijoje taip pat turi būti sužymėti.

### Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

### Kabeliai turi būti instaliuojami pagal kabelių žiniaraščius. Kabelių žiniaraščiai kartu su signalų sąrašais turi būti pateikti projektavimo metu. Kabelių žiniaraščiuose pateikiama ši instaliavimo informacija:

#### kabelio projektinis žymuo;

#### kabelio ilgis, tipas gyslų skaičius ir skerspjūvis;

#### kabelio paskirties vietos adresai (iš ir į );

#### laisva vieta ženklinimui susijusiam su instaliavimu.

### Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti instaliuojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Nesant galimybės nemažesniu nei 50 mm atstumu vienas nuo kito ir atskirti nedegia medžiaga. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių susikirtimo, jie turi persikirsti stačiu kampu.

### Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų.

### Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir jei būtina, keliais sluoksniais.

### Kabeliai klojami ištisai be sujungimų, priimtina 0,5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose papildomai prie galutinio kabelio ilgio.

### Lauko kabeliai instaliuojami vamzdžiuose arba naudojami armuoti kabeliai. Kabelių loveliai lauke turi būti apsaugoti nuo ultravioletinio spinduliavimo, sniego ir ledo. Temperatūrai esant žemesnei nei –5ºC, kabelių instaliavimo darbai neleidžiami.

### Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių ≤ 25mm² laidininkai turi būti variniai, didesnio skerspjūvio gali būti aliuminiai.

### Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, o laidų spalvos – pagal CENELEC spalvinę schemą.

### Instaliacijos jungiamieji komponentai (pvz., lempos ir kt.), sumontuoti atidaromuose dangčiuose ar kitose atvirose vietose, turi būti apsaugoti lanksčiu PVC padengtu plieno vamzdžiu.

### Maksimalus prie to paties išėjimo gnybto prijungiamų vidinių laidų skaičius – 2 vnt.

### Vidinės instaliacijos laidų skersmuo negali būti mažesnis už 0,75 mm².

### Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės ir sujungimo schemas, atitinkančias IEC identifikacijos sistemą.

### Visiems kištukiniams lizdams, teritorijos apšvietimo prožektoriams ant stogo turi būti numatyta srovės nuotėkio apsauga.

### Ventiliacijos ir oro kondicionavimo įrenginiai turi būti automatiškai atjungiami iš gaisrinės signalizacijos nepriklausomu atkabikliu. Ventiliatoriai ir vandeniniai oro šildytuvai turi būti numatyti su termoreguliatoriais (hidrocilindrų patalpoje su drėgmės reguliatoriumi).

### Pirmos (I) kategorijos gaisrinių įrenginių maitinimui numatyti nedegius kabelius. Visus kitus kabelius numatyti su nepalaikančia degimo izoliacija ir apvalkalu. Kabeliai turi būti parinkti taip, kad įtampos kritimas niekur neviršytų 10% nuo transformatoriaus iki galutinio vartotojo ir atitiktų normatyvines atjungimo sąlygas trumpo jungimo metu, taip pat atsižvelgiant į variklių paleidimo sroves.

### Visi el. kabeliai ir prijunginiai turi būti apsaugoti nuo virš srovių ir trumpų jungimų automatiniais išjungikliais arba saugikliais, išlaikant selektyvumą.

### Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek kabeliui užspausti, tiek ir gofruotam apsauginiam vamzdžiui laikyti. Projektavimo metu parenkami pagal kabelio diametrą. Jeigu gamykliniuose prietaisuose, davikliuose, el. varikliuose, ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, juos turi sumontuoti Tiekėjas. Kitas (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) kabelių sandarinimo priemones (Pavyzdžiui: silikonas) naudoti draudžiama.“

### Elektros ir automatikos skydai/spintos turi turėti ne mažesnį nei 25% vietos rezervą išplėtimui ateityje. Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas.

## 400/230 V maitinimo tinklo įrengimas:

### Tiekėjas turi atlikti trumpųjų jungimų skaičiavimus bei atitinkamai suprojektuoti įrangą, kuri turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta techninėse sąlygose. Tiekėjas privalo užtikrinti visų skirstymo skydų sekcijų projekto vientisumą.

### Būtina numatyti priemones 40% išplėtimui įvadiniuose jungikliuose ir 25% vidinės instaliacijos tūrio.

### Skirstymo skydų esančių atskirose patalpose apsaugos klasė ≥IP31, technologinėse patalpose ≥IP54. Skydai turi būti spintos tipo, su gumine tarpine prie rakinamų prieigos durelių. Naudoti modulinę konstrukciją.

### Sandara turi būti tokia, kad sukomplektuotos dėžės ir jungikliai būtų lengvai atjungiami ir išimami. Skirstymo skydas patiekiamas su visomis elektros ir mechaninėmis dalimis ir komponentais, kad sudarytų pilną komplektą. Kur tikslinga, naudotini keičiami standartiniai komponentai. Negali būti naudojamos savadarbės detalės.

### Valdymo skydai projektuotini taip, kad juos būtų lengva aptarnauti jiems įprastai dirbant, o aptarnavimą atlikti su kabelio jungtimis, kurios izoliuotų kiekvieno komponento elektros energijos tiekimo įrenginį. Svarbias proceso dalis projektuoti su rezerviniais komponentais ir rezerviniu elektros maitinimu, kad, pasireiškus gedimui vienoje svarbioje proceso dalyje, būtų išvengta bendrų įrenginio gedimų.

### ŽĮ skirstomieji skydai turi būti suskirstyti loginėmis dalimis pagal įrenginius. Kur įmanoma, taikyti modulinę konstrukciją, tačiau komponentų sekcijoje ji turi būti vieninga ir instaliacijos principais, šiuo palengvindama techninį aptarnavimą ir kasdieninę eksploataciją. Skirstomieji skydai turi būti statomi prie sienos nugarine dalimi ir aptarnaujami iš priekinės dalies.

### Siekiant palengvinti techninės priežiūros darbus skydo sudedamosios dalys turi būti išardomos, nepriklausomai nuo IP apsaugos laipsnio. Siekiant užtikrinti, maksimalią žmonių apsaugą, priekinės skydo surenkamos panelės turi būti įrengtos ant visos valdymo ir apsaugos įrangos tam, kad būtų išvengta tiesioginės prieigos prie srovinių dalių. Skydų prijungimas prie magistralinių srovėlaidžių turi būti išpildytas standartinėmis gamyklos gamintojos jungtimis, nueinančių linijų kabeliai turi būti pajungiami tik per apačią.

## 0,4 KV įtampos įrenginiai:

### Turi būti numatyti elektros tinklo analizatoriai su ryšio sąsaja, pajungta į SCADA sistemą bei turi matuoti ir indukuoti visų trijų fazių sroves bei visų trijų fazių fazines įtampas ir galias.

### Patvirtinti standarto atitikimą, skydų surinkėjas po visiško skydo surinkimo turi atlikti bandymus, kurie numatyti LST EN 60947-5+A1:2000- standarte:

#### Įrenginio vizualinis patikrinimas (inspekcija);

#### Korpuso apsaugos laipsnis;

#### Atstumai tarp srovinių dalių;

#### Apsauga nuo elektros smūgio ir apsaugos grandinių suderinamumas;

#### Komutacinių įrenginių ir komponentų prijungimas;

#### Vidinės elektros grandinės ir sujungimai;

#### Išorinių laidininkų gnybtai;

#### Mechaniniai perjungimai ir operacijos;

#### Dielektrinės savybės;

#### Sujungimai, funkcionalumas ir parengimas eksploatacijai.

### Bandymų atitikties protokolo kopija turi būti pateikta kartu su skydais. Skydas turi turėti ne mažesnį nei 25% vietos rezervą išplėtimui ateityje. Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su vartotojų pavadinimu, linijos paskirtimi.

### Pagrindiniai sistemos komponentai:

#### Įvadinis automatinis jungiklis ar kirtiklis su 1,5 klasės prietaisais, skirtais srovės ir įtampos būklės stebėjimui;

#### Sekcijinis automatinis jungiklis;

#### Paleidikliai visoms pagalbinėms pavaroms, kurios susijos su katilinės paketu (kompleksu);

#### Maitinimo linijos visiems pagalbiniams įrenginiams, susijusiems su katilinės paketu (kompleksu);

#### Maitinimo linijos 400/230 V, 400/230 V avariniam maitinimui ir 230 V nepertraukiamo energijos tiekimo sistemoms;

#### Visiems projekte naudojamiems automatiniams jungikliams taikytini techninėse specifikacijose nurodyti reikalavimai.

## Automatiniai jungikliai:

### Trijų polių, modulinio dydžio, elektriniai parametrai turi būti tinkamai įvertint techninio projekto eigoje.

### Automatiniai jungikliai turi būti lengvai prieinami aptarnavimui neardant skydo priekinės dalies. Su variklinėmis pavaromis automatiniai jungikliai turi turėti bandymo padėtį, kurioje pagrindiniai kontaktai atjungti, bet mechanizmas lieka valdymo padėtyje ir pagalbiniai kontaktai yra prijungti. Ištraukimo operacija iš darbinės padėties į bandymo padėtį turi būti galima tik kai automatinis jungiklis išjungtoje padėtyje, arba operacijos metu turi automatiškai išjungti jungiklį. Automatinio jungiklio skyriai turi turėti pakankamą pagalbinių kontaktų skaičių siekiant nustatyti automatinio jungiklio padėtį.

### Automatiniai jungiklių apsaugų blokai turi būti komplektuojami su keičiamais elektroniniais selektyviais blokais (0,5s), kurie turi matavimo funkciją (srovės, įtampos, galios) bei duomenų perdavimą į valdymo sistemą.

### Turi būti galimybė ištraukti bet kurį automatinį jungiklį be sutrikdymo jokio kito automatinio jungiklio nekontroliuojamo šiuo įrenginiu. Kiekvienas įrenginys turi turėti papildomus aksesuarus tam, kad užtikrinti mechaninį veikimo suderinamumą tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje.

### Automatiniai jungikliai, kurių vardinė srovė nuo 630 (imtinai) iki 1000A, turi būti lieto korpuso (MCCB) atjungimo geba ≥25kA

### MCCB turi būti ištraukiamo (angl. plug-in/withdrawable) tipo, taip pat turėti 3-jų ar 4-ių polių versijas. Apsaugų blokai turi būti selektyvūs, su matavimo funkcija (srovė, įtampa). Ištraukiamo tipo versijos turi turėti išjungimo funkciją apsaugančią nuo automatinio jungiklio ištraukimo įjungtoje padėtyje. Turėti papildomą kontaktą, padėčiai indukuoti.

### Didėlės srovės lieto korpuso automatiniai jungikliai turi priklausyti B kategorijai, pagal LST EN 60947-2 standartą. Pateikti sertifikatų kopijas patvirtinančias atitikmenį šiai kategorijai atsižvelgiant į veikimo lygius šioms bandymo sekoms: darbinė nutraukimo geba (Ics) lygi ne mažesnei nei 70% maksimalios nutraukimo gebos (Icu) ir vardinė trumpo jungimo srovė (Icw) ≥ 19kA/1s.

### Vardinė maksimali nutraukimo geba (Icu) kiekvieno lieto korpuso automatinio jungiklio turi būti lygi ne mažesnė nei trumpo jungimo srovė (Isc) elektros instaliacijos grandinės taške, išskyrus atvejus kai aukščiau esantis automatinis jungiklis leidžia užtikrinti koordinaciją (kaip apibrėžta standarto LST EN 60947-2 priede A), šiuo atveju koordinacija tarp dviejų automatinių jungiklių turi būti patvirtinta ir garantuota testais.

### Lieto korpuso automatiniai (MCCB) nuo 100 (imtinai) iki 630 A

### Ši techninė specifikacija taikytina lieto korpuso automatiniams jungikliams (MCCB) nuo 100A iki 630A kintamos srovės (50/60Hz) žemos įtampos tinkle nuo 220V iki 690V įtampos. Automatiniai jungikliai turi būti su elektroniniu atkabikliu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugų veikimą visame įrenginio darbo diapazone. Elektroninė atkabiklio versija turi turėti aukšto tikslumo apsaugas su matavimo, valdymo ir komunikacijos funkcija. Atjungimo geba ≥30kA. Vardinė impulsinė įtampa Uimp ≥ 8 kV.

### MCCB turi turėti ištraukiamo (angl. withdrawable) tipo, taip pat 3-jų ar 4-ių polių versijas. Apsaugų blokas turi būti elektroninis su duomenų perdavimo funkcija (matavimais, srovę, įtampą), selektyvūs. Ištraukiamo tipo versijos turi turėti išjungimo funkciją apsaugančią nuo automatinio jungiklio ištraukimo įjungtoje padėtyje ir turėti papildomą kontaktą, padėčiai indukuoti. Automatiniai jungikliai gali būti montuojami tiek vertikalioje tiek horizontalioje padėtyje, be jokio nepageidaujamo poveikio mechaniniam veikimui. Turi būti galima apkrovą prijungti tiek prie viršutinių tiek prie apatinių gnybtų. Numatyti automatinių jungiklių užrakinimą įjungtoje ir išjungtoje padėtyje.

### Automatiniai jungikliai, kurių vardinės srovės nuo 10A iki 100A turi būti miniatiūrinio tipo (MCCCB) ir turėti papildomą kontaktą, padėčiai indukuoti. Automatiniai jungikliai turi būti gaminami laikantis LST EN 60898-1, LST EN 60947-2 standartų. Automatinių jungiklių užterštumo laipsnis – 3. Automatiniai jungikliai iki 63 A turi turėti suveikimo indikatorių (linijos perkrova, trumpas jungimas). Trumpo jungimo atjungimo geba pagal LST EN 60947-2 ≥10 kA. Vardinė impulsinė įtampa ≥6 kV.

### Variklių automatiniai jungikliai su šilumine apsauga ir kontaktoriumi.

### Integruotas variklio apsaugos ir valdymo įrenginys turi atlikti šias funkcijas:

### Izoliacija su galimybe užrakinti atjungimo rankenėlę;

### Variklinė apsauga nuo trumpo jungimo;

### Variklinė perkrovos (šiluminė) apsauga;

### Tiesioginis 1 fazės ir 3 fazių AC variklių valdymas;

### Matavimo, monitoringo, komunikacijos funkcijos su papildomais įstatomais moduliais.

### Visi automatiniai jungikliai kurių Inom. srovė didesnė ar lygi 200A, privalo būti patikrinti pirmine srove arba vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

### Įrenginys turi užtikrinti variklio srovių matavimus ir jų perdavimą analoginiu signalu arba per komunikacijos tinklus be papildomų išorinių elementų kaip srovės transformatoriai, relės ir pan.

### Integruotas variklio apsaugos ir valdymo įrenginys iš dviejų pagrindinių dalių: jėgos bloko ir kontrolės modulio.

## Perėjimų per statybines konstrukcijas sandarinimas:

### Perėjimai per sienas privalo būti sandarinami panaudojant modulinės kabelių sandarinimo sistemas (Roxtec arba lygiavertes), bei paskui padengti abliatyviomis dangomis tiek kabeliai (min 50cm), tiek sienos, tiek sandarikliai.

### Elektros laidininkų, elektros įrenginių ar ryšių sistemų kabeliams iki 1000 V AC ir/arba 1500 V DC srovės instaliacijai nuo tiesioginių ar netiesioginių mechaninių pažeidimų, apsaugai turi būti naudojami standūs ar lankstūs plastikiniai vamzdžiai bei jungiamosios ir komplektuojančiosios detalės, kurios atitinka LST EN 60423 ir LST EN 61386-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

### Plastikiniai vamzdžiai turi atitikti LSF0H kategoriją: LS „low smoke“ - užtikrinti žemo dūmingumo klasę pagal standartų LST EN 61034 ir LST EN 50268 (arba lygiaverčių) reikalavimus, F – ‚fire retardant“ būti nepropaguojantis gaisro plitimo pagal standartą LST EN 50086-2-1 (arba lygiavertį), 0H „zero halogen“ būti be halogenų pagal standartų LST EN 60754-1 ir LST EN 60754-2 (arba lygiaverčių) reikalavimus, būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams bei atitikti klasifikacijos kodą pagal LST EN 61386 – 3343 (arba lygiavertį): atsparumas gniuždymui > 750 N, dinaminis atsparumas 2 J, darbinės temperatūros -25°C/+105°C.

## Kabelių kopėtėlių sistema:

### Kabelinės kopėčios turi būti 6 m ilgio, plotis nuo 200 mm iki 600 mm, šoninio borto aukštis ne mažesnis kaip 56 mm. Kopėtėlių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Kopėtėlių apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Tiesinė kopėtėlių apkrova |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tvirtinant kas 2 m | Tvirtinant kas 2,5 m | Tvirtinant kas 3 m |
| 175 kg/m | 80 kg/m | 37 kg/m |

### Naudojamos kopėčių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliuminio-cinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Kabelinės kopėčios turi būti uždengtos dangčiais per visą ilgį. Dangčiai turi būti to paties gamintojo.

## Kabelių lovelių sistema:

### Kabelių klojimo loveliai turi būti perforuoti, plotis nuo 100 iki 600 mm, aukštis 35, 50, 60, 110 mm, cinkuotos skardos storis 0,75-1 mm. Lovelių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Lovelių sistema turi atitikti LST EN 61537 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Loveliai montuojami tik kur yra vienas ar du laidininkai, visur kitur montuojamos kopėčios.

### Lovelių apkrovos bei jiems tvirtinti naudojamų kronšteinų apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Loveliai | Maksimali tiesinė lovelių apkrova | Maksimalus atstumas tarp kronšteinų |
| --- | --- | --- |
| H=35 mm, B=50 mm | 32 kg/m | 2 m |
| H=50 mm, B=50 mm | 53 kg/m | 2 m |
| H=60 mm, B=100-300 mm | 65 kg/m | 2 m |
| H=60 mm, B=300-600 mm | 90 kg/m | 2 m |
| H=110 mm, B=100-550 mm | 110 kg/m | 2 m |

### Naudojamos lovelių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį).

### Kabelių lovelių dangčiai turi 2 arba 3 m ilgio, plotis nuo 50 iki 600 mm, storis 0,7-1 mm, antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį). Kabeliniai loveliai turi būti uždengtos dangčiais per visą ilgį. Dangčiai turi būti to paties gamintojo.

## Kabelių konstrukcijų tvirtinimo sistema:

### Lovelių bei kopėtėlių sistemų tvirtinimui turi būti naudojami šie kabelinių konstrukcijų tvirtinimo sistemos profiliai ir jų komponentai:

Tipas

Profilis H=22 mm, B=40 mm, t=2 mm

Profilis H=41 mm, B=41 mm, t=2,5 mm

Profilis H=50 mm, B=50 mm, t=2,5 mm

Profilio H=50 mm, B=50 mm lubinis kronšteinas

### Lovelių bei kopėtėlių sistemų tvirtinimui turi būti naudojamos šie kabelinių konstrukcijų tvirtinimo sistemos kronšteinai:

| Tipas | Maksimali apkrova, kg |
| --- | --- |
| L tipo montažinis kampukas L=90 mm, H=55 mm |  |
| L tipo montažinis kampukas L=200 mm, H=51 mm |  |
| Kronšteinas L=110 mm | 250 |
| Kronšteinas L=210 mm | 250 |
| Kronšteinas L=310 mm | 250 |
| Kronšteinas L=410 mm | 250 |
| Kronšteinas L=510 mm | 250 |
| Kronšteinas L=610 mm | 250 |
| Kronšteinas L=710 mm | 350 |

### Naudojamų kabelių tvirtinimo sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį).

## Virštinkinės montažinės paskirstymo dėžutės:

### Virštinkinės montažinės elektros instaliacijos paskirstymo dėžutės turi būti pagamintos pagal

### standarto LST EN 60670-1 (arba lygiaverčio) reikalavimus, ne mažesnės kaip IP65 hermetiškumo klasės, pagamintos iš polikarbonato, atsparios ultravioletiniams spinduliams, darbo aplinkos temperatūra -25°C/+105°C.

### Plastikiniai ar metaliniai vamzdžiai naudojami ten, kur nėra galimybės panaudoti kabelinių kopėčių, ar lovelių. Derinti su Perkančiuoju subjektu.

## Įžeminimas:

### Numatyti TN-C-S įžeminimo sistemą. Įžeminimui numatyti vartotojo ≤10Ω įžeminimo kontūrus prie skirtingų pastato pusių ir žaibosaugos ≤10Ω įžeminimo kontūrus. Žaibosaugos įžeminimo kontūrų sujungimui su el. įrenginių įžeminimo kontūrais numatyti jungtis žemėje.

### Antrinių skirstomųjų skydelių ir galutinių vartotojų įžeminimui numatyti TN-S sistemą, jų prijungimui numatyti 5 arba 3 gyslų kabelius. Įvadinių komunikacijų ir technologinių įrenginių įžeminimui numatyti įžeminimo ir potencialų išlyginimo terminalus.

### Detalūs įžeminimo sprendiniai turi būti sprendžiami projektavimo metu pagal LR normų reikalavimus. Tiekėjas turi įvertinti esamų įžeminimo įrenginių būklę ir, reikalui esant, ją išplėsti/perdaryti.

### Įžeminimo juostų negalima montuoti ant praėjimo takų ar ant grindų aplink įrenginius kur galimas personalo judėjimas. Įžeminimo juostos negali kelti pavojaus užkliūti.

# SKYRIUS : 
BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI

## Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant;

## Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus;

## Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (darbo projekto parengimui, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles;

## Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų;

## Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras;

## Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.;

## Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė;

## Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų Projekto pavadinimą). Demontuoti vamzdžiai turi būti švarūs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio, pjaustant stačiu kampu, su pašalinta šilumos izoliacija. Techniniame darbo projekte būtina parengti detalų metalo laužo susidarymo sąrašą, nurodant jo kiekį ir svorį.

## Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.;

## Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti Demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog Demontavimo Darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas);

## Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau;

## Darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai:

### Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančio subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;

### Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria: statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;

### Perkančio subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas; dėl nurodymų šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimo privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiu subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;

### Iki Darbų pradžios Perkantysis subjektas Tiekėjui pateiks darbuotojų sąrašą, kurie bus paskirti Projekto vykdymui ir kontrolei, o Tiekėjas įsipareigoja vykdyti asmenų indentifikavimą statybvietėje.

### Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančio subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;

### Darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;

### Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas;

### Perkantysis subjektas Darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;

### Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

## Atliekų tvarkymas:

### Tiekėjas, tvarkydamas atliekas statybvietėje, turi vadovautis Priede Nr.3 pateikiama informacija.

## Tiekėjo įsipareigojimai:

### Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;

### Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;

### Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama;

### Tiekėjas privalės sudaryti sąlygas, Perkančiojo subjekto paskirtiems specialistams, reguliariai lankytis pagrindinės įrangos gamyklose vadovaujantis Priede Nr.4 pateikta informacija.

## Darbų vykdymo zona:

### Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu.

### Po technologinės įrangos montavimo darbų, Tiekėjas pasirūpina, kad statybvietė būtų išvalyta ir tinkamai perduota eksploatacijai:

#### Pašalintos visos darbų metu susidariusios šiukšlės;

#### Išvalytos vidaus darbo erdvės, kuriose buvo atliekami darbai (biokuro katilų salė) ir patalpos, kurios turėjo sąveiką su statybvietėje vykdomais darbais (praėjimai, buitinės patalpos , higienos patalpos ir panašiai) – valomos grindys, langai, palangės, durys, grindiniai vandens nubėgimo latakai;

#### Išvalytos lauko darbo erdvės (projekto įgyvendinimo metu naudotos darbų zonos, įrangos ir medžiagų tiekimo kelias) – nuvalyti šaligatviai, keliai, aikštelės.

#### Nuvalyta technologinė įranga - nauja ar projekto įgyvendinimo metu modifikuota  įranga, jos pamatai, kanalai, vamzdynai, pastato sistemų elementai ir panašiai.

## Paleidimo ir derinimo darbai, baigiamieji darbai:

### Tiekėjas prieš pradėdamas technologinės įrangos paleidimo ir derinimo darbus, privalo:

#### Perkančiajam subjektui pateikti derinimui signalų patikrinimo aktus;

#### Perkančiajam subjektui pateikti derinimui valdymo algoritmo aprašymus;

#### Perkančiajam subjektui pateikti derinimui apsaugų bandymo instrukcijas;

#### Perkančiajam subjektui pateikti derinimui SCADA ir operatyvinių panelių valdymo instrukcijas;

#### Perkančiojo subjekto paskirtiems darbuotojams pravesti mokymus.

### Tiekėjas prieš pradėdamas technologinės įrangos 72 valandų bandymą turi:

#### Pateikti visų valdiklių, operatoriaus panelių ir SCADA programas, bei atsargines jų kopijas.

#### Tiekėjas turi instaliuoti visas valdymo programas iš naujo dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovui. Perinstaliavus programas, išduodamas leidimas 72 valandų bandymui. Jeigu per 72 valandas atliekami pakeitimai valdymo programoms, 72 valandų bandymas laikomas neįvykusiu/negaliojančiu.

# SKYRIUS : 
GARANTIJOS

## Tiekėjas atliktiems darbams suteikia ne trumpesnį kaip LR civilinio kodekso 6.697 straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto pasirašymo datos.

## Tiekėjas neturi teisės skaidyti garantinių įsipareigojimų pagal kitas, nei numatyta šiame skirsnyje, dalis (pvz. judančioms, besidėvinčioms, papildomoms, įrengtoms lauke ar patalpose dalims).

## Visų įrenginių (katilų, dūmų ekonomaizerių, siurblių, automatikos ir elektros jėgos paskirstymo spintų, kontrolės – matavimo prietaisų ir automatikos ir kita) garantija turi būti ne mažesnė kaip 24 mėnesiai, jeigu atskirai nėra keliami reikalavimai ilgesniam terminui.

# SKYRIUS : 
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI

## AŠS ir DKE II įrengimo projektas bei darbai skaidomi į etapus, atskiri projekto etapai privalės būti įgyvendinti sutartyje nurodytais terminais:

| Etapas | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Statinio techninio darbo projekto parengimas, suderinimas su Perkančiuoju subjektu, gauta teigiama privalomosios projekto ekspertizės išvada (jeigu reikalinga) |
| 2 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai |
| 3 | Pamatų įrengimas |
| 4 | Naujos įrangos pristatymas į objektą ir montavimas |
| 5 | Dūmų kanalų, vamzdynų prijungimas, aptarnavimo aikštelių konstrukcijų rekonstravimas bei naujų įrengimas |
| 6 | Paleidimo/derinimo darbai, personalo mokymai |
| 7 | Projekto pridavimo procedūros užbaigimas |

## Projekto įgyvendinime numatomų procesų įgyvendinimo laikotarpiai atsižvelgiant į darbo sezoniškumą ir personalo prieinamumą pateikiami Priede Nr.8.

# SKYRIUS : 
PRIEDAI

## Visos, prie techninės specifikacijos, pateikiamos schemos ir jų informacija yra preliminari. Techniniai sprendimai tikslinami projektavimo darbų metu.

## Techninės specifikacijos priedai nurodyti lentelėje žemiau.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Lapai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įrenginių žymėjimo reikalavimai | - | 14 |
| 2 | Projektinės dokumentacijos pateikimo reikalavimai | - | 7 |
| 3 | Atliekų tvarkymo statybvietėje reikalavimai | - | 11 |
| 4 | Technologinės įrangos gamybos vietos lankymo aprašas | - | 4 |
| 5 | Prieš projektiniai sprendiniai | - | - |
| 6 | Darbo projektas_Katilinė_Schemos | Esamos katilinės įrangos projekto schemos | - |
| 7 | TDP_Elektrostatinis filtras_Schemos | Paskutinis technologijos keitimo projektas, kuris aktualus naujų įrenginių diegimui | - |
| 8 | Objekto darbo išrašas | Preliminari informacija apie galimybes atlikti atitinkamus darbus objekte | 1 |