PROJEKTO „ROKIŠKIO MIESTO IR ROKIŠKIO SENIŪNIJŲ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO INVESTICIJŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VALDŽIOS IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS BŪDU“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SĄVOKOS IR SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

  - Bendros sąvokos ir specifikacijos

| Aprašai | Gatvių apšvietimo skaičiavimo projektai, naudojantis apšvietimo skaičiavimo programomis, pateikiant apšviestumo fotometrinius skaičiavimus ir diagramas, parenkant konkrečius šviestuvus. |
| --- | --- |
| Apšvietimo sistema | Rokiškio rajono dirbtinio apšvietimo infrastruktūra, kuri apima elektros energijos tiekimo tinklą, atramas su komplektuojančiais elementais, šviestuvus, valdymo punktus ir kitus elementus, būtinus tinkamam ir kokybiškam dirbtiniam apšvietimui Rokiškio rajone užtikrinti. |
| Atliktų darbų aktas | Privačiam subjektui apšvietimo sistemoje investicijų atlikimo termino metu diegiant modernizavimo priemones atliktų darbų ir jų rezultatų bei įrenginių, sistemų, įrangos perdavimo – priėmimo aktą, kuriuo Privatus subjektas šioje Sutartyje nustatyto Investicijų atlikimo termino pabaigoje perduoda Valdžios subjektui, o Valdžios subjektas priima iš Privataus subjekto (jei tenkinami visi reikalavimai) Apšvietimo sistemoje įdiegtas Modernizavimo priemones bei perima nuosavybės teisę į Modernizavimo priemones. |
| Darbai ir eksploatavimo paslaugos | Reiškia šių veiklų visumą: - Apšvietimo sistemos inventorizaciją, kuri turi būti atlikta per investicijų atlikimo terminą. Apšvietimo sistemos inventorizacija turi apimti (neapsiribojant) informacija, kuri pateikta techninėje specifikacijoje. - Modernizavimo priemonių suprojektavimą ir įdiegimą bei apšvietimo sistemos įrengimą vadovaujantis techninės specifikacijos reikalavimais ir jos funkcionavimo užtikrinimą sutartyje aptartomis sąlygomis. - Gatvių apšvietimas visu eksploatacijos laikotarpiu turi užtikrinti apšvietimo kokybę, kuri atitiktų LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ standartą. - Apšvietimo sistemos eksploatavimą, įskaitant gedimų šalinimą, šviestuvų keitimą jiems sugedus, šviestuvų įjungimo ir išjungimo valdymą ir kitas apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbų paslaugas Sutarties galiojimo termino metu (minimalūs reikalavimai Apšvietimo sistemos priežiūrai yra pateikiami Techninėje specifikacijoje Priede Nr. 11). |
| Modernizavimo priemonės | Technologinės, procedūrinės ir planavimo bei kitos veiklos bei jų rezultatai (naujai sukurta infrastruktūra ar esamos infrastruktūros pagerinimai, prietaisai ar įrenginiai, programinė įranga, suteiktos kitos paslaugos ir kt.), kurios yra skirtos energijos vartojimo efektyvumui padidinti ir (ar) yra Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų objektas. Modernizavimo priemonėms priskirtini ir po jų įdiegimo atliekami gerbūvio atstatymo darbai. Gerbūvis turi būti atstatytas į pradinę padėti nepabloginant prieš modernizavimo darbus buvusių jo eksploatacinių ir estetinių savybių. |
| Garantinis laikotarpis | Laiko tarpas, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. |
| Geroji verslo praktika | Reiškia veiklos vykdymą vadovaujantis teisės aktams neprieštaraujančiais standartais (įskaitant Tarptautiniu matavimų ir patikrinimų protokolu ir (ar) analogiškais dokumentais), metodais, būdais, praktika, procedūromis ir tokiu rūpestingumo ir apdairumo lygiu, kurio tokiomis pačiomis ar panašiomis sąlygomis yra įprastai tikimasi iš panašią veiklą vykdančių kvalifikuotų ir patyrusių ūkio subjektų. |
| Garantuotas energijos suvartojimas | reiškia Privataus subjekto Pasiūlymo A dalyje nurodytas, pagal Specifikacijoje pateiktą informaciją apie Apšvietimo sistemą apskaičiuotas, elektros energijos suvartojimas kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį |
| Faktinis energijos suvartojimas | Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis, nustatytas vadovaujantis apskaitos prietaisų parodymais. |
| Investicijų atlikimo aktas | Reiškia darbų, atliktų privačiam subjektui apšvietimo sistemoje diegiant modernizavimo priemones ir jų rezultatų bei įrenginių, sistemų, įrangos perdavimo–priėmimo aktą, kuriuo privatus subjektas kas ketvirtį perduoda valdžios subjektui, o valdžios subjektas priima (jei tenkinami visi reikalavimai) iš privataus subjekto atliekant investicijas sukurtus objektus, įrenginius, sistemas ar įrangą. |
| Investicijų atlikimo terminas | Iki 24 (dvidešimt keturių) mėnesių, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos, ar kitas privataus subjekto pasiūlyme nurodytas trumpesnis terminas, per kurį privatus subjektas turi apšvietimo sistemoje įdiegti modernizavimo priemones bei atlikti papildomus darbus. |
| Papildomų darbų aktas | Per praėjusį metų ketvirtį (skaičiuojant nuo sutarties pilno įsigaliojimo dienos) privataus subjekto atliktų papildomų darbų rezultato perdavimą – priėmimą patvirtinantis dokumentas, kuriuo privatus subjektas perduoda valdžios subjektui, o valdžios subjektas priima (jei tenkinami visi reikalavimai) iš privataus subjekto papildomus darbus bei perima nuosavybės teisę į papildomus darbus (jų rezultatą). |
| Papildomi darbai | Į techninėje specifikacijoje aptartas modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų apimtis nepatenkantys modernizavimo priemonių diegimo darbai, privataus subjekto atliekami investicijų atlikimo terminu valdžios subjekto užsakymų pagrindu. Orientaciniai papildomų darbų kiekiai, kurių valdžios subjektas neįsipareigoja įsigyti visa apimtimi, nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 5. Papildomiems darbams priskirtini ir į jų įkainius įtrauktini po jų įdiegimo atliekami gerbūvio atstatymo darbai. |
| Privatus subjektas | reiškia Dalyvio, kurio Pasiūlymas pripažintas geriausiu ir kuris yra pakviestas pasirašyti Sutartį, iki Sutarties pasirašymo įsteigtą ar sudarytą ūkio subjektą, kuris tampa Sutarties šalimi ir vykdo joje nustatytą veiklą ir kuris Sutarties sudarymo metu privalo: 1) būti uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos; ir 2) priklausyti (t. y. 100 proc. jo akcijų (dalių)) tik Dalyviui; ir 3) būti skirtas tik Projekto įgyvendinimui skirtai veiklai vykdyti; ir 4) neturėti jokių įsiskolinimų ar kitų prievolių, nesusijusių su Sutarties vykdymu; ir 5) taikyti galiojančius verslo apskaitos standartus; 6) būti registruotas PVM mokėtoju; |
| Sutarties galiojimo terminas | 12 (dvylika) metų, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo visa apimtimi arba laikotarpis nuo sutarties įsigaliojimo iki sutarties pabaigos, jei sutartis pasibaigia anksčiau. |
| Sutartis | reiškia šiomis Skelbiamomis derybomis siekiamą sudaryti viešojo ir privataus subjektų partnerystės sutartį tarp Valdžios subjekto, Investuotojo ir Privataus subjekto, kuria siekiama įgyvendinti Rokiškio miesto ir Rokiškio seniūnijų gatvių apšvietimo modernizavimo investicijų projekto įgyvendinimas valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu VžPP būdu, kaip tai nustatyta Investicijų įstatyme ir Sąlygose; |
| Pasiūlymas | Privataus subjekto viešojo pirkimo metu pateiktas pasiūlymas, kurio pagrindu bus sudaryta sutartis. |
| Valdžios subjektas | reiškia Rokiškio rajono savivaldybės administraciją |
| Vidutinis tarifas | Per konkretų Ataskaitinį laikotarpį valdžios subjekto išlaidų (be išlaidų už leistiną naudoti galią) už suvartotą elektros energiją apšvietimo sistemoje sumos (įskaitant PVM) ir apšvietimo sistemoje per tą patį ataskaitinį laikotarpį suvartotos elektros energijos kiekio (kWh) santykis. |

  - Specialiosios sąlygos

- Pirkimo objektas – modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų teikimas Rokiškio rajono apšvietimo sistemoje užtikrinant energijos sutaupymą ir papildomų darbų atlikimą.

- Teikdamas modernizavimo ir eksploatavimo paslaugas privatus subjektas privalo:

  - Suprojektuoti modernizavimo priemones ir jas įdiegti. Pateikti kiekvienoje gatvėje numatomų įdiegti LED šviestuvų foto metrinių skaičiavimų ataskaitas – elektroniniame formate. Foto metriniai skaičiavimai pateikiami kartu su investicijų atlikimo aktais;

  - Garantinio laikotarpio metu užtikrinti, kad Garantuotas energijos suvartojimas bus ne didesnis nei Faktinis energijos suvartojimas. Garantuotą energijos suvartojimą Privatus subjektas apskaičiuoja ir Pasiūlyme pateikia savo rizika.;

  - Garantiniu laikotarpiu užtikrinti apšvietimą, atitinkantį LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ standartą. Tuo atveju, jei dėl esamų nekeičiamų atramų išdėstymo ir (ar) kitų objektyvių, nepašalinamų ir nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių, nurodyto standarto reikalavimai negali būti pasiekti, taikomi Priedo Nr. 9 pateikti apšviestumo reikalavimai. Esant kitoms bei 9 priede neaptartoms priežastims, privatus subjektas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki numatomos investicijų atlikimo akto ir atliktų darbų akto pasirašymo dienos apie tokias priežastis raštu privalo informuoti valdžios subjektą, pateikdamas pagrindžiamąją medžiagą, kurioje nurodoma probleminė vieta (koordinatės, vietovė, gatvė) ir paaiškinimas dėl kokių, nuo privataus subjekto nepriklausančių,  priežasčių negalima pasiekti numatytų specifikacijose apšviestumo reikalavimų (pvz. negalima pašalinti medžio lajų, trukdo statiniai ar konstrukcijos ar pan.).

  - Pagal numatytas sutarties sąlygas visą sutarties galiojimo terminą eksploatuoti Rokiškio rajono apšvietimo infrastruktūros sistemą.

3. Privatus subjektas turi įrengti apšvietimo sistemos dirbtinio apšvietimo stebėsenos ir valdymo sistemą. Dirbtinio apšvietimo stebėsenos ir valdymo sistema turi būti įdiegta per investicijų atlikimo terminą. Specialūs reikalavimai diegiamai apšvietimo sistemos valdymo ir stebėsenos sistemai nustatyti techninių specifikacijų  Priede Nr. 8.

4. Investicijų atlikimo terminu, Apšvietimo sistema turi būti eksploatuojama kokybiškai, užtikrinant kuo mažesnius apšvietimo sistemos veikimo bei eismo trikdžius. Investicijų atlikimo termino metu turi būti užtikrinta, kad kiekvienoje gatvėje veiktų ne mažiau kaip 60 proc. šviestuvų. Viešas subjektas nedraudžia atlikti darbus ir nakties metu, tačiau privatus subjektas turi laikytis LR teisės aktais numatytų normų (pvz. dėl triukšmo ir kt.). Visais atvejais, privatus subjektas turi imtis veiksmų, kad investicijų į modernizavimo priemones atlikimo metu būtų taikomos saugios technologijos, įrenginiai, o žmonėms ir turtui nebūtų sukeltas pavojus.

5. Privatus subjektas investicijų atlikimo metu turi užtikrinti, kad nebūtų sutrikdytas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas valdžios subjekto nurodytiems, prie apšvietimo tinklų prijungtiems, įrenginiams ir/ar vartotojams (jei tokių būtų). Tokiems įrenginiams ar vartotojams (pvz. reklaminiams stendams) elektros energijos tiekimas privalo būti užtikrinamas tik tada, kai yra įjungiami veikti šviestuvai ir užtikrinamas nominalių parametrų (230 V įtampos) elektros energijos persiuntimas. Po investicijų atlikimo, modernizavus apšvietimo infrastruktūrą, sutarties galiojimo termino metu valdžios subjektui turi būti sudarytos galimybės elektros tinklą panaudoti visą parą kitoms reikmėms, kai atskirai įjungiami ir išjungiami tik šviestuvai, bet elektros tinklas paliekamas pralaidus 24/7.

6. Šviestuvų galios reguliavimas vykdomas autonomiškai, naudojant adaptyvaus apšvietimo technologiją. Ši sistema veikia sensorių pagalba, kurie lokalizuoja judantį objektą ir automatiškai, nustatytu atstumu nuo 0 iki 500 metrų spinduliu aplink objektą (pagal pasirinktą nustatymą, kuris gali būti keičiamas centralizuotu būdu valdymo sistemoje), įjungia šviestuvus nominalia (100 proc.) galia, taip sukurdama lokalų šviesos lauką („šviesos bangą“). Sensoriai realiuoju laiku fiksuoja judančio objekto kryptį bei greitį ir pagal tai atitinkamai įjungia ar intensyvina šviestuvus ta kryptimi, kuria juda objektas. Tokiu būdu užtikrinamas optimalus ir efektyvus apšvietimas judančio objekto trajektorijoje.

Vietovėje, kur įrengtas adaptyvus apšvietimo valdymas, jei judėjimas nefiksuojamas, šviestuvai lieka veikti budėjimo režimu nuo 10 iki 70 proc. intensyvumo (nustatymas valdomas centralizuotai per apšvietimo valdymo sistemą). Adaptyvaus apšvietimo sprendinio veikimo reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje Priedas Nr. 8.

7. Valdžios subjektas Sutarties galiojimo termino metu gali individualiai, nustatyti norimą šviestuvų galios reguliavimo grafiką. Pasirenkamas apšvietimo scenarijus turi atitikti higienos normas ir užtikrinti apšvietimą, atitinkantį LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ standartą.

8. Privatus subjektas elektros energijos suvartojimui nustatyti privalo įrengti elektros energijos suvartojimo kontrolinius apskaitos prietaisus su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe. Privataus subjekto Garantinio laikotarpio metu pasiektas elektros suvartojimas bus nustatomas pagal atsiskaitomųjų elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, eliminuojant kitų imtuvų (pvz. reklaminių skydų, šventinio apšvietimo, renginių elektrifikavimą ir kt.) elektros energijos sąnaudas. Pagal šių elektros apskaitos prietaisų duomenis bus nustatomas Garantuoto energijos suvartojimo ir Faktinio energijos suvartojimo per konkretų Ataskaitinį laikotarpį skirtumas.

9. Specialūs reikalavimai diegiamoms modernizavimo priemonėms ir papildomiems darbams nustatyti Techninių specifikacijų Priede Nr. 8.

10.	Privačiam subjektui Sutarties laikotarpiui patikėjimo teise perduotas turtas Sutarties laikotarpio pabaigoje turi būti perduotas Valdžios subjektui.

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1. PRIEDAS: Bendrieji reikalavimai darbams, šviestuvų keitimui ir papildoma informacija 7

2. PRIEDAS: Keičiamų šviestuvų kiekiai10

3. PRIEDAS: Naujų apšvietimo tinklų įrengimas 28

4. PRIEDAS: Keičiamų apšvietimo valdymo skydų kiekiai30

5. PRIEDAS: Orientaciniai Papildomų darbų kiekiai34

6. PRIEDAS: Valdymo spintų elektros skydų įrangos techninės charakteristikos40

7. PRIEDAS: Reikalavimai kūginių cinkuotų šviestuvų stulpų pamatams, stulpams ir gembėms44

8. PRIEDAS: Techniniai reikalavimai taikomi dirbtinio apšvietimo infrastruktūros techniniams elementams ir modernizavimo priemonėms52

9. PRIEDAS: Gatvių apšviestumo reikalavimų užtikrinimas vietose, kuriose atramos nėra optimaliai išdėstytos91

10. PRIEDAS: Garantuoto energijos suvartojimo perskaičiavimas šviestuvų skaičiui, šviestuvų galiai, švytėjimo laikui ar galios reguliavimo grafikui93

11. PRIEDAS: Bendrieji ir papildomi reikalavimai eksploatavimo darbams, atliekant apšvietimo tinklų eksploatavimą 95

- PRIEDAS: Bendrieji reikalavimai darbams, šviestuvų keitimui ir papildoma informacija

ŠVIESTUVŲ KEITIMAS

1. PAGRINDINIAI OBJEKTO TECHNINIAI RODIKLIAI (ŠVIESTUVŲ KEITIMAS)

1.1. Rokiškio gatvių apšvietimo šviestuvų keitimo sąrašas su pagrindiniais orientaciniais techniniais rodikliais pateikiamas Techninės užduoties 2 priede.

1.2. Orientacinis keičiamų šviestuvų kiekis 2844 vnt.

1.3. Faktiniai gatvių techniniai rodikliai gali skirtis nuo orientacinių techninių rodiklių,  pateiktų Techninės užduoties 2 priede.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBAMS.

2.1. Techninės užduoties priede pateiktame sąraše esančių gatvių apšvietimo šviestuvų keitimo rangos darbai susideda iš:

2.1.1. Gatvių apšvietimo skaičiavimo projektų parengimo, naudojantis apšvietimo skaičiavimo programomis, pateikiant apšviestumo fotometrinius skaičiavimus ir diagramas,  parenkant konkrečius šviestuvus.;

2.1.2. Esamų šviestuvų ir jungiamųjų laidų/kabelių demontavimo ir utilizavimo;

2.1.3. LED šviestuvų sumontavimo;

2.1.4. šviestuvų prijungimo prie oro/oro kabelinių linijų ar metalinių atramų skydeliuose esančių automatinių jungiklių/saugiklių su naujais jungiamaisiais kabeliais;

2.1.5. Gatvių apšviestumo matavimai po Darbų baigimo;

2.1.6. Šviestuvų techninės dokumentacijos (techninių duomenų aprašymų, sertifikatų, atitikties deklaracijų) parengimo.

2.2. Rokiškio gatvių apšvietimo šviestuvų keitimo darbai atliekami, vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis,  Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ ir kitais privalomais teisės aktais, reglamentuojančiais kelių apšvietimo ir kitų inžinerinių įrenginių projektavimą ir įrengimą.

2.3. Atskirų gatvių apšvietimo šviestuvų keitimo darbai pradedami po Aprašų parengimo ir suderinimo su Užsakovu, darbų atlikimo terminus paskirstant visam sutarties laikotarpiui.

3. PAPILDOMI REIKALAVIMAI APRAŠAMS.

3.1. Aprašai parengiami ir suderinami su Užsakovu. Aprašai rengiami ir derinami kiekvienai gatvei atskirai. Nustatyta tvarka parengti Aprašai pateikiami Užsakovui spausdintine forma (1 egz.) ir skaitmeninėje laikmenoje (1 egz. PDF formatu). Prie Aprašo pridedami gamintojo pateikti šviestuvų techninių duomenų aprašymai, sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

3.2. Visus Aprašų skaičiavimams reikalingus esamo gatvių apšvietimo tinklo parametrus (atramų aukščius, gembių matmenis) nustato Aprašų rengėjas apžiūrų metu.

3.3. Parinkti ir sumontuoti gatvių apšvietimo šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus, jei leidžia esamo gatvių apšvietimo tinklo parametrai (atramų išsidėstymas prie gatvių, atstumai tarp atramų, gembių matmenys).

3.4. LED šviestuvai turi būti parenkami, laikantis šviestuvų techninės specifikacijos reikalavimų, techninė šviestuvų specifikacija pridedama (techninės užduoties 2 priedas).

3.5. Faktinis apšviestumo matavimas, atliekamas,  vertinant apšviestumo atitiktį standarto LST EN 13201-3:2016 „Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas“  reikalavimams. Patikrinimo metu matavimai atliekami taškuose, esančiuose tarp dviejų šviesos šaltinių, kaip tai numato aukščiau nurodytas standartas. Gatvių apšviestumo matavimai po Darbų baigimo atliekami dviejuose su Užsakovu suderintuose taškuose, apšvietimui veikiant  100 (šimtu) procentų intensyvumu tik tose gatvėse, kuriose pagal gatvių apšvietimo tinklo parametrus parengtuose Aprašuose  pasiekiamas EN 13201 standarto reikalavimas. Viešųjų erdvių apšviestumo matavimai po Darbų atlikimo nevykdomi.

4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI DARBAMS.

4.1. Visi naujai suprojektuoti šviestuvai montuojami ant esamų arba naujai įrengiamų apšvietimo atramų ir gembių.

4.2. Prie esamų oro, oro-kabelinių ar požeminių kabelinių linijų šviestuvai prijungiami su naujais jungiamaisiais kabeliais.

4.3. Jei gatvių apšvietimo šviestuvai ir tinklai sumontuoti ant AB „Energijos skirstymo operatorius“ nuosavybės teise valdomų atramų ir kartu su elektros energijos skirstomuoju tinklu, paraiškas operatoriui dėl elektros energijos atjungimo Darbų atlikimo metu teikia privatus subjektas.

4.4. Gatvių apšvietimo tinklų atjungimą Darbų vykdymo metu privatus subjektas derina su miesto apšvietimo tinklus eksploatuojančia bendrove.

5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI DARBAMS.

5.1. Gatvių apšvietimo įrangos pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5.2. Privatus subjektas turi pateikti šviestuvų išmontavimo instrukcijas, kuriose būtų numatyta šviestuvų ir kitos įrangos utilizavimo tvarka.

5.3. Privatus subjektas turės užtikrinti, kad apšvietimo įranga (įskaitant šviestuvus) sumontuota tiksliai pagal Aprašus, pateikiant sumontuotos įrangos sąrašus su įrangos įsigijimo dokumentais.

1. lentelė. Rokiškio gatvių apšvietimo šviestuvų keitimo darbai

| Nr. | Darbų veiklų pavadinimas | Darbų kiekio mat. vnt. | Darbų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviestuvų keitimas (I kategorija) | vnt. | 2551 |
| 2. | Šviestuvų keitimas (II kategorija) | vnt. | 14 |
| 3. | Šviestuvų keitimas (III kategorija) | vnt. | 75 |
| 4. | Šviestuvų keitimas (IV kategorija) | vnt. | 40 |
| 5. | Šviestuvų keitimas (V kategorija) | vnt. | 1 |
| 6. | Šviestuvų keitimas (VI kategorija) | vnt. | 96 |
| 7. | Šviestuvų keitimas (VII kategorija) | vnt. | 12 |
| 8. | Šviestuvų keitimas (VIII kategorija) | vnt. | 55 |

2 PRIEDAS: Keičiamų šviestuvų kiekiai

| Eil. Nr. | Seniūnija | Gyvenvietės pavadinimas | Gatvės, aikštės, skvero ar kitos teritorijos pavadinimas | Kiekis, vnt. | Juostų skaičius kelyje, vnt. | Apšviečiamos dalies plotis, m | Šviestuvo atramos aukštis, m | Atstumas tarp šviestuvų atramų, m | Gembės ilgis, m | Atramos vieta apšviečiamo ploto atžvilgiu, m | Apšvietimo klasė | Šviestuvo kategorija | Siūlomas šviestuvo modelis | Siūlomo šviestuvo galia, W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rokiškio miesto | Rokiškis | A. Strazdelio g. | 42 | 2 | 5 | 9 | 40 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 2 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Aguonų g. | 5 | 2 | 4 | 10 | 45 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 3 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Algirdo g. | 5 | 2 | 5 | 9 | 40 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 4 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Alyvų g. | 3 | 2 | 4 | 9 | 50 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 5 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Aukštaičių g. | 5 | 2 | 4 | 9 | 50 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 6 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Aušros g. | 43 | 2 | 5 | 9 | 43 | 0,5 | 2 | M4 | I |  |  |
| 7 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Ąžuolų g. | 25 | 2 | 4 | 9 | 39 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 8 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Bažnyčios prieigos | 4 | - | 5 | 9 | 40 | 0,5 | 1 | P3 | I |  |  |
| 9 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Beržų g. | 1 | 2 | 4 | 10 | 32 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 10 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Bijūnų g. | 2 | 1 | 4 | 9 | 50 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 11 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Birutės g. | 16 | 2 | 4 | 9 | 30 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 12 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Dariaus ir Girėno g. | 14 | 2 | 5 | 9 | 39 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 13 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Daržų g. | 11 | 2 | 4 | 9 | 41 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 14 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Draugystės g. | 4 | 2 | 4 | 9 | 35 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 15 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Gaisrinės g. | 3 | 2 | 5 | 9 | 27 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 16 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Gedimino g. | 7 | 2 | 4 | 9 | 34 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 17 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Geležinkeliečių g. | 18 | 2 | 3 | 9 | 43 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 18 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Gėlių g. | 7 | 2 | 4 | 9 | 30 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 19 | Rokiškio miesto | Rokiškis | J. Biliūno g. | 8 | 2 | 5 | 10 | 33 | 1 | 0,5 | M4 | I |  |  |
| 20 | Rokiškio miesto | Rokiškis | J. Basanavičiaus g. | 0 | 2 | 4 | 9 | 41 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 21 | Rokiškio miesto | Rokiškis | J. Gruodžio g. | 38 | 2 | 4 | 10 | 23 | 1 | 1 | M4 | I |  |  |
| 22 | Rokiškio miesto | Rokiškis | J. Mikėno g. | 9 | 2 | 4 | 9 | 39 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 23 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Jaunystės g. | 43 | 2 | 6 | 10 | 39 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 24 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Jaunystės g-vės kvartalas | 15 | 2 | 6 | 10 | 31 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 25 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Juodupės g. | 25 | 2 | 5 | 9 | 43 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 26 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Jūžintų g. | 35 | 2 | 4 | 9 | 43 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 27 | Rokiškio miesto | Rokiškis | K. Donelaičio g. | 6 | 2 | 4 | 9 | 46 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 28 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Kalnų g. | 7 | 2 | 4 | 9 | 50 | 0,5 | 6 | M5 | I |  |  |
| 29 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Kaštonų g. | 7 | 2 | 4 | 10 | 41 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 30 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Kauno g. | 122 | 2 | 5 | 10 | 25 | 1 | 0,5 | M4 | I |  |  |
| 31 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Kelias į kapines | 29 | 2 | 6 | 9 | 43 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 32 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Kelias į karių kapines | 5 | 2 | 6 | 9 | 43 | 0,5 | 1 | M4 | II |  |  |
| 33 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Kęstučio g. | 18 | 2 | 4 | 9 | 30 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 34 | Rokiškio miesto | Rokiškis | L. Šepkos parkas | 30 | - | 3 | 5 | 25 | 0 | 1 | P3 | IV |  |  |
| 35 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Laisvės g. | 21 | 2 | 5 | 9 | 27 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 36 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Laukupio g. | 15 | 2 | 4 | 9 | 41 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 37 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Liepų g. | 2 | 2 | 4 | 10 | 45 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 38 | Rokiškio miesto | Rokiškis | M. K. Čiurlionio g. | 9 | 2 | 5 | 9 | 43 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 39 | Rokiškio miesto | Rokiškis | M. Riomerio g. | 4 | 2 | 6 | 9 | 32 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 40 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Maumedžių g. | 4 | 2 | 3 | 10 | 46 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 41 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Miškininkų g. | 16 | 2 | 4 | 9 | 32 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 42 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Narcizų g. | 2 | 2 | 4 | 9 | 50 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 43 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Nepriklausomybės a. | 72 | 1 | 7 | 8 | 38 | 0,5 | 3 | P3 | V - 1 vnt.; VI - 71 vnt. |  |  |
| 44 | Rokiškio miesto | Rokiškis | P. Cvirkos g. | 17 | 2 | 5 | 9 | 41 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 45 | Rokiškio miesto | Rokiškis | P. Širvio g. | 11 | 2 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 46 | Rokiškio miesto | Rokiškis | P. Širvio kvartalas | 19 | 2 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 47 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pagojės g. | 7 | 2 | 4 | 10 | 41 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 48 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pandėlio g. | 35 | 2 | 6 | 9 | 38 | 0,5 | 3 | M4 | I |  |  |
| 49 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Panevėžio g. | 49 | 2 | 3 | 10 | 40 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 50 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Panevėžio kvartalas | 40 | 2 | 3 | 10 | 40 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 51 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Paparčių g. | 3 | 2 | 5 | 9 | 39 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 52 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Parko g. | 0 | 2 | 4 | 9 | 39 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 53 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Partizanų g. | 4 | 2 | 4 | 9 | 45 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 54 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Paupės g. | 0 | 2 | 4 | 9 | 34 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 55 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pavasario g. | 4 | 2 | 4 | 9 | 45 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 56 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pergalės g. | 17 | 2 | 4 | 9 | 37 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 57 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Perkūno g. | 30 | 2 | 7 | 10 | 35 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 58 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pievų g. | 5 | 2 | 5 | 9 | 45 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 59 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pirties g. | 9 | 2 | 4 | 9 | 34 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 60 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Poilsio zona | 10 | - | 3 | 9 | 35 | 0,5 | 1 | P3 | I |  |  |
| 61 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pramonės g. | 21 | 2 | 5 | 9 | 45 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 62 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pravažiavimas pro Rokiškio tvenkinius | 9 | 2 | 4 | 9 | 28 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 63 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pušų skg. | 0 | 2 | 4 | 9 | 39 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 64 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Putinų g. | 3 | 2 | 4 | 9 | 41 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 65 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Radutės g. | 12 | 2 | 4 | 9 | 45 | 0,5 | 2 | M4 | I |  |  |
| 66 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Ramybės g. | 2 | 2 | 5 | 9 | 24 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 67 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Rasų g. | 2 | 2 | 4 | 9 | 45 | 0,5 | 2 | M4 | I |  |  |
| 68 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Respublikos g. | 128 | 2 | 6 | 10 | 35 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 69 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Ryšininkų g. | 7 | 2 | 3 | 9 | 44 | 0,5 | 3 | M5 | I |  |  |
| 70 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Rūtų g. | 6 | 1 | 4 | 9 | 45 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 71 | Rokiškio miesto | Rokiškis | S. Nėries g. | 12 | 2 | 4 | 9 | 21 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 72 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Sakališkio g. | 8 | 2 | 3 | 10 | 46 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 73 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Savivaldybės g. | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | 0,5 | 10 | M4 | I |  |  |
| 74 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Serbentų g. | 3 | 2 | 4 | 10 | 32 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 75 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Siauroji g. | 3 | 2 | 4 | 9 | 41 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 76 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Sinagogų g. | 4 | 2 | 4 | 9 | 21 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 77 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Skersinė g. | 0 | 2 | 4 | 9 | 34 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 78 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Sodų g. | 14 | 2 | 4 | 9 | 34 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 79 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Sporto g. | 12 | 2 | 4 | 9 | 21 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 80 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Statybų g. | 7 | 2 | 4 | 9 | 50 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 81 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Stoties g. | 20 | 2 | 5 | 9 | 31 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 82 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Šatrijos g. | 4 | 2 | 4 | 9 | 28 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 83 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Šermukšnių g. | 5 | 2 | 4 | 9 | 37 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 84 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Šimtmečio a. | 15 | - | 3 | 5 | 35 | 0,5 | 20 | P3 | I |  |  |
| 85 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Taikos g. | 68 | 2 | 3 | 10 | 29 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 86 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Taikos g-vės kvartalas | 23 | - | 5 | 5 | 50 | 0,5 | 1 | P3 | I |  |  |
| 87 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Taikos-Jaunystės pravažiavimas | 20 | - | 5 | 5 | 50 | 0,5 | 1 | P3 | I |  |  |
| 88 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Tylos g. | 4 | 2 | 3 | 9 | 44 | 0,5 | 3 | M5 | I |  |  |
| 89 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Tyzenhauzų g. | 25 | 2 | 4 | 5 | 19 | 0,5 | 1 | C4 | VI |  |  |
| 90 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Topolių g. | 74 | 2 | 7 | 10 | 41 | 1 | 1 | M4 | I |  |  |
| 91 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Tulpių g. | 4 | 2 | 4 | 9 | 47 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 92 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Upės tako g. | 1 | 2 | 4 | 9 | 26 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 93 | Rokiškio miesto | Rokiškis | V. Kudirkos g. | 0 | 2 | 5 | 9 | 37 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 94 | Rokiškio miesto | Rokiškis | V. Lašo g. | 28 | 2 | 4 | 9 | 28 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 95 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vaižganto g. | 23 | 2 | 4 | 9 | 35 | 0,5 | 2 | M4 | I |  |  |
| 96 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Velykalnio g. | 0 | 2 | 5 | 9 | 39 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 97 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vienybės | 2 | 2 | 4 | 9 | 35 | 0,5 | 2 | M4 | I |  |  |
| 98 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vilniaus g. | 11 | 2 | 4 | 9 | 39 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 99 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vilties g. | 69 | 2 | 5 | 10 | 40 | 1 | 1 | M4 | I |  |  |
| 100 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vilties kvartalas | 24 | - | 5 | 7 | 35 | 1 | 1 | P3 | I |  |  |
| 101 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vyšnių g. | 10 | 2 | 3 | 9 | 33 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 102 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vytauto g. | 55 | 2 | 6 | 9 | 50 | 0,5 | 1 | M5 | VIII |  |  |
| 103 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Žemaitės g. | 8 | 2 | 4 | 9 | 35 | 0,5 | 1 | M4 | I |  |  |
| 104 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Ąžuolų g. | 3 | 1 | 5 | 8 | 44 | 1 | 2,5 | M5 | I |  |  |
| 105 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Bajorų g. | 0 | 2 | 6+4 | 10 | 46 | 1 | 6 | M5 / P3 | I |  |  |
| 106 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Beržų g. | 7 | 1 | 4 | 8 | 44 | 1 | 2 | M5 | I |  |  |
| 107 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Ežero g. | 13 | 2 | 7+3 | 8 | 40 | 1 | 1 | M5 / P3 | I |  |  |
| 108 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Liepų g. | 15 | 2 | 6 | 8 | 32 | 1 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 109 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Parko g. | 8 | 2 | 6 | 8 | 27 | 1 | 2,5 | M5 | I |  |  |
| 110 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Pušyno g. | 11 | 1 | 5 | 8 | 46 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 111 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Ryto g. | 3 | 2 | 5 | 8 | 32 | 1 | 3 | M5 | I |  |  |
| 112 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Skersinė g. | 1 | 2 | 4 | 8 | 35 | 1 | 4 | M5 | I |  |  |
| 113 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Topolių g. | 3 | 2 | 5 | 8 | 40 | 1 | 2 | M5 | I |  |  |
| 114 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Artojų g. | 3 | 1 | 6 | 8 | 40 | 0,5 | 2 | M5 | I |  |  |
| 115 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Beržų g. | 8 | 1 | 5,5 | 8 | 34 | 1 | 5,5 | M5 | I |  |  |
| 116 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Durpyno g. | 6 | 2 | 8 | 9 | 48 | 2 | 1 | M5 | I |  |  |
| 117 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Garažo g. | 3 | 1 | 5 | 5 | 23,5 | 0,5 | 0 | P1 | I |  |  |
| 118 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Gėlių g. | 3 | 1 | 5,5 | 8 | 34 | 1 | 5,5 | M5 | I |  |  |
| 119 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Kalno g. | 4 | 1 | 5 | 8 | 34 | 0,5 | 5 | M5 | I |  |  |
| 120 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Komaro g. | 5 | 1 | 6 | 8 | 40 | 1,5 | 2 | M5 | I |  |  |
| 121 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Kreivoji g. | 2 | 1 | 4 | 9 | 40 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 122 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Lauko g. | 8 | 1 | 5,5 | 8 | 34 | 1 | 5,5 | M5 | I |  |  |
| 123 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Link garažų | 3 | 1 | 5 | 8 | 34 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 124 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Melioratorių daugiabučiai | 11 | 1 | 27x91 | 6 | 20 | 0 | 0 | P2 | I - 1 vnt.; IV - 10 vnt. |  |  |
| 125 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Melioratorių g. | 21 | 2 | 8 | 9 | 49 | 2 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 126 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Parko apšvietimas | 12 | 1 | 1,5 | 5 | 15 | 0 | 2 | P2 | VII |  |  |
| 127 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Parko g. | 3 | 2 | 5 | 8 | 50 | 1,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 128 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Pievų g. | 3 | 1 | 5 | 8 | 34 | 1 | 3 | M5 | I |  |  |
| 129 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Pušų g. | 4 | 1 | 6 | 8 | 26 | 0,5 | 5 | M5 | I |  |  |
| 130 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Ramybės g | 0 | 1 | 5 | 8 | 50 | 1,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 131 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Ratkupio g. | 2 | 1 | 5 | 8 | 40 | 0,5 | 2 | M5 | I |  |  |
| 132 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Senoji g. | 4 | 1 | 6 | 9 | 45 | 0 | 0,5 | P2 | I |  |  |
| 133 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Sodo g. | 4 | 2 | 6 | 8 | 25 | 1 | 2 | M5 | I |  |  |
| 134 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Talantų g. | 5 | 1 | 6 | 8 | 40 | 1 | 2 | M5 | I |  |  |
| 135 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Vilties g. | 16 | 2 | 6,5+2 | 8 | 50 | 1,5 | 2,3 | M5 | I |  |  |
| 136 | Pandėlio | Pandėlys | Bažnyčios prieigos | 10 | 1 | 8 | 11 | 45 | 1 | 23 | P6 | I |  |  |
| 137 | Pandėlio | Pandėlys | Biržų g. | 19 | 1 | 8 | 12 | 34 | 1,5 | 5 | M5 | I |  |  |
| 138 | Pandėlio | Pandėlys | Dagilėlio g. | 5 | 1 | 5 | 9 | 33 | 0,5 | 3 | M5 | I |  |  |
| 139 | Pandėlio | Pandėlys | Gimnazijos kiemas | 3 | 1 | 6 | 11 | 45 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 140 | Pandėlio | Pandėlys | Jaunystės g. | 13 | 1 | 4 | 11 | 35 | 0,5 | 2 | M6 | I |  |  |
| 141 | Pandėlio | Pandėlys | Klaipėdos g. | 12 | 1 | 5 | 9 | 35 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 142 | Pandėlio | Pandėlys | Kraštinė g. | 11 | 1 | 5 | 11 | 43 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 143 | Pandėlio | Pandėlys | Liepų g. | 8 | 1 | 4 | 9 | 42 | 0,5 | 1,5 | M5 | I |  |  |
| 144 | Pandėlio | Pandėlys | Naujoji g. | 5 | 1 | 5 | 11 | 43 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 145 | Pandėlio | Pandėlys | P. Cvirkos g. | 9 | 1 | 4 | 8 | 40 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 146 | Pandėlio | Pandėlys | P. Širvio g. | 3 | 1 | 6 | 11 | 35 | 0,5 | 5,5 | M5 | I |  |  |
| 147 | Pandėlio | Pandėlys | Pandėlio m. parkas | 35 | 1 | 6 | 11 | 35 | 0,5 | 5,5 | M5 | I |  |  |
| 148 | Pandėlio | Pandėlys | Panemunio g. | 17 | 1 | 5 | 11 | 35 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 149 | Pandėlio | Pandėlys | Parko g. | 6 | 1 | 4 | 11 | 35 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 150 | Pandėlio | Pandėlys | Puodžialaukės g. | 15 | 1 | 6 | 12 | 35 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 151 | Pandėlio | Pandėlys | Rokiškio g. | 9 | 1 | 8 | 11 | 45 | 1 | 2 | M5 | III |  |  |
| 152 | Pandėlio | Pandėlys | S. Nėries g | 4 | 1 | 5 | 11 | 40 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 153 | Pandėlio | Pandėlys | Sodų g. | 20 | 1 | 6 | 11 | 35 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 154 | Pandėlio | Pandėlys | Sporto g. | 5 | 1 | 6 | 11 | 35 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 155 | Pandėlio | Pandėlys | Taikos g. | 0 | 1 | 5 | 9 | 40 | 0,5 | 11,5 | M6 | III |  |  |
| 156 | Pandėlio | Pandėlys | Vytauto a. | 4 | 1 | 8 | 12 | 30 | 0,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 157 | Pandėlio | Pandėlys | Žemynos g. | 5 | 1 | 4 | 9 | 35 | 0,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 158 | Pandėlio | Pandėlys | Žvyrkalnio g. | 0 | 1 | 4 | 11 | 35 | 0,5 | 19,5 | P6 | III |  |  |
| 159 | Pandėlio | Pandėlio k. | Beržų g. | 0 | 1 | 5 | 9 | 40 | 1 | 6 | M5 | I - 1 vnt.; III - 4 vnt. |  |  |
| 160 | Pandėlio | Pandėlio k. | Miliūnų g. | 0 | 1 | 6 | 9 | 20 | 1 | 8 | M5 | I - 3 vnt.; III - 1 vnt. |  |  |
| 161 | Pandėlio | Pandėlio k. | Naujoji g. | 14 | 1 | 6 | 9 | 40 | 1 | 8 | M5 | I |  |  |
| 162 | Pandėlio | Pandėlio k. | Skapiškio g. | 0 | 1 | 6 | 9 | 30 | 1,5 | 18,5 | P4 | III |  |  |
| 163 | Juodupės | Juodupė | Alyvų g. | 3 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 164 | Juodupės | Juodupė | Aukštaičių g. | 7 | 1 | 5,6 | 9 | 30 | 1 | 5 | M5 | I |  |  |
| 165 | Juodupės | Juodupė | Bevardis skg. | 3 | 1 | 4 | 9 | 40 | 1 | 6 | M5 | I |  |  |
| 166 | Juodupės | Juodupė | Darbininkų g. | 4 | 1 | 4 | 9 | 40 | 1 | 6 | M5 | I |  |  |
| 167 | Juodupės | Juodupė | J. Biliūno g. | 3 | 1 | 3,2 | 8 | 25 | 1 | 3 | M5 | I |  |  |
| 168 | Juodupės | Juodupė | Kalnų g. | 22 | 2 | 7 | 9 | 45 | 1 | 5 | M5 | I - 17 vnt.; II - 5 vnt. |  |  |
| 169 | Juodupės | Juodupė | Kosmonautų g. | 5 | 1 | 4 | 9 | 30 | 1 | 10 | M5 | I |  |  |
| 170 | Juodupės | Juodupė | Liepų g. | 9 | 1 | 6,7 | 9 | 40 | 1 | 5,5 | M5 | I |  |  |
| 171 | Juodupės | Juodupė | Maironio g. | 7 | 1 | 3,6 | 9 | 40 | 1 | 5 | M5 | I |  |  |
| 172 | Juodupės | Juodupė | Nemuno g. | 6 | 1 | 4 | 9 | 30 | 1 | 2 | M5 | I |  |  |
| 173 | Juodupės | Juodupė | Onuškio g. | 3 | 2 | 7 | 9 | 50 | 1 | 3,5 | M5 | I |  |  |
| 174 | Juodupės | Juodupė | P. Cvirkos g. | 13 | 1 | 4,9 | 9 | 40 | 1 | 4 | M5 | I |  |  |
| 175 | Juodupės | Juodupė | P. Širvio g. | 4 | 1 | 4,9 | 9 | 40 | 1 | 4 | M5 | I |  |  |
| 176 | Juodupės | Juodupė | Palangos g. | 9 | 1 | 4,6 | 9 | 40 | 1 | 4 | M5 | I |  |  |
| 177 | Juodupės | Juodupė | Pergalės g. | 19 | 2 | 5,6 | 9 | 45 | 1 | 6,5 | C5 | I |  |  |
| 178 | Juodupės | Juodupė | Pievų g. | 6 | 2 | 3,8 | 9 | 44 | 1 | 3 | M5 | I |  |  |
| 179 | Juodupės | Juodupė | Prūdupės g. | 3 | 2 | 7 | 9 | 50 | 1 | 2 | M5 | I |  |  |
| 180 | Juodupės | Juodupė | Ramybės g. | 7 | 1 | 7 | 9 | 40 | 1 | 3 | M5 | I |  |  |
| 181 | Juodupės | Juodupė | S. Neries | 10 | 1 | 6,5 | 9 | 40 | 1 | 3 | M5 | I |  |  |
| 182 | Juodupės | Juodupė | Skersinės g. | 8 | 1 | 5,4 | 9 | 30 | 1 | 2 | M5 | I |  |  |
| 183 | Juodupės | Juodupė | Sodų g. | 4 | 1 | 4,9 | 9 | 28 | 1 | 4,5 | M5 | I |  |  |
| 184 | Juodupės | Juodupė | Taikos g. | 4 | 1 | 4,9 | 9 | 30 | 1 | 5 | M5 | I |  |  |
| 185 | Juodupės | Juodupė | Tarybų | 6 | 1 | 4,9 | 9 | 30 | 1 | 5 | M5 | I |  |  |
| 186 | Juodupės | Juodupė | Tekstilininkų g. | 12 | 2 | 10,8 | 10 | 34 | 1 | 2 | M4 | I - 11 vnt.; II - 1 vnt. |  |  |
| 187 | Juodupės | Juodupė | Žemaitės g. | 3 | 2 | 6,3 | 9 | 38 | 1 | 1 | M5 | I |  |  |
| 188 | Kamajų | Kamajai | Ateities g. | 8 | 1 | 4,3 | 10 | 30 | 1 | 6,4 | M5 | I |  |  |
| 189 | Kamajų | Kamajai | Ąžuolų g. | 6 | 1 | 5,3 | 10 | 45,1 | 1 | 7,8 | M5 | I |  |  |
| 190 | Kamajų | Kamajai | Ežero g. | 7 | 1 | 4,6 | 10 | 38,7 | 1 | 7,5 | M5 | I |  |  |
| 191 | Kamajų | Kamajai | Girelės g. | 3 | 1 | 5,1 | 10 | 40,5 | 1 | 4,5 | M5 | I |  |  |
| 192 | Kamajų | Kamajai | Jaunystės g. | 9 | 1 | 5,2 | 10 | 29 | 1 | 14,5 | M6 | II |  |  |
| 193 | Kamajų | Kamajai | Kaštonų g. | 16 | 1 | 5,8 | 10 | 44 | 1 | 4,5 | M5 | I |  |  |
| 194 | Kamajų | Kamajai | Kraštinė g. | 6 | 1 | 4 | 10 | 42 | 1 | 3 | M5 | I - 2 vnt.; II - 1 vnt. |  |  |
| 195 | Kamajų | Kamajai | Lauko g. | 3 | 1 | 4,4 | 10 | 35 | 1 | 3,3 | M5 | I |  |  |
| 196 | Kamajų | Kamajai | Liepų g. | 6 | 1 | 5,5 | 10 | 36,7 | 1 | 2,3 | M5 | I |  |  |
| 197 | Kamajų | Kamajai | Narkevičiaus g. | 9 | 1 | 4,4 | 10 | 35,3 | 1 | 2 | M5 | I |  |  |
| 198 | Kamajų | Kamajai | Pievų g. | 4 | 1 | 4,4 | 10 | 40,7 | 1 | 2 | M5 | I |  |  |
| 199 | Kamajų | Kamajai | Rudžių g. | 17 | 1 | 5,3 | 10 | 29,4 | 1 | 14 | M5 | III |  |  |
| 200 | Kamajų | Kamajai | Salų g. | 16 | 1 | 7 | 10 | 45,9 | 1 | 5,6 | M5 | I |  |  |
| 201 | Kamajų | Kamajai | Smalsčio g. | 7 | 1 | 5,25 | 10 | 40 | 1 | 6,8 | M5 | I |  |  |
| 202 | Kamajų | Kamajai | Strazdo g. | 15 | 1 | 7 | 10 | 32,3 | 1 | 2,4 | M5 | I |  |  |
| 203 | Kamajų | Kamajai | Strazdo a. | 16 | 1 | 4,5 | 10 | 32 | 1 | 0 | M5 | I |  |  |
| 204 | Kamajų | Kamajai | Šešelgio g. | 9 | 1 | 4,8 | 10 | 35,7 | 1 | 3 | M5 | I |  |  |
| 205 | Kamajų | Kamajai | Šetekšnos g. | 7 | 1 | 4,5 | 10 | 33,2 | 1 | 6,5 | M5 | I |  |  |
| 206 | Kamajų | Kamajai | Šilo g. | 5 | 1 | 4 | 10 | 50 | 1 | 3,3 | M5 | I |  |  |
| 207 | Kamajų | Kamajai | Vilniaus g. | 18 | 1 | 7 | 10 | 41,3 | 1 | 1,85 | M5 | I |  |  |
| 208 | Obelių | Obelių Priemiesčio k. | Ateities g. | 0 | 1 | 3,5 | 10 | 40 | 1,5 | 7,5 | M5 | I |  |  |
| 209 | Obelių | Obeliai | Aukštaičių g. | 2 | 3 | 3,4 | 10 | 40 | 1,5 | 2 | M5 | I |  |  |
| 210 | Obelių | Obelių Priemiesčio k. | Barkiškio g. | 5 | 1 | 6 | 10 | 40 | 1,5 | 18,5 | P5 | I |  |  |
| 211 | Obelių | Obeliai | Dariaus ir Girėno g. | 16 | 2 | 9 | 8,5 | 30 | 1 | 0 | M6 | I |  |  |
| 212 | Obelių | Obeliai | Dirbtuvių g. | 11 | 1 | 5,4 | 10 | 40 | 1,5 | 3,5 | M5 | I |  |  |
| 213 | Obelių | Obeliai | Ežero g. | 3 | 2 | 9 | 6 | 36 | 1 | 0,5 | P4 | I |  |  |
| 214 | Obelių | Obeliai | Jablonskio g. | 11 | 2 | 5 | 10 | 40 | 1,5 | 2 | M5 | I |  |  |
| 215 | Obelių | Obeliai | Janonio g. | 4 | 2 | 4,3 | 10 | 40 | 1,5 | 4 | M5 | I |  |  |
| 216 | Obelių | Obeliai | Jaunystės g. | 7 | 1 | 5 | 8 | 40 | 1,5 | 4,5 | M5 | I |  |  |
| 217 | Obelių | Obeliai | Kamajų g. | 14 | 1 | 6 | 10 | 40 | 1,5 | 1 | M5 | I |  |  |
| 218 | Obelių | Obeliai | Kranto skg. | 2 | 2 | 6 | 6 | 46 | 1,2 | 0,5 | P4 | I |  |  |
| 219 | Obelių | Obelių Priemiesčio k. | Liepų g. | 0 | 1 | 4 | 8 | 40 | 1,5 | 3 | M5 | I |  |  |
| 220 | Obelių | Obeliai | Mechanizatorių g. | 6 | 1 | 4,5 | 10 | 40 | 1,5 | 3 | M5 | I |  |  |
| 221 | Obelių | Obeliai | Mokyklos g. | 11 | 2 | 9 | 10 | 40 | 1,5 | 5 | M5 | I |  |  |
| 222 | Obelių | Obelių Priemiesčio k. | Parko g. | 15 | 2 | 6 | 8,5 | 35 | 1,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 223 | Obelių | Obelių Priemiesčio k. | Rokiškio g. | 19 | 2 | 6 | 8,5 | 35 | 1,5 | 0,5 | M5 | I |  |  |
| 224 | Obelių | Obeliai | Santarų g. | 2 | 1 | 4 | 10 | 40 | 1,5 | 4,5 | M5 | I |  |  |
| 225 | Obelių | Obeliai | Stasiūnų g. | 6 | 2 | 6 | 10 | 35 | 1,5 | 5 | M5 | I |  |  |
| 226 | Obelių | Obeliai | Stoties g. | 34 | 2 | 6 | 10 | 40 | 1,5 | 2,5 | M5 | I |  |  |
| 227 | Obelių | Obeliai | Vaižganto g. | 3 | 2 | 6 | 10 | 40 | 1,5 | 2,5 | M5 | I |  |  |
| 228 | Obelių | Obeliai | Vytauto g. | 39 | 2 | 9 | 10 | 40 | 1,2 | 6,2 | M5 | I |  |  |
| 229 | Obelių | Obeliai | Zaukos g. | 11 | 2 | 9 | 8,5 | 30 | 1 | 0 | M6 | I |  |  |
| 230 | Jūžintų | Laibgalių k. | Jūžintų g. | 30 | 2 | 14 | 7 | 50 | 1 | 15 | P5 | III |  |  |
| 231 | Jūžintų | Laibgalių k. | Malūno g. | 25 | 2 | 10 | 10 | 50 | 1,2 | 4,2 | P4 | I |  |  |
| 232 | Jūžintų | Laibgalių k. | Šilo g. | 12 | 2 | 14 | 7 | 50 | 1 | 15 | P5 | I - 9 vnt.; III - 3 vnt. |  |  |
| Viso |  |  |  | 2844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. PRIEDAS: Naujų apšvietimo tinklų įrengimas

1. Reikalavimai techninės dokumentacijos rengimui

1.1. Techninės dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos dalių sprendinių dokumentai rengiami pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Techninės dokumentacijos dalys turi būti parengtos taip, kad įvykdžius statybos darbus, būtų užtikrintas, funkcionalumas, komfortas, įgyvendinti estetiniai reikalavimai, o techninis darbo projektas (toliau – Projektas) atitiktų visus esminius statinio reikalavimus.

1.2. Projektuojama turi būti ne ant senesnės kaip 3 metų topografinės geodezinės nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradžios), kuri gali būti tikslinama (esant poreikiui) Projekto rengimo metu.

1.3. Projektuotojas turi įvertinti projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas Projekto dalis, įskaitant, bet neapsiribojant pvz. melioracijos tinklų atstatymo. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti, racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų Projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius.

1.4. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus privalomuosius dokumentus (topografinę geodezinę nuotrauką, elektros tinklų, ryšių komunikacijų, melioracijos įrenginių ir kitų privalomų derinti inžinerinių tinklų ir komunikacijų savininkų suderinimus ir kt.), kokių gali prireikti užtikrinti sklandžias Projekto rengimo procedūras.

1.5. Techninės dokumentacijos rengėjas privalo užtikrinti Projekto tikslinimo procedūras iki tol, kol bus įgyvendintas Projektas.

1.6. Visi sprendiniai ir naudojamos medžiagos su Užsakovu derinamos Projekto rengimo eigoje.

1.7. Atlikus Projekto sprendinių derinimą su Projektą derinančiomis institucijomis, projektavimo darbai, jų kiekis ir pobūdis gali keistis projektuotojo nuožiūra (tik raštiškai suderinus su statytoju (užsakovu)) pagal poreikį bei konkretų atvejį.

1.8. Projektavimo dokumentacija rengiama skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai - *.dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf). Laikmenos su Projekto elektroniniais variantais turi būti parengtos vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.

2. Bendrieji techniniai reikalavimai darbams ir įrangai

2.1. Gatvių apšvietimui naudoti kūgines, plienines, iš išorės ir vidaus karštai cinkuotas atramas tvirtinamas varžtais gelžbetonio pamate ir karštai cinkuotomis vienšakėmis ir/ar dvišakėmis gembėmis. Atramų aukštį, statymo žingsnį, gembės parametrus parinkti pagal gatvės ar kelio kategoriją, apšviestumo reikalavimus.

2.2. Privatus subjektas turi įsivertinti medžiagas ir priedus reikalingus šviestuvų montavimo vietai paruošti.

2.3. Visiems skirstomiesiems kabeliams sujungti, metalinėse atramose turi būti numatyti reikiamo dydžio gnybtų blokai. Rezervui blokuose turi būti numatyta, ne mažiau kaip viena papildoma vieta nurodyto dydžio kabeliui.

2.4. Požeminiai kabeliai projektuojami apsauginiuose PE ir HDPE vamzdžiuose. Gatvių apšvietimo jėgos grandinėms turi būti naudojami ne mažesni nei 16 mm2 skerspjūvio kabeliai, savaime gęstančia, nepalaikančia degimo PVC izoliacija, aliuminio gyslomis ir PVC apvalkalu. Atviri kabeliai turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. Kabeliai turi būti instaliuoti pagal gamintojo instrukcijas. Kabeliai turi būti pažymėti žymekliais skirstymo skyde ir apkrovimo sujungimų taškuose.

2.5. Šviestuvų prijungimo grandinėms turi būti naudojami ne mažesni nei 1,5mm2 skerspjūvio kabeliai, savaime gęstančia, nepalaikančia degimo PVC izoliacija, vario gyslomis ir PVC apvalkalu. Atviri kabeliai turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. Skydų, dėžių ir įrangos viduje, kabeliai turi būti tvarkingai instaliuoti ir surišti.

2.6. Visos metalo konstrukcijos, elektros įrenginių̨ dalys normaliai neturinčios įtampos, bet galinčios ją gauti avarijos metu turi būti įžemintos.

4. PRIEDAS: Keičiamų apšvietimo valdymo skydų kiekiai

| Eil. Nr. | Seniūnija | Gyvenvietės pavadinimas | Gatvės, aikštės, skvero ar kitos teritorijos pavadinimas | Koordinatės (x, y) | Apšvietimo valdymo įrenginys - spinta | Keičiama | El. galia, kW | Kiekis, vnt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vytauto g. 8B | 6204552, 599078 | TR-3 | Taip | 10 | 1 |
| 2 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Šatrijos g. | 6204445, 599459 | MT-1 | Taip | 10 | 1 |
| 3 | Rokiškio miesto | Rokiškis | V. Lašo g | 6205214, 598906 | MT-5 | Taip | 10 | 1 |
| 4 | Rokiškio miesto | Rokiškis | J. Biliūno g, 2A | 6204943, 599226 | TR-60 | Taip | 10 | 1 |
| 5 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Taikos g. 19A | 6203161, 598524 | MT-14 | Taip | 10 | 1 |
| 6 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Aguonų g. | 6204467, 598035 | KT-32 | Taip | 10 | 1 |
| 7 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pandelio g. | 6204626, 598013 | MT-57 | Taip | 10 | 1 |
| 8 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Kalnų g. | 6204886, 598165 | KT-70 | Taip | 10 | 1 |
| 9 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pandelio g. | 6204453, 598035 | KT-20 | Taip | 10 | 1 |
| 10 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Birutės g. | 6204695, 598573 | KT-16 | Taip | 10 | 1 |
| 11 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Maumedžių g. | 6204677, 597577 | KT-33 | Taip | 10 | 1 |
| 12 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Panevėžio g. 16B | 6202499, 598954 | TR-51 | Taip | 10 | 1 |
| 13 | Rokiškio miesto | Rokiškis | P. Širvio g. 2A | 6202769, 598678 | TR-56 | Taip | 10 | 1 |
| 14 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Laisvės g. 13A | 6204163, 599423,58 | TR-28 | Taip | 10 | 1 |
| 15 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Respublikos g. 45 | 6204040.15, 599166.28 | TR-4 | Taip | 10 | 1 |
| 16 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Respublikos g. 92A | 6203503.15, 599092.78 | TR-31 | Taip | 10 | 1 |
| 17 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Aušros g. | 6203580.14, 598373.29 | KT-68 | Taip | 10 | 1 |
| 18 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Parko g. 14 | 6203645.87, 598630.55 | MT-78 | Taip | 10 | 1 |
| 19 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vilniaus g. 12C | 6204247.47, 599136.87 | TR-30 | Taip | 10 | 1 |
| 20 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Pramonės g. 1 | 6202877.52, 599435.78 | SP-6 | Taip | 10 | 1 |
| 21 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Respublikos g. 111B | 6203170.17, 599314.84 | MT-84 | Taip | 10 | 1 |
| 22 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Jaunystės g. 1 | 6202844.2, 599223.93 | TR-37 | Taip | 10 | 1 |
| 23 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Panevėžio g. | 6202298.26, 599092.69 | TR-1 | Taip | 10 | 1 |
| 24 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Panevėžio g. 16B | 6202501.27, 598955.19 | SP-TR-50 | Taip | 10 | 1 |
| 25 | Rokiškio miesto | Rokiškis | P.Cvirkos g. | 6202877.52, 599435.78 | MT-71 | Taip | 10 | 1 |
| 26 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Stoties g. | 6201745.78, 599762.49 | TR-2 | Taip | 10 | 1 |
| 27 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Stoties g. | 6202335.91, 599893.06 | TR-44 | Taip | 10 | 1 |
| 28 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Južintų g. 4 | 6201627, 600225,11 | R-101 | Taip | 10 | 1 |
| 29 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Taikos g. 19A | 6203089.05, 598707.92 | TR-40 | Taip | 10 | 1 |
| 30 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Perkūno g. | 6203270.3, 599532.57 | MT-7 | Taip | 10 | 1 |
| 31 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Žemaitės g. | 6201362.26, 599441.44 | R-115 | Taip | 10 | 1 |
| 32 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Laisvės g. 13A | 6204175.59, 599756.22 | TR-11 | Taip | 10 | 1 |
| 33 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Laukupio g. | 6204015.25, 598713.56 | KT-61 | Taip | 10 | 1 |
| 34 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Alyvų g. 7A | 6203980.91, 599603.56 | TR-55 | Taip | 10 | 1 |
| 35 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Ąžuolų g. 21A | 6203252.8, 599878.74 | TR-66 | Taip | 10 | 1 |
| 36 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vakaro skg. | 6205452.17, 599005.1 | R-404 | Taip | 10 | 1 |
| 37 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vytauto g. | 6205887.15, 598946.78 | R-403 | Taip | 10 | 1 |
| 38 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Vytauto g. | 6204672.59, 598977.68 | KT-73 | Taip | 10 | 1 |
| 39 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Ežero g. | 6203411.56, 600370.92 | TR-8 | Taip | 10 | 1 |
| 40 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Taikos-Jaunystės pravažiavimas | 6203049.29, 598920.87 | TR-26 | Taip | 10 | 1 |
| 41 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Taikos g-vės kvartalas | 6203123.66, 599095.13 | TR-13 | Taip | 10 | 1 |
| 42 | Rokiškio miesto | Rokiškis | Jaunystės g. 19A | 6202702.98, 599026.59 | TR-41 | Taip | 10 | 1 |
| 43 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Bajorų g. 24C | 6206758, 600779 | TR-R-203 | Taip | 5 | 1 |
| 44 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Pušyno g. 2 | 6207044, 600441 | KS-1249 | Taip | 10 | 1 |
| 45 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Ąžuolų g. 2 | 6206695, 599913 | KAS-6957 | Taip | 3 | 1 |
| 46 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Komaro g. | 6202735, 596125 | KAS-8823 | Taip | 3 | 1 |
| 47 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Beržų g. 8 | 6202217, 6202217 | TR-R-533 | Taip | 3 | 1 |
| 48 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Melioratorių g. 9D | 6202766, 595490 | TR-R-710 | Taip | 3 | 1 |
| 49 | Pandėlio | Pandėlys | Liepų g. 3 | 6210432, 576231 | 25001231 | Taip | 5 | 1 |
| 50 | Pandėlio | Pandėlys | Kraštinė g. 18A | 6211111, 576515 | 25001228 | Taip | 10 | 1 |
| 51 | Pandėlio | Pandėlio k. | Naujoji g. | 6209708, 576426 | 25021307 | Taip | 3 | 1 |
| 52 | Pandėlio | Pandėlys | Klaipėdos g. 6 | 6210419, 576635 | 25001233 | Taip | 10 | 1 |
| 53 | Pandėlio | Pandėlys | Puodžialaukės g. | 6210558, 577295 | 25021306 | Taip | 3 | 1 |
| 54 | Pandėlio | Pandėlys | Jaunystės g. | 6211666, 576533 | 25001206 | Taip | 5 | 1 |
| 55 | Pandėlio | Pandėlys | Parko g. | 6210175, 576412 | 25082503 | Taip | 3 | 1 |
| 56 | Pandėlio | Pandėlio k. | Beržų g. | 6209214, 576580 | 25021540 | Taip | 5 | 1 |
| 57 | Juodupės | Juodupė | Nemuno g. | 6218342, 600369 | 25001388 | Taip | 15 | 1 |
| 58 | Juodupės | Juodupė | Maironio g. 19 | 6217696, 600255 | 25001384 | Taip | 15 | 1 |
| 59 | Juodupės | Juodupė | Palangos g. 18 | 6217944, 599746 | 25001379 | Taip | 12 | 1 |
| 60 | Juodupės | Juodupė | Kosmonautų g. 10 | 6217056, 600004 | 25001389 | Taip | 5 | 1 |
| 61 | Juodupės | Juodupė | Onuškio g. 9 | 6218844, 600311 | 25001385 | Taip | 12 | 1 |
| 62 | Juodupės | Raišių k. | Darbininkų g. 1 | 6218095, 600630 | 25001394 | Taip | 4 | 1 |
| 63 | Kamajų | Kamajai | Girelės g. 4 | 6187780, 594081 | KM-524 | Taip | 3 | 1 |
| 64 | Kamajų | Kamajai | Kaštonų g. 13A | 6188088, 594088 | KM-523 | Taip | 5 | 1 |
| 65 | Kamajų | Kamajai | Lauko g. 7 | 6188656, 594339 | KM-802 | Taip | 5 | 1 |
| 66 | Kamajų | Kamajai | Strazdo g. 9 | 6188394, 594666 | KM-501 | Taip | 3 | 1 |
| 67 | Obelių | Obeliai | Dariaus ir Girėno g. 11 | 612900, 6203202 | 25001192 | Taip | 3 | 1 |
| 68 | Obelių | Obeliai | Vytauto g. 9A | 612255, 6202014 | 25001185 | Taip | 5 | 1 |
| 69 | Obelių | Obeliai | Vytauto g. 57 | 612676, 6201440 | 25001184 | Taip | 5 | 1 |
| 70 | Obelių | Obeliai | Stoties g. 31 | 612283, 6202792 | 25001182 | Taip | 3 | 1 |
| 71 | Obelių | Obelių Priemiesčio k. | Parko g. 11 | 6202789, 611693 | KAS-10030 | Taip | 3 | 1 |
| 72 | Obelių | Obelių Priemiesčio k. | Kamajų g. 20 | 611398, 6202808 | 25001188 | Taip | 3 | 1 |
| 73 | Obelių | Obelių Priemiesčio k. | Barkiškio g. 6 | 611586, 6202982 | 25001156 | Taip | 3 | 1 |
| 74 | Jūžintų | Laibgalių k. | Šilo g. 6A | 6198916, 601936 | KAS8359 | Taip | 5 | 1 |
| 75 | Jūžintų | Laibgalių k. | Jūžintų g. 27 | 6198519, 602023 | KAS8351 | Taip | 5 | 1 |
| 76 | Jūžintų | Laibgalių k. | Malūno g.1 | 6198038, 601982 | KAS385 | Taip | 6 | 1 |
| Viso keičiamų apšvietimo valdymo skydų: |  |  |  |  |  |  |  | 76 |

| 5 PRIEDAS: Orientaciniai Papildomų darbų kiekiai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Apšvietimo sistemos elementai | Matavimo vnt. | Kiekis |
| 1 | LED šviestuvo įrengimas (I kat.) | vnt. | 655 |
| 2 | Gembės įrengimas | vnt. | 655 |
| 3 | Atramos (metalinės) įrengimas | vnt. | 565 |
| 4 | Atramos (metalinės, saugios pagal LST 12767) įrengimas | vnt. | 70 |
| 5 | Tinklo paklojimas atviru būdu | metrai | 14159 |
| 6 | Tinklo paklojimas uždaru būdu | metrai | 7624 |
| 7 | Valdymo spintos įrengimas | vnt. | 16 |
| 8 | Techninių darbo projektų parengimas ir suderinimas | Kompl. | 1 |
| *Pastaba: Į darbų kainą įeina visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos jų atlikimui, o taip pat projektavimas, reikalingi matavimai bei reikalingi įvairūs tyrimai. |  |  |  |

| Eil. Nr. | Seniūnija | Gyvenvietės pavadinimas | Gatvės, aikštės, skvero ar kitos teritorijos pavadinimas | Važiuojamosios dalies plotis, m | Šviestuvo atramos aukštis, m | Atstumas tarp šviestuvų atramų, m | Gembės ilgis, m | Atramos vieta kelio atžvilgiu, m | Apšvietimo klasė | Šviestuvo kategorija | Proj. požeminės kabelinės linijos ilgis | Proj. šviestuvų kiekis ant naujų atramų | Proj. šviestuvų kiekis ant esamų atramų | Siūlomas šviestuvo modelis | Siūlomo šviestuvo galia, W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rokiškio | Rokiškis | Šimtmečio a. | 8 | 5 | 40 | 0,5 | 10,5 | P5 | I | 525 | 15 |  |  |  |
| 2 | Rokiškio | Rokiškis | Vilties kv. | 8 | 7 | 35 | 0,5 | 0,5 | M5 | I | 770 | 22 |  |  |  |
| 3 | Rokiškio | Rokiškis | P. Širvio kv | 8 | 5 | 30 | 0 | 0 | P3 | I | 525 | 15 |  |  |  |
| 4 | Rokiškio | Rokiškis | Panevėžio kv. | 8 | 5 | 30 | 0 | 0 | P3 | I | 1400 | 40 |  |  |  |
| 5 | Rokiškio | Rokiškis | Taikos kv. | 8 | 5 | 40 | 0,5 | 10,5 | P5 | I | 525 | 15 |  |  |  |
| 6 | Rokiškio | Rokiškis | Jaunystės kv. | 8 | 10 | 40 | 0,5 | 1 | M5 | I | 525 | 15 |  |  |  |
| 7 | Rokiškio | Rokiškis | Panevėžio g. | 8 | 10 | 40 | 0,5 | 1 | M5 | I | 560 | 16 |  |  |  |
| 8 | Rokiškio | Rokiškis | Aušros g. | 8 | 10 | 50 | 1 | 1 | M5 | I | 280 | 8 |  |  |  |
| 9 | Rokiškio | Rokiškis | Gedimino | 8 | 10 | 40 | 0,5 | 1 | M5 | I | 245 | 7 |  |  |  |
| 10 | Rokiškio | Rokiškis | S. Neries | 8 | 10 | 40 | 0,5 | 1 | M5 | I | 420 | 12 |  |  |  |
| 11 | Rokiškio | Rokiškis | Ąžuolų g. | 8 | 10 | 40 | 0,5 | 1 | M5 | I | 910 | 26 |  |  |  |
| 12 | Rokiškio | Rokiškis | Laivės g. | 8 | 9 | 30 | 0,5 | 1 | M4 | I | 735 | 21 |  |  |  |
| 13 | Rokiškio | Rokiškis | Statybos g. | 8 | 9 | 30 | 0,5 | 1 | M4 | I | 210 | 6 |  |  |  |
| 14 | Laibgalių k. | Laibgalių k. | Šilo g. | 10 | 10 | 75 | 0,5 | 1 | P5 | I | 140 | 4 |  |  |  |
| 15 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Bajorų g. | 6+4 |  | 35 |  |  | M5 | I | 830 | 24 |  |  |  |
| 16 | Kamajų k. | Kamajų k. | A. Strazdo a. | 8 | 10 | 50 | 1 | 2 | M5 | I | 245 | 7 |  |  |  |
| 17 | Kamajų k. | Kamajų k. | Rūdžių g. | 8 | 10 | 35 | 1 | 1 | P3 | I | 105 | 3 |  |  |  |
| 18 | Kamajų k. | Kamajų k. | Vilniaus g. 1 | 10 | 10 | 80 | 1 | 1 | P6 | I | 35 | 1 |  |  |  |
| 19 | Kamajų k. | Kamajų k. | Jaunystės g. 1 | 8 | 10 | 30 | 1 | 10 | P3 | I | 105 | 3 |  |  |  |
| 20 | Kamajų k. | Kamajų k. | Narkevičiaus g. | 8 | 10 | 50 | 1 | 2 | M5 | I | 35 | 0 | 1 |  |  |
| 21 | Kamajų k. | Kamajų k. | Liepų g. | 8 | 10 | 35 | 1 | 1 | P3 | I | 35 | 1 |  |  |  |
| 22 | Kamajų k. | Kamajų k. | Šešelgio g. | 8 | 10 | 40 | 1 | 2 | M5 | I | 35 | 0 | 1 |  |  |
| 23 | Kamajų k. | Kamajų k. | Smalsčio g. | 8 | 10 | 40 | 1 | 2 | M5 | I | 35 | 0 | 1 |  |  |
| 24 | Kamajų k. | Kamajų k. | Lauko g. | 8 | 10 | 50 | 1 | 2 | M5 | I | 35 | 0 |  |  |  |
| 25 | Kamajų k. | Kamajų k. | Ateities g. | 8 | 10 | 35 | 1 | 5 | P3 | I | 35 | 0 |  |  |  |
| 26 | Kamajų k. | Kamajų k. | Šetekšnos g. | 8 | 10 | 35 | 1 | 5 | P3 | I | 105 | 3 |  |  |  |
| 27 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Biržų g. | 8 | 10 | 45 | 1 | 1 | M5 | I | 0 | 0 |  |  |  |
| 28 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Rokiškio g. | 8 | 10 | 45 | 1 | 1 | M5 | I | 250 | 8 |  |  |  |
| 29 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Naujoji g. | 5 | 10 | 43 | 1 | 1 | M5 | I | 80 | 3 |  |  |  |
| 30 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Kraštinė g. | 5 | 10 | 43 | 1 | 1 | M5 | I | 70 | 2 |  |  |  |
| 31 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Panemunio g. | 6 | 10 | 35 | 1 | 1 | M5 | I | 0 | 0 |  |  |  |
| 32 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Puodžialaukės g. | 6 | 10 | 35 | 1 | 1 | M5 | I | 860 | 25 |  |  |  |
| 33 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Žemynos g. | 4 | 10 | 35 | 1 | 1 | P2 | I | 0 | 0 |  |  |  |
| 34 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Klaipėdos g. | 4 | 10 | 35 | 1 | 1 | P2 | I | 315 | 9 |  |  |  |
| 35 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Talantų g. | 6 |  | 35 |  |  |  |  | 140 | 4 | 2 |  |  |
| 36 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Dagilėlio g. | 5 | 10 | 25 | 1 | 1 | P2 | I | 105 | 3 |  |  |  |
| 37 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Ramybės g. | 5 |  | 35 |  |  |  |  | 160 | 5 |  |  |  |
| 38 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | P. Cvirkos g. | 5 | 10 | 43 | 1 | 1 | M5 | I | 0 | 0 |  |  |  |
| 39 | Rokiškio | Rokiškis | Ežero g. | 4 |  | 35 |  |  | M5 |  | 340 | 10 |  |  |  |
| 40 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Sodų g. | 4 | 10 | 35 | 1 | 1 | P2 | I | 0 | 0 |  |  |  |
| 41 | Rokiškio | Rokiškis | Savivaldybės g. | 9 |  | 35 |  |  | M5 |  | 140 | 4 |  |  |  |
| 42 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Taikos g. | 5 | 10 | 40 | 1 | 11 | M6 | I | 550 | 16 |  |  |  |
| 43 | Rokiškio | Rokiškis | V. Kudirkos g. | 4 |  | 35 |  |  | M5 |  | 490 | 14 |  |  |  |
| 44 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Jaunystės g. | 5 | 9 | 35 | 1 | 1 | M5 | I | 225 | 7 |  |  |  |
| 45 | Rokiškio | Rokiškis | Sėlių g. | 4,5 |  | 35 |  |  | M5 |  | 270 | 8 |  |  |  |
| 46 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | S. Nėries g. | 4 | 10 | 35 | 1 | 1 | P2 | I | 0 | 0 |  |  |  |
| 47 | Rokiškio | Rokiškis | Nemunėlio g. | 5 |  | 35 |  |  | M5 |  | 370 | 11 |  |  |  |
| 48 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | Sporto g. | 5 | 10 | 43 | 1 | 1 | M5 | I | 0 | 0 |  |  |  |
| 49 | Rokiškio | Rokiškis | Serapiniškių g. | 4 |  | 35 |  |  | M5 |  | 300 | 9 |  |  |  |
| 50 | Pandėlio m. | Pandėlio m. | P. Širvio g. | 6 | 10 | 35 | 1 | 1 | M5 | I | 0 | 0 |  |  |  |
| 51 | Rokiškio | Rokiškis | P. Jakšto g. | 6 |  | 35 |  |  | M5 |  | 570 | 17 |  |  |  |
| 52 | Pandėlio k. | Pandėlio k. | Skapiškio g. | 6 | 10 | 30 | 1 | 17 | P4 | I | 520 | 15 |  |  |  |
| 53 | Rokiškio | Rokiškis | Skersinė g. | 5 |  | 35 |  |  | M5 |  | 120 | 4 |  |  |  |
| 54 | Pandėlio k. | Pandėlio k. | Naujoji g. | 6 | 10 | 35 | 1 | 7 | P4 | I | 0 | 0 |  |  |  |
| 55 | Rokiškio | Rokiškis | Parko skg. | 5 |  | 35 |  |  | M5 |  | 220 | 7 |  |  |  |
| 56 | Pandėlio k. | Pandėlio k. | Rokiškio g. | 8 | 10 | 45 | 1 | 1 | M4 | I | 640 | 19 |  |  |  |
| 57 | Rokiškio | Rokiškis | Šiaurės skg. | 4 |  | 35 |  |  | M5 |  | 370 | 11 |  |  |  |
| 58 | Pandėlio k. | Pandėlio k. | Miliūnų g. | 6 | 10 | 35 | 1 | 7 | P4 | I | 470 | 14 |  |  |  |
| 59 | Rokiškio | Rokiškis | Turgavietės g. | 6 |  | 35 |  |  | M5 |  | 160 | 5 |  |  |  |
| 60 | Pandėlio k. | Pandėlio k. | Beržų g. | 5 | 10 | 40 | 1 | 7 | M5 | I | 500 | 15 |  |  |  |
| 61 | Rokiškio | Rokiškis | Pušų skg. | 5,5 |  | 35 |  |  | M5 |  | 300 | 9 |  |  |  |
| 62 | Rokiškio | Rokiškis | Vakaro skg. | 8 |  | 35 |  |  | M5 |  | 230 | 7 |  |  |  |
| 63 | Rokiškio | Rokiškis | Ryto skg. | 5 |  | 35 |  |  | M5 |  | 370 | 11 |  |  |  |
| 64 | Rokiškio | Rokiškis | Velykalnio g. | 6 |  | 35 |  |  | M5 |  | 130 | 4 |  |  |  |
| 65 | Rokiškio | Rokiškis | Pravažiavimas tarp P Jakšto ir J. Janulionio g. | 5 |  | 35 |  |  | M5 |  | 120 | 4 |  |  |  |
| 66 | Rokiškio | Rokiškis | Pravažiavimas tarp Pievų g. ir Juodupės g. Nr.1 | 4 |  | 35 |  |  | M5 |  | 200 | 6 |  |  |  |
| 67 | Rokiškio | Rokiškis | Pravažiavimas tarp Pievų g. ir Juodupės g. Nr.2 | 4 |  | 35 |  |  | M5 |  | 250 | 8 |  |  |  |
| 68 | Rokiškio | Rokiškis | Pravažiavimas tarp Birutės g. ir Pandėlio g. | 5 |  | 35 |  |  | M5 |  | 70 | 2 |  |  |  |
| 69 | Rokiškio | Rokiškis | Pravažiavimas prie Taikos g. 3D | 6 |  | 35 |  |  | M5 |  | 70 | 2 |  |  |  |
| 70 | Rokiškio | Rokiškis | J. Basanavičiaus g. | 4 |  | 35 |  |  | M5 |  | 247 | 8 |  |  |  |
| 71 | Rokiškio | Rokiškis | Pravažiavimas pro Panevėžio g. 7D-7 | 7 |  | 35 |  |  | M5 |  | 244 | 7 |  |  |  |
| 72 | Rokiškio | Rokiškis | Pravažiavimas pro Taikos g. 10-6 | 4 |  | 35 |  |  | M5 |  | 267 | 8 |  |  |  |
| 73 | Rokiškio | Rokiškis | Paupės g. |  |  | 35 |  |  | M5 |  | 115 | 4 |  |  |  |
| 74 | Obelių | Obelių Priemiesčio k. | Ateities g. |  |  | 35 |  |  | M5 |  | 570 | 17 |  |  |  |
| 75 | Obelių | Obelių Priemiesčio k. | Liepų g. |  |  | 35 |  |  | M5 |  | 275 | 8 |  |  |  |
| 76 | Pandėlio | Kurklaičių II k. | Žvyrkalnio g. |  |  | 35 |  |  | M5 |  | 185 | 6 |  |  |  |
| 77 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Ąžuolų g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 78 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Parko g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 79 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Skersinė g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 80 | Rokiškio kaimiškoji | Bajorų k. | Topolių g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 81 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Durpyno g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 82 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Lauko g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 83 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Melioratorių g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 84 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Ratkupio g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 85 | Rokiškio kaimiškoji | Kavoliškio k. | Sodo g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 86 | Rokiškio | Rokiškis | Pagojės g. | 5 | 10 | 35 | 1 | 1 | M5 |  | 500 | 15 |  |  |  |
| Viso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21783 | 635 | 20 |  |  |

6 PRIEDAS: Valdymo spintų elektros skydų įrangos techninės charakteristikos

- Valdymo spintų skydai turi būti pagaminti iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio, ne žemesnės kaip IP54 dangalų apsaugos klasės, komplekte su pamatu, jėgos, valdymo bei maitinimo dalimi. Visiškai atsparūs vandeniui ir dulkėms, tinkami naudoti lauke, padengti anti-graffiti danga ir su šlaitiniu stogeliu.

- Skydai turi būti nepalaikantys degimo, atsparūs žemoms ir aukštoms temperatūroms, rūdijimui ir UV šviesai taip pat atsparūs korozijai, chemikalams ir atmosferos veiksniams.

- Skydo konstrukcija turi leisti kai kurias pamato dalis išimti nenaudojant įrankių, kas leistų lengvą kabelių pravedimą ir montavimą. Įvadinė kabelio gnybtų dalis montuojama ant bėgelio turi būti ne žemiau kaip 20 cm nuo spintos dugno.

- Skydas ant durų turi turėti ryškų logotipo ženklą: MP XXXX (MP numeris ir logotipo matmenys pateikiami Tiekėjui užsakymo metu). Taip pat ant durų turi būti ženklas “Atsargiai, elektros smūgio pavojus“. Visi ženklai ir logotipai turi būti atsparus išorės poveikiams.

- Vidinėje skydo durelių pusėje turi būti pritvirtinta tiksliai priglundanti ir telpanti į durelių plotą bei laminuota valdymo spintos schema. Antras egzempliorius pateikiamas perkančiajam subjektui kartu su kitais dokumentais pristatant valdymo spintą.

- Kiekvienas skydas privalo turėti 20% laisvo ploto rezervą jėgos skyriuje papildomų linijų prijungimui ateityje.

- Skydas užrakinamas raktu iš metalo (turi būti pateikti nemažiau kaip 15 raktų komplektai kiekvienai skirtingai naujai spynai) ir turi turėti galimybę uždėti pakabinamą spyną.

- Spintos spyna turi būti su spyruokle, savaime užsirakinanti (užrakinimas – be rakto).

2. lentelė. Valdymo spintų elektros skydų techniniai parametrai ir reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojimo sąlygos | Lauke arba viduje |  |
| 2. | Aplinkos temperatūra | -30C...+35C |  |
| 3. | Vardinė įtampa | 400/230 V |  |
| 4. | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥AC 690 V |  |
| 5. | Vardinis dažnis | 50-60 Hz |  |
| 6. | Atsparumas smūgiams, dangalų apsaugos laipsnis | ≥IK-10, ≥IP-54 |  |
| 7. | Degumo klasė | V0 (nedegus) |  |
| 8. | Atsparumas ugniai | ≥960C, VDE 0471 |  |
| 9. | Korpuso izoliacinių medžiagų temperatūrinis atsparumo indeksas | ≥E, 1200 C |  |
| 10. | Apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė | II |  |
| 11. | Korpuso izoliacijos atsparumas | ≥240 kV/cm |  |
| 12. | Korpuso medžiaga | Stiklo pluoštu pastiprintas poliesteris, ne mažiau 25% stiklo pluošto |  |
| 13. | Korpuso spalva | Juoda (RAL 9004) |  |
| 14. | Ventiliavimas | Su ventiliacinėmis angomis IP-55 |  |
| 15. | Standartų atitikimas LST (aktualios redakcijos) | EN 61439-1 | EN 61439-3 |
|  |  | EN 61439-5 | EN 62208 |
| 16. | Tarnavimo laikas | Ne mažiau 25 metai |  |
| 17. | Garantinis laikas | Ne mažiau kaip 5 metai, atlikus elementų sumontavimo darbus. |  |

(Skydai privalo turėti įrangą, techninėmis charakteristikomis atitinkančią arba lygiavertę (analogišką) ar geresnę žemiau pridedamam aprašymui ir schemai)

3. lentelė. Valdymo spintų elektros skydų įrangos techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Pavadinimas it techninės charakteristikos | Žymuo | Mat. vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Valdymo spinta I 800x600+800x800mm (±40mm) komplekte su pamatu. Valdymo dalis (jei jos IP<65) sumontuota viršutinėje spintelėje, atskiroje plastikinėje dėžutėje su durelėmis ir trikampe užrakto širdele 300x400x132mm (±40mm), IP-65. | MP-XXXX | kompl. | 1 |
|  | SPINTOS JĖGOS DALIS |  |  |  |
| 1. | Automatinis jungiklis C 40A 1P (nominalas tikslinamas pagal projektą) | SQ0 | vnt. | 3 |
| 2. | Automatinis jungiklis C 40A 3P (nominalas tikslinamas pagal projektą) | SQ1 | vnt. | 1 |
| 3. | Cilindriniai saugikliai CH10x38 gG tipo 16A (nominalas ir kiekis tikslinami pagal projektą) | F1-9 | vnt. | 9 |
| 4. | Saugiklių kirtiklis cilindriniams saugikliams su LED indikacija VLC 10x38 L 3P max32A, 100kA, IP20, -20°C iki +55°C | F1-9 | vnt. | 3 |
| 5. | Viršįtampių ribotuvas 25 kA B+C+FS(su signalizacijos kontaktu) | XR1 | kompl. | 1 |
| 6. | Automatinis jungiklis C 6A 1P, 6 kA | SF1-3 | vnt. | 3 |
| 7. | Automatinis jungiklis B 4A 1P, 6 kA | SF4-6 | vnt. | 3 |
| 8. | Automatinis jungiklis B 6A 1P, 6 kA | SF7 | vnt. | 1 |
| 9. | Srovės nuotėkio relė 16A, 30mA, AC tipas, 2P, 6 kA | NR1 | vnt. | 1 |
| 10. | Spintos šildytuvas SHT-25 (230V,50Hz) | EK2 | vnt. | 1 |
| 11 | Termostatas THR02 0°C...+55°C (230V, 10A, 50Hz) | EK1 | vnt. | 1 |
| 12. | Valdymo raktas SS125 3 padėčių R-0-A (230V,50Hz), 6A (SA1 su būsenos stebėjimu) | SA1-SA2 | vnt. | 2 |
| 13. | Astronominis laikrodis | AL | vnt. | 1 |
| 14. | Kondensatorinis tripolis kontaktorius su rezistoriais ir papildomu kontaktu CEM-25-C, su RC gr. BAMRCE6, 25A (AC6B) (230V, 50Hz), IP20, -20°C iki +55°C (nominalas ir kiekis tikslinami pagal projektą) | KM1 | vnt. | 1 |
| 15. | Galinis durų jungiklis su svirtele R20 - 65mm ir ratuku, IP-54, 10A, 230V, 50Hz, -20°C iki +55°C | D1 | vnt. | 2 |
| 16. | Modulinė rozetė 10A (230V,50Hz) | XR2 | vnt. | 1 |
| 17. | Spintos apšvietimo LED šviestuvas >5W (230V,50Hz), IP-20 | EL1-2 | vnt. | 2 |
| 18. | ARĮ, įėj. 4P/400VAC, išėj. 2P/230VAC, maks. apkrova 2A. | ARĮ | vnt. | 1 |
| 19. | Instaliacinės medžiagos spintos elementų surinkimui, sujungimui |  | kompl. | 1 |
| 20. | Valdymo dalis pagal pateiktą techninę specifikaciją |  |  |  |
| 21. | Elektros skydo įrangos garantinis laikas |  | metai | ≥10 |

Kiti reikalavimai

- Tiekėjas esant poreikiui turi pateikti valdymo ir kontrolės sistemos lauko įrangos aptarnavimo ir darbo instrukciją lietuvių kalba;

- Tiekėjas esant poreikiui turi atlikti užsakovo personalo apmokymą ir atsakyti į garantiniu laikotarpiu iškilusius klausimus

Valdymo spintos I pavyzdinė schema

7 PRIEDAS: Reikalavimai kūginių cinkuotų šviestuvų stulpų pamatams, stulpams ir gembėms

4. lentelė. Reikalavimai kūginiams cinkuotiems šviestuvų stulpams, kurių aukštis virš pamato 8,0m ir 10,0m

| Reikalavimas | Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė | Pridedami dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
| --- | --- | --- |
| Šviestuvo stulpas turi būti kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm. Stulpo išvaizda turi atitikti stulpo brėžinio pavyzdį pateiktą techninėje specifikacijoje (priedas Nr.1), (Pav.1.). |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Stulpo sienelės storis – ne mažiau kaip 3 mm. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Stulpo viduje, durelių aukštyje, turi būti 3 skylės su M8 sriegiu stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Pav.2.) Stulpas pateikiamas su įsuktais cinkuotais varžtais (varžtas M8 x 12mm + cinkuota poveržle), 8.8 klasės varžtai pagal ISO4017/DIN933. |  | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
| Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu), kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, (Pav.3.) Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: • Kai stulpo aukštis virš pamato 6-10m - ≥600mm - ≤980mm. • Kai stulpo aukštis virš pamato 5m - ≥500mm - ≤980mm. |  | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
| Plieninis šviestuvo stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002 reikalavimus |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Stulpo vidinėje dalyje, durelių aukštyje, gerai matomoje vietoje turi būti žyma su gamintojo pavadinimu, pagaminimo data ir sutarties numeriu. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis ≥ 70 mikronų. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Tarnavimo laikas (metai), ≥ 25 metų |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Prekių garantinis terminas (metai), ≥ 5 metai |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |

5. lentelė. Reikalavimai kūginiams cinkuotiems šviestuvų stulpams, kurių aukštis virš pamato 5,0m ir 6,0m

| Reikalavimas | Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė | Pridedami dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
| --- | --- | --- |
| Šviestuvo stulpas turi būti kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Stulpo sienelės storis – ne mažiau kaip 2 mm. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu), kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, (Pav.3.) Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: Kai stulpo aukštis virš pamato 6-10m - ≥500mm - ≤980mm |  | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
| Plieninis šviestuvo stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002, LST EN 12767 reikalavimus |  | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
| Stulpo vidinėje dalyje, durelių aukštyje, gerai matomoje vietoje turi būti žyma su gamintojo pavadinimu, pagaminimo data ir sutarties numeriu. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis ≥ 70 mikronų. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu. Arba tvirtinami prie pamato. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Tarnavimo laikas (metai), ≥ 25 metų |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Prekių garantinis terminas (metai), ≥ 5 metai |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |

6. lentelė. Reikalavimai kūginiams cinkuotiems šviestuvų stulpams, kurių aukštis virš pamato 6,0m ir 8,0m

| Reikalavimas | Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė | Pridedami dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
| --- | --- | --- |
| Šviestuvo stulpas turi būti kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Stulpo sienelės storis – ne mažiau kaip 2 mm. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu), kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, (Pav.3.) Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: Kai stulpo aukštis virš pamato 6-10m - ≥500mm - ≤980mm |  | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
| Plieninis šviestuvo stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002, LST EN 12767 reikalavimus |  | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
| Stulpo vidinėje dalyje, durelių aukštyje, gerai matomoje vietoje turi būti žyma su gamintojo pavadinimu, pagaminimo data ir sutarties numeriu. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis ≥ 70 mikronų. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu. Arba tvirtinami prie pamato. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Tarnavimo laikas (metai), ≥ 25 metų |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Prekių garantinis terminas (metai), ≥ 5 metai |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |

7. Lentelė. Reikalavimai kūginių cinkuotų šviestuvų stulpų pamatams

| Reikalavimas | Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė | Pridedami dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
| --- | --- | --- |
| Bendri techniniai reikalavimai pamatams: - pamato betono markė K50, C20/25, F150; C25/30; C35/45 - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais; Pamato išvaizda ir matmenys turi atitikti išvaizdą ir matmenis nurodytus techninėje specifikacijoje (Pav. 4; 5 lentelė) |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Tarnavimo laikas (metai), ≥ 25 metų |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Prekių garantinis terminas (metai), ≥ 5 metai |  | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |

8. lentelė. Reikalavimai saugiems kūginių cinkuotų šviestuvų stulpų pamatams

| Reikalavimas | Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė | Pridedami dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
| --- | --- | --- |
| Bendri techniniai reikalavimai pamatams: - pamato betono markė K50, C20/25, F150; C25/30; C35/45 - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtai uždengti plastiko gaubtais; Pamatas komplektuojamas su atrama pagal saugumo bandymo protokolą. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Tarnavimo laikas (metai), ≥ 25 metų |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Prekių garantinis terminas (metai), ≥ 5 metai |  | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |

9. lentelė. Reikalavimai kūginių cinkuotų šviestuvų stulpų gembėms

| Reikalavimas | Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė | Pridedami dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
| --- | --- | --- |
| Gembė pagaminta iš plieno, sienelių storis ne mažiau 3mm. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Gembės išorinis diametras 60mm, lengvai užmaunama ant 60mm stulpo, polinkio kampas 5°, tvirtinama prie stulpo sraigtais iš nerūdijančio plieno A2 su vidine šešiakampe galvute, sraigto ilgis 10- 12mm, gembės išorinis diametras ties tvirtinimu prie atramos ne didesnis nei 76mm, vidinis diametras ne mažiau nei 64mm. Gembės išvaizda ir matmenys turi atitikti nurodytus techninėje specifikacijoje, (Pav.6, 7 lentelė) |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Tarnavimo laikas (metai), ≥ 25 metų |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| Prekių garantinis terminas (metai), ≥ 5 metai |  | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |

8 PRIEDAS: Techniniai reikalavimai taikomi dirbtinio apšvietimo infrastruktūros techniniams elementams ir modernizavimo priemonėms

1. Visi Projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitiktį ,,Elektrotechninių gaminių saugos techninio Reglamento“ (Nr.200/57, Vilnius, 2001-06-20) reikalavimams.

2. Visiems gaminiams techninių charakteristikų patvirtinimui, pateikti gamintojų ir akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą, ar atitikties deklaraciją. Dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

3. Visi gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų deklaracijas.

4. Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti teikiami pagal žemiau nurodytas technines specifikacijas arba lygiaverčiai. Privatus subjektas gali teikti ir geresnių parametrų įrenginius.

10. lentelė. Reikalavimai I Kategorijos - gatvės tipo šviestuvų charakteristikoms ir apšvietimo kokybei

| Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai (įrašyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (įrašyti) | Pasiūlymo lapo numeris (Įrašyti) |
| Šviestuvų tipas | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), viso Garantinio laikotarpio metu turi būti to paties dizaino. Dizainas turi būti griežtas, santūraus stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje). I Kategorijos – LED gatvės tipo šviestuvų pavyzdys: |  |  |  |
| Išmatavimai | Ne mažesni nei: 470x200x100 mm. |  |  |  |
| Svoris | Ne sunkesni nei: 5 kg. |  |  |  |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba ant gembės, D60 mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas +/-15 laipsnių kampu. |  |  |  |
| Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu. |  |  |  |
| Šviesos temperatūra, K | 4000 K (+/- 275K). |  |  |  |
| Spalvų atkūrimo indeksas, CRI | Ne mažiau 70 (CRI>70). |  |  |  |
| Šviestuvų šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 138 lm/W. |  |  |  |
| Nominali galia, W | Iki 72 W. |  |  |  |
| Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti šviestuvo Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos: 1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai parametrai; 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES standartus, testų kopijos. |  |  |  |
| Galios koeficientas | >0,98. Galios koeficientas 0,98 gali būti tik prie maksimalaus naudojamo maitinimo šaltinio galingumo. Jei šviestuvo galia yra naudojama mažesnė nei maksimali maitinimo šaltinio galia, tai galios koeficientas gali būti 0,95. |  |  |  |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė valdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Valdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per 2xZhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |  |  |  |
| Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output) | Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. |  |  |  |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos | ≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo gamintojo su Pasiūlymu pateikiamais sertifikatais). Siekiamas ne blogesnis nei L90B10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos temperatūros. turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21. |  |  |  |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galios valdymą diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |  |  |  |
| Įtampa | 220–240V 50/60 Hz. |  |  |  |
| Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių. |  |  |  |
| Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |  |  |  |
| Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 40 oC. |  |  |  |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Šviestuvo korpusas su aušinimo elementu turi būti pagamintas iš drėgmei atsparaus aliuminio tipo AlSi12-LM6 arba lygiaverčio. Korpuso atsparumo korozijai klasė: ≥ C5 (C5 – labai didelė korozija, pagal ISO 9223 standartą – Metalų ir lydinių korozija). Nėra leidžiama įrengti priverstinio aušinimo elementų (pvz. ventiliatorių). Šviestuvai turi būti apsaugoti nuo elektrocheminės korozijos. Šviestuvo stiklas turi būti pagamintas iš grūdinto stiklo, kad užtikrintų saugų eksploatavimą, nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei bei kitam turtui jo sudužimo atveju. Laikui bėgant stiklas turi neprarasti šviesos pralaidumo savybių ir negeltonuoti. Šviestuvo paviršius turi būti lygus. Šviestuvo techninis sprendimas turi užtikrinti ilgalaikį šviesos mikroklimatą, atitinkantį klimato sąlygas, apsaugoti šviestuvus ir išvengti kondensato formavimosi šviestuve. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgį išlyginanti membrana. Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių (pageidautina). Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuse turi būti sumontuotos dvi standartizuotos ZHAGA jungtys, viena šviestuvo viršutinėje dalyje, kita šviestuvo apatinėje dalyje. |  |  |  |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau kaip IP66 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau kaip IK09 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama. |  |  |  |
| Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II klasė. |  |  |  |
| Šviestuvų sertifikatai ir atitikties deklaracijos | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas. |  |  |  |
| Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties deklaraciją. |  |  |  |
| Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |  |  |  |
| Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų. |  |  |  |
| Šviestuvų garantinis laikas | 10 metų. |  |  |  |

11. lentelė. Reikalavimai II Kategorijos - gatvės tipo šviestuvų charakteristikoms ir apšvietimo kokybei

| Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai (įrašyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (įrašyti) | Pasiūlymo lapo numeris (Įrašyti) |
| Šviestuvų tipas | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), viso Garantinio laikotarpio metu turi būti to paties dizaino. Dizainas turi būti griežtas, santūraus stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje). II Kategorijos – LED gatvės tipo šviestuvų pavyzdys: |  |  |  |
| Išmatavimai | Ne mažesni nei: 550x250x100 mm. |  |  |  |
| Svoris | Ne sunkesni nei: 7 kg. |  |  |  |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba ant gembės, D60 mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas +/-15 laipsnių kampu. |  |  |  |
| Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu. |  |  |  |
| Šviesos temperatūra, K | 4000 K (+/- 275K). |  |  |  |
| Spalvų atkūrimo indeksas, CRI | Ne mažiau 70 (CRI>70). |  |  |  |
| Šviestuvų šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 140 lm/W. |  |  |  |
| Nominali galia, W | Iki 100 W. |  |  |  |
| Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti šviestuvo Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos: 1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai parametrai; 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES standartus, testų kopijos. |  |  |  |
| Galios koeficientas | >0,98. Galios koeficientas 0,98 gali būti tik prie maksimalaus naudojamo maitinimo šaltinio galingumo. Jei šviestuvo galia yra naudojama mažesnė nei maksimali maitinimo šaltinio galia, tai galios koeficientas gali būti 0,95. |  |  |  |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė valdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Valdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per 2xZhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |  |  |  |
| Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output) | Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. |  |  |  |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos | ≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo gamintojo su Pasiūlymu pateikiamais sertifikatais). Siekiamas ne blogesnis nei L90B10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos temperatūros. turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21. |  |  |  |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galios valdymą diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |  |  |  |
| Įtampa | 220–240V 50/60 Hz. |  |  |  |
| Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių. |  |  |  |
| Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |  |  |  |
| Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 50 oC. |  |  |  |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Šviestuvo korpusas su aušinimo elementu turi būti pagamintas iš drėgmei atsparaus aliuminio tipo AlSi12-LM6 arba lygiaverčio. Korpuso atsparumo korozijai klasė: ≥ C5 (C5 – labai didelė korozija, pagal ISO 9223 standartą – Metalų ir lydinių korozija). Nėra leidžiama įrengti priverstinio aušinimo elementų (pvz. ventiliatorių). Šviestuvai turi būti apsaugoti nuo elektrocheminės korozijos. Šviestuvo stiklas turi būti pagamintas iš grūdinto stiklo, kad užtikrintų saugų eksploatavimą, nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei bei kitam turtui jo sudužimo atveju. Laikui bėgant stiklas turi neprarasti šviesos pralaidumo savybių ir negeltonuoti. Šviestuvo paviršius turi būti lygus. Šviestuvo techninis sprendimas turi užtikrinti ilgalaikį šviesos mikroklimatą, atitinkantį klimato sąlygas, apsaugoti šviestuvus ir išvengti kondensato formavimosi šviestuve. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgį išlyginanti membrana. Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių (pageidautina). Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuse turi būti sumontuotos dvi standartizuotos ZHAGA jungtys, viena šviestuvo viršutinėje dalyje, kita šviestuvo apatinėje dalyje. |  |  |  |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau kaip IP66 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau kaip IK09 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama. |  |  |  |
| Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II klasė. |  |  |  |
| Šviestuvų sertifikatai ir atitikties deklaracijos | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas. |  |  |  |
| Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties deklaraciją. |  |  |  |
| Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |  |  |  |
| Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų. |  |  |  |
| Šviestuvų garantinis laikas | 10 metų. |  |  |  |

12. lentelė. Reikalavimai III Kategorijos - gatvės tipo šviestuvų charakteristikoms ir apšvietimo kokybei

| Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai (įrašyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (įrašyti) | Pasiūlymo lapo numeris (Įrašyti) |
| Šviestuvų tipas | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), viso Garantinio laikotarpio metu turi būti to paties dizaino. Dizainas turi būti griežtas, santūraus stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje). III Kategorijos – LED gatvės tipo šviestuvų pavyzdys: |  |  |  |
| Išmatavimai | Ne mažesni nei: 670x320x105 mm. |  |  |  |
| Svoris | Ne sunkesni nei: 10,5 kg. |  |  |  |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba ant gembės, D60 mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas +/-15 laipsnių kampu. |  |  |  |
| Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu. |  |  |  |
| Šviesos temperatūra, K | 4000 K (+/- 275K). |  |  |  |
| Spalvų atkūrimo indeksas, CRI | Ne mažiau 70 (CRI>70). |  |  |  |
| Šviestuvų šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 135 lm/W. |  |  |  |
| Nominali galia, W | Virš 100 W. |  |  |  |
| Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti šviestuvo Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos: 1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai parametrai; 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES standartus, testų kopijos. |  |  |  |
| Galios koeficientas | >0,98. Galios koeficientas 0,98 gali būti tik prie maksimalaus naudojamo maitinimo šaltinio galingumo. Jei šviestuvo galia yra naudojama mažesnė nei maksimali maitinimo šaltinio galia, tai galios koeficientas gali būti 0,95. |  |  |  |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė valdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Valdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per 2xZhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |  |  |  |
| Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output) | Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. |  |  |  |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos | ≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo gamintojo su Pasiūlymu pateikiamais sertifikatais). Siekiamas ne blogesnis nei L90B10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos temperatūros. turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21. |  |  |  |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galios valdymą diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |  |  |  |
| Įtampa | 220–240V 50/60 Hz. |  |  |  |
| Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių. |  |  |  |
| Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |  |  |  |
| Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 50 oC. |  |  |  |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Šviestuvo korpusas su aušinimo elementu turi būti pagamintas iš drėgmei atsparaus aliuminio tipo AlSi12-LM6 arba lygiaverčio. Korpuso atsparumo korozijai klasė: ≥ C5 (C5 – labai didelė korozija, pagal ISO 9223 standartą – Metalų ir lydinių korozija). Nėra leidžiama įrengti priverstinio aušinimo elementų (pvz. ventiliatorių). Šviestuvai turi būti apsaugoti nuo elektrocheminės korozijos. Šviestuvo stiklas turi būti pagamintas iš grūdinto stiklo, kad užtikrintų saugų eksploatavimą, nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei bei kitam turtui jo sudužimo atveju. Laikui bėgant stiklas turi neprarasti šviesos pralaidumo savybių ir negeltonuoti. Šviestuvo paviršius turi būti lygus. Šviestuvo techninis sprendimas turi užtikrinti ilgalaikį šviesos mikroklimatą, atitinkantį klimato sąlygas, apsaugoti šviestuvus ir išvengti kondensato formavimosi šviestuve. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgį išlyginanti membrana. Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių (pageidautina). Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuse turi būti sumontuotos dvi standartizuotos ZHAGA jungtys, viena šviestuvo viršutinėje dalyje, kita šviestuvo apatinėje dalyje. |  |  |  |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau kaip IP66 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau kaip IK09 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama. |  |  |  |
| Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II klasė. |  |  |  |
| Šviestuvų sertifikatai ir atitikties deklaracijos | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas. |  |  |  |
| Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties deklaraciją. |  |  |  |
| Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |  |  |  |
| Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų. |  |  |  |
| Šviestuvų garantinis laikas | 10 metų. |  |  |  |

13. lentelė. Reikalavimai IV Kategorijos - parko tipo šviestuvų charakteristikoms ir apšvietimo kokybei

| Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai (įrašyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (įrašyti) | Pasiūlymo lapo numeris (Įrašyti) |
| Šviestuvų tipas | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), viso Garantinio laikotarpio metu turi būti to paties dizaino. Dizainas turi būti griežtas, santūraus stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje). IV Kategorijos – LED parko tipo šviestuvų pavyzdys: |  |  |  |
| Išmatavimai | Ne mažesni nei: 360 x 482 mm. |  |  |  |
| Svoris | Ne sunkesni nei: 4,5 kg. |  |  |  |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos, kurios skersmuo iki D60 - D76 mm. |  |  |  |
| Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu. |  |  |  |
| Šviesos temperatūra, K | 4000 K (+/- 275K). |  |  |  |
| Spalvų atkūrimo indeksas, CRI | Ne mažiau 70 (CRI>70). |  |  |  |
| Šviestuvų šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 122 lm/W. |  |  |  |
| Nominali galia, W | ≤35W. |  |  |  |
| Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti šviestuvo Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos: 1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai parametrai; 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES standartus, testų kopijos. |  |  |  |
| Galios koeficientas | >0,98. Galios koeficientas 0,98 gali būti tik prie maksimalaus naudojamo maitinimo šaltinio galingumo. Jei šviestuvo galia yra naudojama mažesnė nei maksimali maitinimo šaltinio galia, tai galios koeficientas gali būti 0,95. |  |  |  |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė valdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Valdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per Zhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |  |  |  |
| Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output) | Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. |  |  |  |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos | ≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo gamintojo su Pasiūlymu pateikiamais sertifikatais). Siekiamas ne blogesnis nei L90B10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos temperatūros. turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21. |  |  |  |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galios valdymą diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |  |  |  |
| Įtampa | 220–240V 50/60 Hz. |  |  |  |
| Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių. |  |  |  |
| Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |  |  |  |
| Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 50 oC. |  |  |  |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš PC plastiko. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti sumontuota standartizuota ZHAGA jungtis ir papildomos išvesties tvirtinimu numatoma prijungti antra Zhaga jungtis tvirtinama prie šviestuvo atramos. |  |  |  |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau kaip IP66 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau kaip IK10 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama. |  |  |  |
| Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II klasė. |  |  |  |
| Šviestuvų sertifikatai ir atitikties deklaracijos | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas. |  |  |  |
| Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties deklaraciją. |  |  |  |
| Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |  |  |  |
| Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų. |  |  |  |
| Šviestuvų garantinis laikas | 10 metų. |  |  |  |

14. lentelė. Reikalavimai V Kategorijos - parko tipo šviestuvų charakteristikoms ir apšvietimo kokybei

| Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai (įrašyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (įrašyti) | Pasiūlymo lapo numeris (Įrašyti) |
| Šviestuvų tipas | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), viso Garantinio laikotarpio metu turi būti to paties dizaino. Dizainas turi būti griežtas, santūraus stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje). V Kategorijos – LED parko tipo šviestuvų pavyzdys: |  |  |  |
| Išmatavimai | Ne mažesni nei: 700 x 635 mm. |  |  |  |
| Svoris | Ne sunkesni nei: 12 kg. |  |  |  |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas ant gembės, kurios skersmuo iki D42 mm, iš viršaus. |  |  |  |
| Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu. |  |  |  |
| Šviesos temperatūra, K | 4000 K (+/- 275K). |  |  |  |
| Spalvų atkūrimo indeksas, CRI | Ne mažiau 70 (CRI>70). |  |  |  |
| Šviestuvų šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 155 lm/W. |  |  |  |
| Nominali galia, W | ≤ 152 W. |  |  |  |
| Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti šviestuvo Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos: 1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai parametrai; 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES standartus, testų kopijos. |  |  |  |
| Galios koeficientas | >0,98. Galios koeficientas 0,98 gali būti tik prie maksimalaus naudojamo maitinimo šaltinio galingumo. Jei šviestuvo galia yra naudojama mažesnė nei maksimali maitinimo šaltinio galia, tai galios koeficientas gali būti 0,95. |  |  |  |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė valdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Valdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per Zhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |  |  |  |
| Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output) | Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. |  |  |  |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos | ≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo gamintojo su Pasiūlymu pateikiamais sertifikatais). Siekiamas ne blogesnis nei L90B10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos temperatūros. turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21. |  |  |  |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galios valdymą diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |  |  |  |
| Įtampa | 220–240V 50/60 Hz. |  |  |  |
| Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių. |  |  |  |
| Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |  |  |  |
| Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 30…+ 40 oC. |  |  |  |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš PC plastiko. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti sumontuota standartizuota ZHAGA jungtis ir papildomos išvesties tvirtinimu numatoma prijungti antra Zhaga jungtis tvirtinama prie šviestuvo atramos. |  |  |  |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau kaip IP66 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau kaip IK10 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama. |  |  |  |
| Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II klasė. |  |  |  |
| Šviestuvų sertifikatai ir atitikties deklaracijos | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas. |  |  |  |
| Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties deklaraciją. |  |  |  |
| Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |  |  |  |
| Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų. |  |  |  |
| Šviestuvų garantinis laikas | 10 metų. |  |  |  |

15. lentelė. Reikalavimai VI Kategorijos - parko tipo šviestuvų charakteristikoms ir apšvietimo kokybei

| Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai (įrašyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (įrašyti) | Pasiūlymo lapo numeris (Įrašyti) |
| Šviestuvų tipas | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), viso Garantinio laikotarpio metu turi būti to paties dizaino. Dizainas turi būti griežtas, santūraus stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje). VI Kategorijos – LED parko tipo šviestuvų pavyzdys: |  |  |  |
| Išmatavimai | Ne mažesni nei: 561 x 426 mm. |  |  |  |
| Svoris | Ne sunkesni nei: 5 kg. |  |  |  |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas ant gembės, kurios skersmuo iki D42 mm, iš viršaus. |  |  |  |
| Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu. |  |  |  |
| Šviesos temperatūra, K | 4000 K (+/- 275K). |  |  |  |
| Spalvų atkūrimo indeksas, CRI | Ne mažiau 70 (CRI>70). |  |  |  |
| Šviestuvų šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 135 lm/W. |  |  |  |
| Nominali galia, W | ≤ 49 W. |  |  |  |
| Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti šviestuvo Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos: 1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai parametrai; 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES standartus, testų kopijos. |  |  |  |
| Galios koeficientas | >0,98. Galios koeficientas 0,98 gali būti tik prie maksimalaus naudojamo maitinimo šaltinio galingumo. Jei šviestuvo galia yra naudojama mažesnė nei maksimali maitinimo šaltinio galia, tai galios koeficientas gali būti 0,95. |  |  |  |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė valdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Valdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per Zhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |  |  |  |
| Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output) | Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. |  |  |  |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos | ≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo gamintojo su Pasiūlymu pateikiamais sertifikatais). Siekiamas ne blogesnis nei L90B10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos temperatūros. turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21. |  |  |  |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galios valdymą diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |  |  |  |
| Įtampa | 220–240V 50/60 Hz. |  |  |  |
| Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių. |  |  |  |
| Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |  |  |  |
| Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 45 oC. |  |  |  |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš PC plastiko. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti sumontuota standartizuota ZHAGA jungtis ir papildomos išvesties tvirtinimu numatoma prijungti antra Zhaga jungtis tvirtinama prie šviestuvo atramos. |  |  |  |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau kaip IP66 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau kaip IK10 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama. |  |  |  |
| Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II klasė. |  |  |  |
| Šviestuvų sertifikatai ir atitikties deklaracijos | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas. |  |  |  |
| Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties deklaraciją. |  |  |  |
| Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |  |  |  |
| Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų. |  |  |  |
| Šviestuvų garantinis laikas | 10 metų. |  |  |  |

16. lentelė. Reikalavimai VII Kategorijos - parko tipo šviestuvų charakteristikoms ir apšvietimo kokybei

| Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai (įrašyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (įrašyti) | Pasiūlymo lapo numeris (Įrašyti) |
| Šviestuvų tipas | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), viso Garantinio laikotarpio metu turi būti to paties dizaino. Dizainas turi būti griežtas, santūraus stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje). VII Kategorijos – LED parko tipo šviestuvų pavyzdys: |  |  |  |
| Išmatavimai | Ne mažesni nei: 400 x 830 x 715 mm. |  |  |  |
| Svoris | Ne sunkesni nei: 8 kg. |  |  |  |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos , kurios skersmuo iki D60 mm. |  |  |  |
| Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu. |  |  |  |
| Šviesos temperatūra, K | 4000 K (+/- 275K). |  |  |  |
| Spalvų atkūrimo indeksas, CRI | Ne mažiau 70 (CRI>70). |  |  |  |
| Šviestuvų šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 122 lm/W. |  |  |  |
| Nominali galia, W | 22 W. |  |  |  |
| Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti šviestuvo Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos: 1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai parametrai; 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES standartus, testų kopijos. |  |  |  |
| Galios koeficientas | >0,98. Galios koeficientas 0,98 gali būti tik prie maksimalaus naudojamo maitinimo šaltinio galingumo. Jei šviestuvo galia yra naudojama mažesnė nei maksimali maitinimo šaltinio galia, tai galios koeficientas gali būti 0,95. |  |  |  |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė valdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Valdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per Zhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |  |  |  |
| Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output) | Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. |  |  |  |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos | ≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo gamintojo su Pasiūlymu pateikiamais sertifikatais). Siekiamas ne blogesnis nei L90B10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos temperatūros. turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21. |  |  |  |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galios valdymą diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |  |  |  |
| Įtampa | 220–240V 50/60 Hz. |  |  |  |
| Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių. |  |  |  |
| Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |  |  |  |
| Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 50 oC. |  |  |  |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš PC plastiko. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti sumontuota standartizuota ZHAGA jungtis ir papildomos išvesties tvirtinimu numatoma prijungti antra Zhaga jungtis tvirtinama prie šviestuvo atramos. |  |  |  |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau kaip IP66 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau kaip IK10 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama. |  |  |  |
| Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II klasė. |  |  |  |
| Šviestuvų sertifikatai ir atitikties deklaracijos | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas. |  |  |  |
| Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties deklaraciją. |  |  |  |
| Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |  |  |  |
| Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų. |  |  |  |
| Šviestuvų garantinis laikas | 10 metų. |  |  |  |

17. lentelė. Reikalavimai VIII Kategorijos - parko tipo šviestuvų charakteristikoms ir apšvietimo kokybei

| Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai (įrašyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (įrašyti) | Pasiūlymo lapo numeris (Įrašyti) |
| Šviestuvų tipas | Siekiant kuo mažesnio poveikio regimai aplinkai, įrengiami šviestuvai, kurie yra vienoje matomoje zonoje (gatvėje), viso Garantinio laikotarpio metu turi būti to paties dizaino. Dizainas turi būti griežtas, santūraus stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje). VIII Kategorijos – LED parko tipo šviestuvų pavyzdys: |  |  |  |
| Išmatavimai | Ne mažesni nei: 521x165 mm. |  |  |  |
| Svoris | Ne sunkesni nei: 10 kg. |  |  |  |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba gembės, kurios skersmuo iki D76 mm. |  |  |  |
| Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu. |  |  |  |
| Šviesos temperatūra, K | 4000 K (+/- 275K). |  |  |  |
| Spalvų atkūrimo indeksas, CRI | Ne mažiau 70 (CRI>70). |  |  |  |
| Šviestuvų šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 150 lm/W. |  |  |  |
| Nominali galia, W | ≤ 53W. |  |  |  |
| Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti šviestuvo Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos: 1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai parametrai; 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES standartus, testų kopijos. |  |  |  |
| Galios koeficientas | >0,98. Galios koeficientas 0,98 gali būti tik prie maksimalaus naudojamo maitinimo šaltinio galingumo. Jei šviestuvo galia yra naudojama mažesnė nei maksimali maitinimo šaltinio galia, tai galios koeficientas gali būti 0,95. |  |  |  |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė valdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Valdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per 2xZhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |  |  |  |
| Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output) | Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. |  |  |  |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos | ≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo gamintojo su Pasiūlymu pateikiamais sertifikatais). Siekiamas ne blogesnis nei L90B10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos temperatūros. turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21. |  |  |  |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galios valdymą diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |  |  |  |
| Įtampa | 220–240V 50/60 Hz. |  |  |  |
| Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių. |  |  |  |
| Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |  |  |  |
| Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 50 oC. |  |  |  |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuse turi būti sumontuotos dvi standartizuotos ZHAGA jungtys, viena šviestuvo viršutinėje dalyje, kita šviestuvo apatinėje dalyje. |  |  |  |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau kaip IP66 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau kaip IK10 patvirtinta ENEC sertifikatu. |  |  |  |
| Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama. |  |  |  |
| Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II klasė. |  |  |  |
| Šviestuvų sertifikatai ir atitikties deklaracijos | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas. |  |  |  |
| Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties deklaraciją. |  |  |  |
| Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |  |  |  |
| Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų. |  |  |  |
| Šviestuvų garantinis laikas | 10 metų. |  |  |  |

18. lentelė. Reikalavimai IV, V, VI, VII Kategorijos - parko tipo šviestuvų papildomos Zhaga jungties išvesčiai

| Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai (įrašyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (įrašyti) | Pasiūlymo lapo numeris (Įrašyti) |
| Jungties tipas | Šviestuvų valdikliai jungiami prie šviestuvo naudojant Zhaga book 18 tipo jungtį, DALI D4i. |  |  |  |
| Funkcionalumas | Papildoma Zhaga jungties išvestis jungiasi prie šviestuvo maitinimo šaltinio ir tvirtinasi ant atramos sukuriant antrą Zhaga jungties sprendinio galimybę. |  |  |  |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba gembės, kurios skersmuo iki D76 mm. |  |  |  |
| Spalva (RAL) | 7035, dažymas milteliniu būdu. |  |  |  |

19. lentelė. Reikalavimai apšvietimo valdymo sistemai

| Veiklos kriterijus | Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Apšvietimo valdymo sistemos reikalavimai Apšvietimo valdymo sistemos reikalavimai Apšvietimo valdymo sistemos reikalavimai Apšvietimo valdymo sistemos reikalavimai Apšvietimo valdymo sistemos reikalavimai | Centrinės apšvietimo valdymo sistemos pavadinimas/modelis: |  | ................................ (įrašyti: pavadinimas ir modelis) |
|  | Centrinės apšvietimo valdymo sistemos gamintojas: |  | ................................ (įrašyti: gamintojo pavadinimas) |
|  | Centrinės apšvietimo valdymo sistemos dokumentacija | Valdžios subjektui pareikalavus, Privatus subjektas privalo pateikti centrinės apšvietimo valdymo sistemos veikimo demonstraciją el. formatu (pateikiama video arba aprašomuoju formatu). | .......................................... (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Centrinės apšvietimo valdymo sistemos demonstracija | Valdžios subjektui pareikalavus, Privatus subjektas privalo pateikti prisijungimą bei slaptažodį prie demonstracinės valdymo sistemos, kad galima būtų įvertinti siūlomos valdymo sistemos funkcionalumo atitiktį pirkimo dokumentams. | .......................................... (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Sistemos vartotojų prieiga | Vartotojų prisijungimu prie sistemos elektroniniu paštu. | .......................................... (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Vartotojo sąsaja turi atitikti šias naršykles (įskaitant, bet neapsiribojant) | Chrome; Firefox; Safari. | .......................................... (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Bendrieji reikalavimai Apšvietimo valdymo programinei įrangai | Komunikacija apšvietimo valdymo sistemoje turi būti šifruota ir veikti https protokolu. Turi būti užtikrintas galiojantis apšvietimo valdymo programinės įrangos SSL sertifikatas. | ................................ (atitinka/neatitinka) ................................ Sertifikatas pridedama/nepridedama) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistema turi būti veikianti bent lietuvių ir anglų kalbomis. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistema turi turėti įprastą ir tamsų veikimo režimą. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Naujų prietaisų instaliavimas ir registravimas į apšvietimo valdymo sistemą | Turi būti užtikrinama galimybė naujus prietaisus į apšvietimo valdymo sistemą užregistruoti per aplikaciją, kuri veikia mobiliuose įrenginiuose. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Turi būti galimybė naujų prietaisų testavimui instaliavimo vietoje, tai turi būti atliekama per aplikaciją mobiliu įrenginiu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Aplikacijoje, kuri skirta naujiems prietaisams užregistruoti į apšvietimo valdymo sistemą, turi būti QR kodo skenavimas prietaiso ID kodui ir galimybė ID įvesti rankiniu būdu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Aplikacijoje turi būti automatinė prietaiso lokacijos nustatymo funkcija. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Aplikacijoje turi būti galimybė įvesti gatvės pavadinimą, prietaiso pavadinimą ir stulpo numerį (šviestuvų valdikliams). | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Aplikacijoje, kuri skirta prietaisams užregistruoti į sistemą, turi būti automatinis prietaiso tipo atpažinimas (turi atpažinti ar tai šviestuvo valdiklis ar gatvių apšvietimo spintų valdymo kontroleris ir pagal tai rodyti tam prietaisui skirtus nustatymus). | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Minimalūs nustatyti sistemos prieigos lygmenys | Sistemoje turi būti skirtingi prieigų lygmenys: Administratorius – gali atlikti visus galimus pakeitimus ir mato visą informaciją, gali vykdyti avarinį išjungimą, prisijungti prie instaliavimo programėlės. Stebėtojas – mato visą informaciją, bet negali atlikti jokių pakeitimų, negali prisijungti prie programėlės, nemato nustatymų, kurie skirti tik administratoriui. Technikas – mato visą informaciją, gali keisti problemų būseną ir palikti komentarus, gali prisijungti prie programėlės, bet nemato administratoriaus nustatymų. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Prietaisų apšvietimo scenarijų kūrimo ir redagavimo funkcijos | Galimybė apšvietimo valdymo sistemoje atlikti naujų gatvių apšvietimo spintų valdymo kontrolerių bei šviestuvų valdiklių profilių kūrimą ir redagavimą. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė apšvietimo valdymo sistemoje atlikti individualius apšvietimo laiko nustatymus: - Įjungimo / išjungimo laiko nustatymas pagal saulėtekio ir saulėlydžio laikus su poslinkio nustatymų galimybe; - Papildomi įjungimo / išjungimo laikai pagal paros laiką; - Įjungimo / išjungimo laiko korekciją pagal aplinkos apšvieta (lux); | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė apšvietimo valdymo sistemoje priskirti profilį individualiems šviestuvų valdikliams ir jų grupėms. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Sistemoje turi būti galimybė nustatyti ir reguliuoti apšvietimo atstumą iki ir už judančio objekto ir apšvietimo intensyvumą, pagal duomenis iš išorinio judesio jutiklio. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Sistema, naudodama judesio sensorių duomenis, realiuoju laiku dinamiškai reguliuoja šviestuvų intensyvumą pagal judančio objekto kryptį ir greitį. Sistema lokalizuoja judantį objektą ir automatiškai aktyvuoja šviestuvus nustatytu spinduliu (nuo 0 iki 500 metrų, reguliuojamu per valdymo sistemą) aplink judantį objektą, taip suformuodama judančią šviesos bangą, kuri juda kartu su objektu visos jo judėjimo trajektorijos metu. Objektui judant, šviestuvų intensyvumas nuosekliai didinamas judėjimo kryptimi, o objektui nutolus, už jo likę šviestuvai palaipsniui sumažina intensyvumą iki iš anksto nustatyto budėjimo režimo lygio arba išsijungia, taip optimizuojant apšvietimą ir mažinant energijos sąnaudas. Konfigūruojami sistemos nustatymai valdymo platformoje: • Maksimalus apšvietimo intensyvumas judėjimo metu (iki 100 proc.); • Budėjimo režimo apšvietimo intensyvumas (nuo 10 iki 100 proc.); • Laiko parametras, po kurio šviestuvai pereina į budėjimo režimą, kai nebefiksuojamas judėjimas; • Šviesos zonos parametrai: apšvietimo spindulys (nuo 0 iki 500 metrų aplink objektą), intensyvumo kitimo lygiai ir perėjimo atstumai prieš ir už judančio objekto. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Gatvių apšvietimo spintų valdymo kontrolerių ir šviestuvų valdiklių peržiūra apšvietimo valdymo sistemos žemėlapyje | Prietaisų atvaizdavimas žemėlapyje pagal esamą prietaiso būseną, būsenos indikacija skirtingomis spalvomis. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė apšvietimo valdymo sistemoje filtruoti prietaisus pagal prietaiso tipą, būseną ir gedimus. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė apšvietimo valdymo sistemoje ieškoti prietaisų žemėlapyje pagal adresą ir pagal prietaiso ID. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų ir valdymo punktų veikimo būsenos atvaizdavimas | Numatyti bent šiuos šviestuvų valdiklių veikimo būsenos apibrėžimus: - aktyvus – šviestuvas įjungtas (šviečia); - neaktyvus – šviestuvas išjungtas (nešviečia); - neprisijungęs – šviestuvo valdiklis neturi ryšio su apšvietimo valdymo sistema; Numatyti bent šiuos apšvietimo spintų valdymo kontrolerių būsenų apibrėžimus: - aktyvus – bent vieno kontaktoriaus būsena yra aktyvi; - neaktyvus –kontaktorių būsena yra neaktyvi; - neprisijungęs – spintų valdiklis neturi ryšio su apšvietimo valdymo sistema; | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Grafinis duomenų atvaizdavimas apšvietimo valdymo sistemoje | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti matoma informacija apie visų organizacijai priklausančių šviestuvų valdiklių ir gatvių apšvietimo spintų valdymo kontrolerių kiekį. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti matoma šviestuvų valdiklių ir gatvių apšvietimo spintų valdymo kontrolerių būsenų peržiūra. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Sistemoje turi būti pateikiami veikiančių ir neveikiančių šviestuvų valdiklių duomenys. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Sistemoje turi būti pateikiamas aktyvių apšvietimo valdymo įrenginių gedimų sąrašas organizacijoje. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti vidutinio gedimų sprendimo laiko stebėsenos galimybė. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti pateikiami organizacijai priklausančių šviestuvų energijos suvartojimo ir sutaupymo duomenys. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti atvaizduojamas organizacijai priklausančių šviestuvų likutinis tarnavimo laikas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Gedimų pranešimų valdymas | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti gedimų pranešimų sukūrimas. Automatiškai sugeneruojami sistemos gedimų pranešimai spintų valdikliams: - Nėra ryšio su įrenginiu; - Nesankcionuotas spintos durų atidarymas; - Įvesties srovė viršija maksimalią/minimalią; - Nėra įvesties įtampos; - Išvesties srovė viršija maksimalią/minimalią; - Išvesties saugiklis išjungtas. Automatiškai sugeneruojami sistemos gedimai šviestuvų valdikliams: - DALI sąsajos gedimas; - Šviestuvo valdiklis neturi ryšio su valdymo sistema; - Šviestuvų valdiklių fiksuojamas energijos suvartojimas neatitinka šviestuvų skleidžiamo šviesos intensyvumo lygio. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti užtikrinta gedimų peržiūra žemėlapyje: - Valdikliai turintys gedimų, turi turėti savo žymėjimą. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Gedimai sistemoje turi turėti skaidymą pagal skirtingus svarbos lygius: - Aukštas; - Vidutinis; - Žemas. Apšvietimo valdymo sistemoje gedimai turi būti matomi ir rikiuojami pagal jų svarbos lygius bei jų susikūrimo datą. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Duomenų saugojimas ir jų saugumas | - Apšvietimo valdymo sistemos duomenys perduodami šifruotu būdu; - Apšvietimo valdymo sistema yra apsaugota nuo DDoS (paskirstytų paslaugos trikdymo) atakų grėsmės; - Veiklos įrašai apšvietimo valdymo sistemoje yra archyvuojami ir saugomi ne mažiau 5 metus; - Kuriamos ir saugomos bent paskutinių 7 dienų sistemos duomenų bazės kopijos. | ................................ (atitinka/neatitinka) |

20. lentelė. Reikalavimai šviestuvų valdikliams

| Veiklos kriterijus | Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai šviestuvų valdikliams | Valdiklio jungties tipas | Šviestuvų valdikliai jungiami prie šviestuvo naudojant Zhaga book 18 tipo jungtį. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Valdiklio maitinimas | Šviestuvo valdiklis turi būti maitinamas naudojant DALI D4i standarto šviestuvo maitinimo šaltinį (+-24V) | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau IP65. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau IK08. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 30 + 50 oC. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Naujų valdiklių instaliavimas ir registravimas į apšvietimo valdymo sistemą | Ant šviestuvų valdiklių turi būti atvaizduoti unikalūs identifikaciniai numeriai skaičių ir kamera skenuojamų kodų pavidalu. Lengva instaliacija, nereikia papildomų įrankių (Plug&Play principu). Prietaisai užregistruojami į apšvietimo valdymo sistemą naudojant tam skirtą aplikaciją, kuri automatiškai nustato gaminių lokaciją. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių funkcionalumas | Šviestuvų įjungimas ir išjungimas turi būti valdomas per DALI sąsają, naudojant centralizuotą apšvietimo valdymo platformą nenutraukiant elektros energijos tiekimo 24/7. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Užtikrinama šviestuvų valdiklių tarpusavio komunikacija ir nuolatinio ryšio sukūrimas su kaimyninių šviestuvų valdikliais. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai užtikrina galimybę komunikuoti su kitais prie to paties šviestuvo Zhaga jungtimi prijungtais įrenginiais. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Valdikliai turi galimybę veikti pagal astronominį ir saulės tekėjimo / leidimosi laiką. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė valdiklių pagalba keisti šviestuvo apšvietimo intensyvumą diapazone nuo 0% iki 100% | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė naudoti duomenis iš išorinių apšvietos matavimo įrenginių (matavimai atliekami lux matavimo vienetais), ir pagal gautus duomenis kurti individualius apšvietimo scenarijus. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvo valdikliai turi galimybę nustatyti ir reguliuoti apšvietimo atstumą iki ir už judančio objekto ir apšvietimo intensyvumą, pagal gaunamus duomenis iš išorinių judesio jutiklių. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvo valdikliai turi galimybę perduoti duomenis reikalingus šviestuvo ir valdiklio būsenos nustatymui. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Turi būti užtikrinta, kad dingus ryšiui su centriniu serveriu valdikliai veiks autonomiškai: • Visos pagrindinės valdiklio valdymo funkcijos (įjungimas/išjungimas, pritemdymas, scenarijų vykdymas) tęstų darbą autonomiškai. • Adaptyvus apšvietimas veiktų remiantis vietiniais judesio ir apšviestumo jutikliais bei iš anksto nustatytais scenarijais: - šviesos intensyvumas turi būti reguliuojamas pagal žmonių buvimą (pagal objekto judėjimą atitinkamai didinamas arba mažinamas apšvietimo lygis); - apšviestumo jutikliai koreguoja šviesos intensyvumą atsižvelgiant į natūralią šviesą, kad būtų palaikytas tik reikalingas papildomas apšvietimas; - laiko grafikai, paros režimai ir kiti energijos taupymo scenarijai vykdomi automatiškai. • Informacija apie užfiksuotą judesį būtų perduodama kaimyniniams valdikliams, kad būtų užtikrintas sklandus apšvietimo perėjimas tarp zonų ir optimalus energijos vartojimas. • Naudotojo nustatyti scenarijai ir parametrai būtų saugomi vietinėje atmintyje, kad sistema galėtų veikti savarankiškai. Autonominis veikimas dingus ryšiui yra būtinas, nes užtikrina: • Patikimumą – apšvietimo funkcijos išlieka veikiančios net sutrikus serveriui ar tinklui. • Komfortą – išvengiama staigių apšvietimo pertrūkių ar netolygaus perėjimo tarp zonų. • Saugumą – užtikrinamas pakankamas apšvietimas judant asmenims, mažinama nelaimingų atsitikimų rizika. • Energijos efektyvumą – vietiniai algoritmai ir scenarijai padeda išvengti nereikalingo energijos švaistymo. | ............................... (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai turi tarpusavyje komunikuoti RF 868 MHz (ar kitu tinkamu) dažniu, sudarydami vidinį tinklą, veikiantį tinklinės topologijos (angl. mesh) režimu. Tinklas turi būti saviorganizuojantis, šifruotas, gebantis palaikyti kelis prieigos taškus (angl. border routers), o kiekvienas valdiklis turi būti pasiekiamas per daugiau nei vieną prieigos tašką, kad būtų garantuotas stabilus valdymo ir stebėsenos funkcionalumas. | ............................... (atitinka/neatitinka) |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Šviestuvų valdiklių programinės įrangos atnaujinimas turi būti vykdomas nuotoliniu būdu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdiklių tarpusavio radijo komunikacija šifruota nemažiau nei 128 bitų ilgio šifravimo raktu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai turi turėti RF 868 MHz komunikacijas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių standartai | Šviestuvų valdikliai turi atitikti CE, RED standartus. | ................................ (atitinka/neatitinka) ................................ pridedama/nepridedama) |

21. lentelė. Reikalavimai šviestuvų valdikliams su duomenų perdavimo funkcija

| Veiklos kriterijus | Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai šviestuvų valdikliams su duomenų perdavimo funkcija | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija jungties tipas | Šviestuvų valdikliai jungiami prie šviestuvo naudojant Zhaga book 18 tipo jungtį. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija maitinimas | Šviestuvo valdiklis turi būti maitinamas naudojant DALI D4i standarto šviestuvo maitinimo šaltinį (+-24V) | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau IP65. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau IK08. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 30 + 50 oC. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Naujų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija instaliavimas ir registravimas į apšvietimo valdymo sistemą | Ant šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija turi būti atvaizduoti unikalūs identifikaciniai numeriai skaičių ir kamera skenuojamų kodų pavidalu. Lengva instaliacija, nereikia papildomų įrankių (Plug&Play principu). Prietaisai užregistruojami į apšvietimo valdymo sistemą naudojant tam skirtą aplikaciją, kuri automatiškai nustato gaminių lokaciją. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija funkcionalumas | Šviestuvų įjungimas ir išjungimas turi būti valdomas per DALI sąsają, naudojant centralizuotą apšvietimo valdymo platformą nenutraukiant elektros energijos tiekimo 24/7. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Užtikrinama šviestuvų valdiklių tarpusavio komunikacija ir nuolatinio ryšio sukūrimas su kaimyninių šviestuvų valdikliais. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai užtikrina galimybę komunikuoti su kitais prie to paties šviestuvo Zhaga jungtimi prijungtais įrenginiais. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Valdikliai turi galimybę veikti pagal astronominį ir saulės tekėjimo / leidimosi laiką. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė valdiklių pagalba keisti šviestuvo apšvietimo intensyvumą diapazone nuo 0% iki 100% | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė naudoti duomenis iš išorinių apšvietos matavimo įrenginių (matavimai atliekami lux matavimo vienetais), ir pagal gautus duomenis kurti individualius apšvietimo scenarijus. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvo valdiklis turi galimybę perduoti duomenis reikalingus šviestuvo ir valdiklio būsenos nustatymui. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvo valdiklis turi galimybę nustatyti ir reguliuoti apšvietimo atstumą iki ir už judančio objekto ir apšvietimo intensyvumą, pagal duomenis iš išorinio judesio jutiklio. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Turi būti užtikrinta, kad dingus ryšiui su centriniu serveriu valdikliai veiks autonomiškai: • Visos pagrindinės valdiklio valdymo funkcijos (įjungimas/išjungimas, pritemdymas, scenarijų vykdymas) tęstų darbą autonomiškai. • Adaptyvus apšvietimas veiktų remiantis vietiniais judesio ir apšviestumo jutikliais bei iš anksto nustatytais scenarijais: - šviesos intensyvumas turi būti reguliuojamas pagal žmonių buvimą (pagal objekto judėjimą atitinkamai didinamas arba mažinamas apšvietimo lygis); - apšviestumo jutikliai koreguoja šviesos intensyvumą atsižvelgiant į natūralią šviesą, kad būtų palaikytas tik reikalingas papildomas apšvietimas; - laiko grafikai, paros režimai ir kiti energijos taupymo scenarijai vykdomi automatiškai. • Informacija apie užfiksuotą judesį būtų perduodama kaimyniniams valdikliams, kad būtų užtikrintas sklandus apšvietimo perėjimas tarp zonų ir optimalus energijos vartojimas. • Naudotojo nustatyti scenarijai ir parametrai būtų saugomi vietinėje atmintyje, kad sistema galėtų veikti savarankiškai. Autonominis veikimas dingus ryšiui yra būtinas, nes užtikrina: • Patikimumą – apšvietimo funkcijos išlieka veikiančios net sutrikus serveriui ar tinklui. • Komfortą – išvengiama staigių apšvietimo pertrūkių ar netolygaus perėjimo tarp zonų. • Saugumą – užtikrinamas pakankamas apšvietimas judant asmenims, mažinama nelaimingų atsitikimų rizika. • Energijos efektyvumą – vietiniai algoritmai ir scenarijai padeda išvengti nereikalingo energijos švaistymo. | ............................... (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija programinės įrangos atnaujinimas | Šviestuvų valdiklių programinės įrangos atnaujinimas turi būti vykdomas nuotoliniu būdu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija komunikacijos | Šviestuvų valdikliai turi turėti RF ir LTE CAT-M1 / 2G komunikacijas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdiklių tarpusavio radijo komunikacija šifruota nemažiau nei 128 bitų ilgio šifravimo raktu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai turi turėti RF 868 MHz komunikacijas | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai vykdo komunikaciją su serveriu nustatymams, apskaitai, gedimų kontrolei, apšvietimo profilių realizavimui. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai turi tarpusavyje komunikuoti RF 868 MHz (ar kitu tinkamu) dažniu, sudarydami vidinį tinklą, veikiantį tinklinės topologijos (angl. mesh) režimu. Tinklas turi būti saviorganizuojantis, šifruotas, gebantis palaikyti kelis prieigos taškus (angl. border routers), o kiekvienas valdiklis turi būti pasiekiamas per daugiau nei vieną prieigos tašką, kad būtų garantuotas stabilus valdymo ir stebėsenos funkcionalumas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija standartai | Šviestuvų valdikliai turi atitikti CE, RED standartus. | ................................ (atitinka/neatitinka) ................................ pridedama/nepridedama) |

22. lentelė. Reikalavimai šviestuvų judesio jutikliams

| Veiklos kriterijus | Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai šviestuvų judesio jutikliams | Bendriniai reikalavimai | Šviestuvų valdiklis ir judesio/apšviestumo jutiklis turi būti įrengiami kaip du atskiri prietaisai, kad esant valdiklio gedimui būtų užtikrintas atsarginis apšvietimo valdymas per jutiklį, taip išvengiant situacijos, kai šviestuvai be reikalo šviečia dienos metu ir užtikrinant apšvietimo reguliavimą pagal faktinį judesio bei apšviestumo lygį. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Judesio jutiklių jungties tipas | Judesio jutikliai jungiami prie šviestuvų naudojant Zhaga book 18 tipo jungtį. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Judesio jutiklių maitinimas | Judesio jutikliai turi būti maitinami naudojant DALI D4i standarto šviestuvo maitinimo šaltinį (+-24V) | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau IP66. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau IK07. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 40+ 65 oC. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Energijos sąnaudos | Judesio jutiklių vidutinės energijos sąnaudos turi būti ne didesnės negu 6-8mA, paleidimo metu 25mA. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Judesio jutiklių funkcionalumai | Judesio jutiklių aptikimo zona turi būti ne mažiau nei 30m x 6m (kai jutiklis yra 5m aukštyje). | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Judesio jutikliai turi aptikti bent pėsčiuosius, bėgikus ir dviratininkus. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Jutikliai turi būti valdomi D4i ryšio protokolu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Judesio jutiklių standartai | Judesio jutikliai turi atitikti šiuos standartus: CE, IEC61347-1, IEC61347-2-11, IEC62386 dalys 303,101,103, Zhaga book 18 leidimai 1,2,3. | ................................ (atitinka/neatitinka) ................................ pridedama/nepridedama) |

23. lentelė. Reikalavimai gatvių apšvietimo valdymo punktų (spintų) valdymo kontroleriams

| Veiklos kriterijus | Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Gatvių apšvietimo maitinimo ir valdymo punktų (spintų) valdymo kontroleriai Gatvių apšvietimo maitinimo ir valdymo punktų (spintų) valdymo kontroleriai | Gatvių apšvietimo spintų valdymo kontrolerių maitinimas | Gatvių apšvietimo spintų valdymo kontrolerio (toliau: spintų valdiklis) maitinimo parametrai, 230 VAC +-10%, 50Hz. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdiklis turi turėti: 230V AC įtampos matavimo 4 kanalus; Įėjimo srovių matavimo 4 kanalus; Komutuojamo srovės matavimo 16 kanalų. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Gatvių apšvietimo spintų valdymo kontrolerių komunikacija | Spintų valdiklis turi vykdyti komunikacija su serveriu nustatymams, apskaitai, gedimų kontrolei, apšvietimo profilių realizavimui. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdiklis turi turėti šifruotą komunikaciją su serveriu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdiklis turi turėti mobilaus ryšio ir ryšio su serveriu indikaciją. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdiklis turi palaikyti 4G, CAT-1 arba pažangesnę ryšio komunikacijos technologiją. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdikliai turi būti komplektuojami kartu su išorine GSM ryšio antena. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Išmatavimai | Ne didesni nei 160x91x72 mm. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau IP20. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 25 iki + 50 oC. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Gatvių apšvietimo spintų valdymo kontrolerių standartai | Spintų valdikliai turi atitikti CE, RED standartus. | ................................ (atitinka/neatitinka) ................................ pridedama/nepridedama) |
|  | Gatvių apšvietimo spintų valdymo kontrolerių funkcionalumai | Spintų valdikliai turi užtikrinti autonomišką apšvietimo tinklo valdymą, naudojant duomenis iš astronominio laikrodžio ir apšvietos sensoriaus, net jei nutrūksta ryšys su serveriu. Dingus elektros energijai, valdiklis privalo išlaikyti paskutinius nustatymus ir veikimo būseną, o po elektros tiekimo atstatymo automatiškai grįžti į ankstesnę būseną su visais parametrais. Nustatymai turi būti saugomi valdiklio ilgalaikėje atmintyje, kad būtų užtikrintas patikimas veikimas visomis sąlygomis. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdikliai turi būti pilnai suderinami su apšvietimo valdymo sistema. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Ant spintų valdiklių turi būti atvaizduoti unikalūs identifikaciniai numeriai skaičių ir kamera skenuojamų kodų pavidalu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdikliai turi turėti DALI2 sąsają išorinių įrenginių prijungimui. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdikliai turi būti montuojami naudojant DIN bėgelį. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdikliai turi turėti atskirų kontaktorių būsenos ON/OFF indikacijas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Turi būti galimybė perkrauti spintų valdiklius rankiniu būdu neatidarius įrenginio korpuso. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdikliai turi palaikyti e-SIM ir SIM korteles. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Spintų valdikliai turi turėti galimybę palaikyti papildomą išorinės spintos durų ir apšvietos jutiklius. | ................................ (atitinka/neatitinka) |

24. lentelė. Reikalavimai apšvietos matavimo jutikliams

| Veiklos kriterijus | Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai apšvietos matavimo jutikliams | Apšvietos jutiklių maitinimas | Apšvietos jutikliai turi būti maitinami naudojant DALI liniją. | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Apšvietos jutiklių komunikacija | Apšvietos jutiklių komunikacija turi vykti per DALI2 sąsają. | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Apšvietos jutiklių suderinamumas | Apšvietos matavimų jutiklis turi būti tinkamas naudoti su spintos apšvietimo valdymo kontroleriu. | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau IP65. | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Atsparumas drėgmei | 95% be kondensavimosi. | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Apšvietos jutiklių funkcionalumas | Apšvietos jutiklių matavimo diapazonas bent nuo 5 iki 500 lux. | ................................ (įrašyti: atitinka/neatitinka) |

9 PRIEDAS:	Gatvių apšviestumo reikalavimų užtikrinimas vietose, kuriose atramos nėra optimaliai išdėstytos

1. Apšvietimas turi užtikrinti standarto LST EN 13201 „Kelių apšvietimas“ („Standartas“) reikalavimus, išskyrus atvejus kai:

a) esami šviestuvai yra sumontuoti ant kas antros atramos ar rečiau ir atstumas tarp atramų ant kurių yra sumontuoti šviestuvai yra didesnis nei 40 metrų;

b) kai esamos šviestuvų atramos yra nutolę nuo važiuojamosios kelio dalies daugiau nei 5 metrai ir kur be naujų atramų pastatymo neįmanoma pasiekti Standarto.

c) a ir b sąlygos kartu.

2. Jeigu yra a sąlyga, tada ant važiuojamosios kelio dalies žiūrint statmenai atramai ant kurios bus montuojamas LED šviestuvas (apsibrėžiant 40xWp metrų plotą – po 20 metrų į abi puses nuo atramos) turi užtikrinti vidutinį apšviestumą (nurodytą 1 šio priedo lentelėje) su netolygumo koeficientu (tame apsibrėžtame plote). Apšviestumas matuojamas pagal metodiką, kuri nurodyta Standarte. Apšviestumo matavimo taškų skaičius ir schema pateikiami šio priedo 1 pav.

3. Kai atramos atstumas nuo matavimo ploto yra didesnis nei 5 metrai, gali būti taikomas leistinas apšviestumo nuokrypis procentais nuo to, kuris bus nustatytas pagal šio priedo 2 punktą.

4. Šviestuvai turi būti sumontuoti taip, kad neakintų ir atitiktų LST EN 13201 „Kelių apšvietimas“ standarte nurodytas vertes atitinkamoms gatvės kategorijoms esant tiek sausai, tiek šlapiai kelio dangai.

5. Jeigu yra kitos kliūtys (medžiai, statiniai ir pan.) ar atramos su šviestuvais yra per toli nuo

važiuojamosios dalies, konkretus atvejis sprendžiamas individualiai ir šalinamos arba nešalinamos

priežastys, tačiau bet kuriuo atveju lieka prioritetas kaip įmanoma geriau apšviesti važiuojamąją

kelio dalį.

25. lentelė. Apšviestumo standartų taikymo matrica

| Nr. | Gatvės/tako kategorija | Vidutinis apšviestumo lygis, lx | Apšviestumo netolygumo lygis (mažiausiai apšviesto taško apšviestumo lygio santykis su vidutiniu apšviestumo lygiu) | Preliminari LED šviestuvo galia, W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P3 | 7,5 | *1,5 | 44 |
| 2 | P4 | 5,0 | *1,0 | 30 |
| 3 | P5 | 3,0 | *0,6 | 25 |
| 4 | P6 | 2.0 | *0,4 | 20 |
| 5 | M6 | 7,5 | 0,4 | 44 |
| 6 | M5 | 7,5 | 0,4 | 44 |
| 7 | M4 | 10 | 0,4 | 63 |
| 8 | M3 | 15 | 0,4 | 76 |
| 9 | M2 | 20 | 0,4 | 110 |
| 10 | M1 | 30 | 0,4 | 180 |

*Pastaba: minimalus apšviestumas.

1 pav.  Apšviestumo matavimo schema ir taškai

10 PRIEDAS:	 Garantuoto energijos suvartojimo perskaičiavimas šviestuvų skaičiui, šviestuvų galiai, švytėjimo laikui ar galios reguliavimo grafikui

Dėl objektyvių ir nuo Privataus subjekto nepriklausančių priežasčių, pakitus vienai ar kelioms iš šių sąlygų: apšvietimo intensyvumui, apšvietimo intensyvumo laikui, švytėjimo laikui, Pasiūlyme deklaruotam šviestuvų kiekiui bei esamų LED šviestuvų galiai ar atsiradus naujiems šviestuvams per garantinį laikotarpį, atliekamas Pasiūlyme deklaruoto Garantuoto energijos suvartojimo perskaičiavimas pagal formulę:

In=Idn+I∆n

Čia:

In- perskaičiuotas Pasiūlyme deklaruotas Garantuotas energijos suvartojimas n – ąjį Ataskaitinį laikotarpį, MWh;

Idn- Pasiūlyme deklaruotas Garantuotas energijos suvartojimas n – ąjį Ataskaitinį laikotarpį, MWh;

I-Pasiūlyme deklaruoto Garantuoto energijos suvartojimo pokytis n- ąjį Ataskaitinį laikotarpį, MWh.

Pasiūlyme deklaruoto Garantuoto energijos suvartojimo pokytis n-taisiais metais pakitus vienai ar kelioms iš šių sąlygų: apšvietimo intensyvumui, apšvietimo intensyvumo laikui, Pasiūlyme deklaruotam šviestuvų kiekiui bei galiai apskaičiuojamas pagal formulę, MWh:

I∆n=(K1+K2+K3+K4)

Čia:

K1- korekcinis skaičiavimas pakitus šviestuvų skaičiui nuo Pasiūlyme deklaruotų šviestuvų kiekio. Jei nesikeičia, taikoma reikšmė lygi 0.

K2- korekcinis skaičiavimas pakitus šviestuvų galiai nuo Pasiūlyme deklaruotų šviestuvų galios. Jei nesikeičia, taikoma reikšmė lygi 0.

K3- korekcinis skaičiavimas pakitus šviestuvų švytėjimo laikui nuo Pasiūlyme deklaruotų šviestuvų švytėjimo laiko. Jei nesikeičia, taikoma reikšmė lygi 0.

K4- korekcinis skaičiavimas pakitus švytėjimo intensyvumui nuo Pasiūlyme deklaruot šviestuvo švytėjimo intensyvumo grafiko. Jei nesikeičia, taikoma reikšmė lygi 0.

Korekcinis skaičiavimas pakitus vienai ar kelioms iš šių sąlygų: apšvietimo intensyvumui, apšvietimo intensyvumo laikui, Pasiūlyme deklaruotam šviestuvų kiekiui bei galiai atliekamas kiekvienai sąlygai atskirai, pagal formules, MWh:

K1=(k∆i1∙Pi1∙Ti1∙Ii1+k∆i2∙Pi2∙Ti2∙Ii2+k∆I∙PI∙TI∙II)∙1,05∙Ken

K2=(ki1∙P∆i1∙Ti1∙Ii1+ki2∙P∆i2∙Ti2∙Ii2+kI∙P∆I∙TI∙II)∙1,05∙Ken

K3=(ki1∙Pi1∙T∆i1∙Ii1+ki2∙Pi2∙T∆i2∙Ii2+kI∙PI∙T∆I∙II)∙1,05∙Ken

K4=(ki1∙Pi1∙Ti1∙I∆i1+ki2∙Pi2∙Ti2∙I∆i2+kI∙PI∙TI∙I∆I)∙1,05∙Ken

K1-4- KOREKCINIS SKAIČIAVIMAS PRIKLAUSANTIS pakitus vienai ar kelioms iš šių sąlygų: apšvietimo intensyvumui, apšvietimo intensyvumo laikui, Pasiūlyme deklaruotam šviestuvų kiekiui bei galiai.

kΔ- Pasiūlyme deklaruotų šviestuvų kiekio pokytis (su „-” sumažėjimas, „+” padidėjimas“), vnt.;

PΔ- Pasiūlyme deklaruotų šviestuvų galia (su „-” sumažėjimas, „+” padidėjimas“), MW

TΔi1, TΔi2, TΔim– šviestuvų veikimo laiko pokytis esant skirtingam šviestuvų intensyvumui pakitus Techninėje specifikacijoje 3 punktui (su „-” sumažėjimas, „+” padidėjimas“), h;

IΔi1, IΔi2, IΔim– šviestuvų intensyvumo pokytis pakitus Techninėje specifikacijoje 3 punktui (su „-” sumažėjimas, „+” padidėjimas);

1,05 – nuostolių tinkluose elektros energijos sąnaudos, kurios sudaro 5 % nuo diegiamų šviestuvo elektros energijos sąnaudų;

Ken– koeficientas, įvertinantis šviesos srauto stabilizavimo funkciją (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui (pagal Pasiūlyme deklaruotą koeficientą n-taisiais metais).

n - metai.

11 PRIEDAS. Bendrieji ir papildomi reikalavimai eksploatavimo darbams, atliekant apšvietimo tinklų eksploatavimą

26. lentelė. Bendrieji reikalavimai eksploatavimo darbams, atliekant apšvietimo tinklų eksploatavimą

| Nr. | Bendrieji reikalavimai eksploatavimo darbams ir periodiškumui, atliekant apšvietimo tinklų eksploatavimą. Apšvietimo tinklų eksploatacijos paslaugos. | Siūlomas periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apšvietimo sistemos bei įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas. Teikiamos konsultacijos dėl apšvietimo sistemos eksploatacijos. |  |
| 2. | Gedimų elektros tinkle nustatymas ir atkūrimas. Pasitelkiami apšvietimo valdymo programinės įrangos funkcionalumai. |  |
| 3. | Avarinių tarnybų paslaugų teikimas ištisą parą (sudarytos atitinkamos sutartys su avarinėmis tarnybomis arba turimi nuosavi resursai). |  |
| 4. | Budinčios avarinės tarnybos išlaikymas. |  |
| 5. | Vykdoma išmanaus apšvietimo valdymo įrenginių priežiūra, apšvietimo grafikų stebėsena, patikrinimai, gedimo šalinimai, programų valdymo sistemų atnaujinimai ir kiti darbai. |  |
| 6. | Šviestuvų valdiklių ir judesio jutiklių prijungtų prie šviestuvų tikrinimas, apžiūra, valymas. |  |
| 7. | Atvirų vietų kabelinėse linijose apžiūra, valymas. |  |
| 8. | Orinių elektros tiekimo linijų apžiūra. Orinių elektros tiekimo linijų pertempimas, reguliavimas ir kiti darbai. |  |
| 9. | Valdymo skydų apžiūra ir revizija. |  |
| 10. | Skydelių, saugiklių, automatinių jungiklių būklės patikrinimas atramose ir kiti darbai. |  |
| 11. | Priežiūra, kai ne elektrotechninius darbus elektros įrenginiuose arba jų apsaugos zonose vykdo ne elektrotechniniai darbuotojai. |  |
| 12. | Grįžtamųjų medžiagų sandėliavimas. |  |
| 13. | Projektų techninių sąlygų derinimas. |  |
| 14. | Šviestuvų, prožektorių tikrinimas, apžiūra, sujungimų tikrinimas, valymas. |  |
| 15. | Šviestuvų, prožektorių stiklų valymas, sudužusių stiklo keitimas (pagal būklę). |  |
| 16. | Metalinių atramų korozijos būklės nustatymas, antikorozinis padengimas. |  |
| 17. | Metalinių atramų tiesinimas pamate. |  |
| 18. | Kabelių izoliacijos, įžemintuvo varžos matavimas. |  |

27. lentelė. Papildomi reikalavimai eksploatavimo darbams, atliekant apšvietimo tinklų eksploatavimą

| Nr. | Papildomi reikalavimai eksploatavimo darbams ir periodiškumui, atliekant apšvietimo tinklų eksploatavimą. Apšvietimo tinklų eksploatacijos paslaugos. | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Miesto šventinio apšvietimo sumontavimas ir organizavimas. | Pagal poreikį |
| 2. | Šventinių/pramoginių/renginių prijungimas prie komercinių apskaitos skydų. | Pagal poreikį |
| 3. | Leidimų (projektų) šventinį apšvietimą sumontuoti ant apšvietimo sistemos elementų ir prijungti prie apšvietimo tinklų suderinimas | Pagal poreikį |
| 4. | Pašalinių kliūčių, kurios trukdo užtikrinti kokybišką apšvietimo paslaugą šalinimas. Į darbų apimtis įeina reikalingų leidimų gavimas ir kiti darbai. | Pagal poreikį |
| 5. | Budėjimas savivaldybės organizuojamuose renginiuose. | Pagal poreikį |
| 6. | Neveikiančių šviestuvų keitimas. | Pagal poreikį |
| 7. | Šviestuvų remontas. | Pagal poreikį |
| 8. | Šviestuvų, prožektorių prijungimo laidų keitimas. | Pagal poreikį |
| 9. | Atramų ženklinimo atnaujinimas. | Pagal poreikį |
| 10. | Atramų durelių remontas. | Pagal poreikį |
| 11. | Skydelių, saugiklių, automatinių jungiklių būklės keitimas atramose. | Pagal poreikį |
| 12. | Saugiklių, saugiklių lizdų ir automatinių jungiklių keitimas. | Pagal poreikį |
| 13. | Valdymo skydų remontas ir kiti darbai. | Pagal poreikį |
| 14. | Metalinės apšvietimo atramos demontavimas su pamatu ir kt. elementais. | Pagal poreikį |
| 15. | Metalinės apšvietimo atramos 6-10 m įrengimas su pamatu ir kt. elementais be šviestuvo. | Pagal poreikį |
| 16. | Šviestuvo montavimo darbai. | Pagal poreikį |